## Зима 12-13г.
Утверждаю
Главный инженер Хорольского МУПЭС А.А. Куцев
" _____ " ___________________ 2012 г | [6 empty] | 2013г. | [5 empty] | с 17.12.2013
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС | [12 empty] | . по 25.12.2013
Замеры с 17 декабря по 25 Декабря 2013 года
на Вариант (0)
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Напряж. | Напряж. | I нагрузки (А) |  |  |  | I нагрузки (А)
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [6 empty] | в начале | в начале | трансформатор № 1 |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | I н.раб.А. | К загр.% | Р, кВа | I н.раб.А. | К загр. | ВЛ-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ. | А | В | С | О | А | В | С | О | сумма (А) | МВт. ч.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | по тр-ру
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а" | [16 empty] | 0 | по | по фидер -2
СТП-12 | 250 | 360 | 54.6961 |  |  |  | 230 | 216
ф.1. Скважина" ул. Навая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 86; трансформатор № 1 В: 86; трансформатор № 1 С: 89
ф.2. ул. Клубная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 64; трансформатор № 1 В: 48; трансформатор № 1 С: 12
ф.3. "ООО "Приморский рис" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 48; трансформатор № 1 В: 40; трансформатор № 1 С: 53
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 198; трансформатор № 1 В: 174; трансформатор № 1 С: 154 | 175.3333 | 0
ТП-20 тр-р №2 от Ф-8 | 250 | 360 | 0 | 250 | 360 | 0 | 0 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф.1, Новая поликлиника | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-8
ф.2, Скважина, Примтепло,
ф.3,Котельная № 7
ф.4,Детское Отделение
ф.5,Род Дом
ф.6 , Котельная (резерв)
ф.7, Стационарное отделение
ф8,Гараж
ф.9, Пище блок
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
КТП-33 | 160 | 230 | 16.4348 | 250 | 360 | 0 | 236.3333 |  | трансформатор № 1 А: 239; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 234
ф.1,Баклаборатория | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.7; трансформатор № 1 В: 0.5; трансформатор № 1 С: 0
ф.2, Блюхера, 11-19.23-27.12-20 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 20.9; трансформатор № 1 В: 7.2; трансформатор № 1 С: 20
ф.3, Калининская,1-75,Блюхера | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.7; трансформатор № 1 В: 12.4; трансформатор № 1 С: 14.5
ф.4, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 2.3; трансформатор № 1 С: 1.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37.8; трансформатор № 1 В: 22.4; трансформатор № 1 С: 35.8 | 32 | 0
ТП-42 | 250 | 360 |  | 160 | 230 | 0 | 0 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф.1 КЛЭП АРГО | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф- 8
ф.2. ДРСП
ф.3. РММ-1
ф.4.Калининская,9,17
ф.5. КЛЭП, РММ-2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
ТП-43 | 250 | 360 |  | 250 | 360 | 0 | 0 | от-Ф-7 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф. 1, Котельная № 6
ф.2 Луговая 33-63
ф.3, Луговая 25, 27
ф.4, Калининская 4-8
ф.5, Луговая 17-23
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТПН-44 | 400 | 570 |  |  |  |  | 0 | от Ф-7 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф.1, Луговая 2-36, Фадеева 20-30
ф.2,Котельная № 6
ф.3, Гараж
ф.4, Луговая 3-7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0; трансформатор № 1 О: 0 | 0 | 0
ТП-45 | 250 | 360 | 18.3611 | 250 | 360 |  | 234 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 239
ф.1.НТК; ДОССАФ | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14; трансформатор № 1 В: 9.1; трансформатор № 1 С: 3.6
ф.2.Кирзаводская, Блюхера | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.1; трансформатор № 1 В: 9.4; трансформатор № 1 С: 3.5
ф.3.Мира, Ленинская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 41; трансформатор № 1 В: 23.1; трансформатор № 1 С: 10.9
ф.4. Уличное освещение
ф. 5 . Луговая -16, кв 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 2.8; трансформатор № 1 С: 0.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 66.1; трансформатор № 1 В: 41.6; трансформатор № 1 С: 18 | 41.9 | 0
КТПН-46 | 160 | 232 | 11.1739 | 160 | 232 | 0 | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 239; трансформатор № 1 В: 237; трансформатор № 1 С: 230
ф.1. Лениннская 122-146; 96-125 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.9; трансформатор № 1 В: 21.2; трансформатор № 1 С: 14.2
ф.2. Лениннская 95-103 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 11.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.9; трансформатор № 1 В: 21.2; трансформатор № 1 С: 25.7 | 22.2667 | 0
КТПН-49 | 250 | 360 | 18.6389 |  |  |  | 231.6667 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 229
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.8; трансформатор № 1 В: 22.3; трансформатор № 1 С: 41.2
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.9; трансформатор № 1 В: 2; трансформатор № 1 С: 13.1
ф.3. Калининская 111 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.6; трансформатор № 1 В: 3.2; трансформатор № 1 С: 12.8
Ф.4 Калинин. -106 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.2; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 27.3; трансформатор № 1 В: 27.5; трансформатор № 1 С: 67.1 | 40.6333 | 0
КТП-58 | 25 | 36 | 41.6667
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 | 15 | 0
ТП-71 | 250 | 360 | 0 |  |  |  | 0 | от Ф-7 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А
ф.2, дом Ленинская, 112
ф.3, Магазин, Аптека
ф.4, Ленинская, 110
ф.5, Луговая 11,13,15
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0; трансформатор № 1 О: 0 | 0 | 0
ТП-81 | 250 | 360 | 0 | 160 | 230 | 0 | 0 | от Ф-9 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов
ф.2. КЛЭП, Дом ветеранов
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов
ф.5. Волочаевская , Дом № 11
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0; трансформатор № 1 О: 0 | 0 | 0
КТП-94 (ИП ) | 63 | 91 | 38.4615 | 63 | 90.72 |  | 231.3333 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 232
ф-1 ферма | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.8; трансформатор № 1 С: 0.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 27; трансформатор № 1 В: 35; трансформатор № 1 С: 28; трансформатор № 1 О: 0 | 30
ИТОГО: Т1 и Т2 | 2808 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 59.9; трансформатор № 1 В: 52; трансформатор № 1 С: 56.1 | 56 | 0 | Ф- -3
ИТОГО: Т1 + Т2 | 2.808 | [15 empty] | 56
Ф. № 3 "Г а р н и з о н" | [16 empty] | 190.0333 | по | фидер -3
ТП-28 | 400 | 570 | 0
Ф.1.Лазо , Матросова | [6 empty] | ф.-10
ф.2.Аза
ф.3.Лазо48-74
ф.4.Магазин
ф.5.Д.№ 9
ф.6. Комендатура, Д.№ 4
ф. 7. Детский сад; Магазин
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0; трансформатор № 1 О: 0 | 0 | 0
ТП-30 | 100 | 144 | 20.8333
ф.1. Ситроцех | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2. ХСШ № 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.6; трансформатор № 1 В: 16; трансформатор № 1 С: 0.8
ф.3. Д.№ 278 а,б | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12; трансформатор № 1 В: 14; трансформатор № 1 С: 8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12.6; трансформатор № 1 В: 30; трансформатор № 1 С: 8.8 | 17.1333 | 0
ТП- 31 т-р № 2 от Ф. № 10 | 630 | 910 | 8.3626 | 630 | 910 |  | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 234; трансформатор № 1 С: 237
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф. 2, Дом № 6 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 31.3; трансформатор № 1 В: 21.8; трансформатор № 1 С: 15.7
ф.3. " Вавилон"
ф.4. , Магазин Промтовары
ф.5. , Дом № 12
ф.6. , Резерв Котельная № 5
ф.8. , Дом № 15 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 44.8; трансформатор № 1 В: 42.2; трансформатор № 1 С: 20.3
ф.7. , Дом № 7
ИТОГО: | [8 empty] | 76.1 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7 | 0
ТП-93 | 630 | 910 | 14.4725 |  |  |  | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 229
ф.1. Лазо, 1-40,№16 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23.8; трансформатор № 1 В: 13.4; трансформатор № 1 С: 7.1
ф.2. Дом № 16 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 50.1; трансформатор № 1 В: 21.7; трансформатор № 1 С: 59.1
ф.3. Дом № 8
ф.4. Дом № 14 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.2; трансформатор № 1 В: 54.1; трансформатор № 1 С: 4
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 34.7; трансформатор № 1 В: 41.6; трансформатор № 1 С: 25.9
ф.6. клуб "Отечество" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.4; трансформатор № 1 В: 0.9; трансформатор № 1 С: 0.6
ИТОГО: | [8 empty] | 114.2 | 131.7 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 0
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 | 2534 |  | 630 | 910 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 202.9; трансформатор № 1 В: 225.7; трансформатор № 1 С: 141.5 | 190.0333 | 0 | Ф- -3
ИТОГО: Т1 + Т2 | 1.76 | [15 empty] | 190.0333
Ф. № 4 " С О М " | [16 empty] | 1253.5 | по | фидер -4
ТП-4 тр-р № 1 | 400 | 570 | 26.7544 | 400 | 570 |  | 226.3333 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 229; трансформатор № 1 С: 222; трансформатор № 2 А: ф-7
ф.1, Ленинская,66 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13; трансформатор № 1 В: 20.5; трансформатор № 1 С: 33
ф.2, Котельная №1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3, Ленинская,70 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12.7; трансформатор № 1 В: 3.6; трансформатор № 1 С: 20.5
ф.4, Октябрьская, Чапаева | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 20.6; трансформатор № 1 В: 41.1; трансформатор № 1 С: 44.7
ф.5, Котельная №1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.2
ф.6, Чапаева 13 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 29.4; трансформатор № 1 В: 54.6; трансформатор № 1 С: 42.7
Ф.7 Октябрьская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 34.5; трансформатор № 1 В: 17.6; трансформатор № 1 С: 44.4
ИТОГО: | [8 empty] | 98.2 | 116.9 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122.5333
ТП-5 | 400 | 570 | [6 empty] | трансформатор № 1 А: Ф-7
ф.1, Адм.здание СХПК Хорольский
ф.2, Ленинская 52-54
ф.3, Магазины АСИД, Автозапчасти
ф.4, Ленинская 5-43
ф.5. Уличное освещение
ИТОГО:
ТП-6 РДК | 400 | 570 | 11.8246 | 400 | 570 |  | 234 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 235
ф.1 Парковая, Казночейство | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.2; трансформатор № 1 В: 17.9; трансформатор № 1 С: 10.7
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 47.7; трансформатор № 1 В: 30.1; трансформатор № 1 С: 35.8
ф.4 РДК | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.3; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 1.7
ф.5 Октябрьская, Лесная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 6.6; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 0.3
ф.6 Детсад № | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.6; трансформатор № 1 В: 6.3; трансформатор № 1 С: 8.4
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 0.4
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1; трансформатор № 1 В: 3; трансформатор № 1 С: 0.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 67.4; трансформатор № 1 В: 58.1; трансформатор № 1 С: 57.3 | 60.9333
КТП-14 (ИП Иванов) | 63 | 91 | 38.4615 | 63 | 90.72 |  | 231.3333 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 232
ф-1 Прим. Телефон | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.8; трансформатор № 1 С: 0.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 27; трансформатор № 1 В: 35; трансформатор № 1 С: 28; трансформатор № 1 О: 0 | 30
ТП-17 КНС | 250 | 362 | 24.7222 | 250 | 360 |  | 239.3333 |  | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 244; трансформатор № 1 С: 237
ф.1, Восточная, Дзержинского | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25; трансформатор № 1 В: 8; трансформатор № 1 С: 9
ф.2 РОВД | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 51; трансформатор № 1 В: 50; трансформатор № 1 С: 71
ф.3 КНС | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13; трансформатор № 1 В: 4; трансформатор № 1 С: 1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 89; трансформатор № 1 В: 62; трансформатор № 1 С: 81 | 77.3333
ТП-19 (Хлебозавод) | 630 | 910 | 28.2637 | 630 | 910 |  | 231.3333 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 232
ф.1. Хлебозавод | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 257.2; трансформатор № 1 В: 239; трансформатор № 1 С: 251.6; трансформатор № 2 В: Ф-7
ф.2.Уличное освещение
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 257.2; трансформатор № 1 В: 239; трансформатор № 1 С: 251.6 | 249.2667
ТП-29 | 160 | 232 | 16.681 | 160 | 232 |  | 233.6667 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 236
ф.1.Газ. Участок Переул Сов. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15.7; трансформатор № 1 В: 22.4; трансформатор № 1 С: 20.7
ф.2 Советская 64-104; 41-99 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1; трансформатор № 1 В: 2.1; трансформатор № 1 С: 0
ф.3. Советская 49-59 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.4; трансформатор № 1 В: 4.3; трансформатор № 1 С: 3.2
ф.4 Дом № 57 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.6; трансформатор № 1 В: 6.9; трансформатор № 1 С: 1.3
ф. 5 Осеняя Советская-47 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 6; трансформатор № 1 В: 3; трансформатор № 1 С: 5.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 29.7; трансформатор № 1 В: 38.7; трансформатор № 1 С: 30.7 | 33.0333
КТПН-34 ул. Пушкинская | 250 | 362 | 5.442 | 250 | 362 |  | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 236; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 236
ф.1 Котовского, 19-31 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.7; трансформатор № 1 В: 1.2; трансформатор № 1 С: 2.5
ф.2.Пушкина 34-43 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8.7; трансформатор № 1 В: 9.5; трансформатор № 1 С: 4.9
ф.3.Котовского 1-11 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.3; трансформатор № 1 В: 7.6; трансформатор № 1 С: 0.9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.7; трансформатор № 1 В: 18.3; трансформатор № 1 С: 8.3 | 15.4333
ТП - 35 (СОМ) | 630 | 910 | 65.9341 | 630 | 910 |  | 380 |  | трансформатор № 1 А: 380; трансформатор № 1 В: 380; трансформатор № 1 С: 380; трансформатор № 2 А: откл.
Завод (СОМ) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 600; трансформатор № 1 В: 600; трансформатор № 1 С: 600
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 600; трансформатор № 1 В: 600; трансформатор № 1 С: 600 | 600
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 570 | 0 | 400 | 570 | bar: трансформатор № 1 А to трансформатор № 1 С; трансформатор № 2 А to трансформатор № 2 С
(Пивзавод) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: отк.
Дом
Котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: откл.
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
ТП-39 | 250 | 362 | 18.011 | 250 | 362 |  | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 240
ф. 1 Казначейство | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.9; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
Ф.3Гараж Школы | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф. 5 Гараж Связи | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 20.1; трансформатор № 1 В: 20.3; трансформатор № 1 С: 7.6
ф. 6 Котельная Связи | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.5; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 3.3
ф. 7Ленинская 64-78 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 31.9; трансформатор № 1 В: 42.9; трансформатор № 1 С: 12.6
ф. 8 Гараж почты | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф. 9 Школа исскуств | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.8; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 65.2; трансформатор № 1 В: 63.4; трансформатор № 1 С: 23.5 | 50.7
КТПН-82 "Алан" | 110 | 144 | 0.76389 | 100 | 144 |  | 234.6667 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 235
ф.1 "Алан" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.1; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 0.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.1; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 0.2 | 0.5
КТПН-86 | 160 | 232 | 8.75 | 160 | 232 |  | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 235
ф.1 Котовского 18.43-45 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.3; трансформатор № 1 В: 6; трансформатор № 1 С: 9.1
ф.2.Котовского 47-57 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.5; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 11.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14.8; трансформатор № 1 В: 6.2; трансформатор № 1 С: 20.3 | 13.7667
ТП-92 | 250 | 362 | 0 | 250 | 360
ф.1. КЛЭП
ф.2. Первомайская
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | Ф-4
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4623 | 4300 |  | 2590 | 3726 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 1269.3; трансформатор № 1 В: 1237.8; трансформатор № 1 С: 1253.4 | 1253.5 | 1253.5
ИТОГО: Т1+Т2 | 4.623
Ф. № 7 "Х о р о л ь" | [16 empty] | 1684.71 | по | фидер -7
ТП-1 | 250 | 360 | 13.7569 |  |  |  | 237.6667 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 237
ф.1, Первомайская, Чкалова | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17; трансформатор № 1 В: 18.3; трансформатор № 1 С: 11.2
ф. 2, Первомайская -17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.7; трансформатор № 1 В: 12.6; трансформатор № 1 С: 2.9
ф.3,ГИБДД,
ф.4, База "склад" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 24.1; трансформатор № 1 В: 14.7; трансформатор № 1 С: 9.3
Ф.5 С/А , СЭС | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3; трансформатор № 1 В: 3.2; трансформатор № 1 С: 4.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 49.8; трансформатор № 1 В: 48.8; трансформатор № 1 С: 27.9 | 42.1667
ТП-2 | 160 | 232 | 51.6379 | 160 | 232 | 20.8621 | 234 | 232.6667 | 241 | 236 | 225 |  | 242 | 235 | 221
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 52; трансформатор № 1 В: 29; трансформатор № 1 С: 9
ф.2, ТБК "Гармония" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 45; трансформатор № 1 С: 10
ф.7, ларёк Союз печать | [8 empty] | трансформатор № 2 В: 0.2
ф.3, РАЙПО, Гастроном | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 52.8; трансформатор № 1 В: 11.4; трансформатор № 1 С: 49
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 25; трансформатор № 2 В: 9.6; трансформатор № 2 С: 17.4
ф8, Уличное освещение | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 3; трансформатор № 2 В: 6.4; трансформатор № 2 С: 4
ф-5 РОВД | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 14; трансформатор № 2 В: 12.5; трансформатор № 2 С: 27
Ф.9. магаз. Усадьба | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 4.5; трансформатор № 2 С: 0.3
ИТОГО: | [8 empty] | 119.8 | 85.4 | 68 |  | 42 | 28.7 | 48.4 |  | 91.0667 | 39.7
ТП-3 | 400 | 570 | 37.1053 |  |  |  | 227.6667 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 225; трансформатор № 1 С: 225
ф.1,Школа (8 летняя) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.7; трансформатор № 1 В: 3.6; трансформатор № 1 С: 27.2
ф.2, м-н Лучик | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 25.8; трансформатор № 1 С: 30
ф.3, Столовая Школы | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.4, Суд, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.6; трансформатор № 1 В: 15.5; трансформатор № 1 С: 39.2
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 18.1; трансформатор № 1 В: 28.3; трансформатор № 1 С: 18.4
ф.6, Ленинская,92 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37.1; трансформатор № 1 В: 35.8; трансформатор № 1 С: 51.1
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25; трансформатор № 1 В: 26.2; трансформатор № 1 С: 10.9
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 30.4; трансформатор № 1 В: 22.5; трансформатор № 1 С: 34.7
Ф. 9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 132.4; трансформатор № 1 В: 157.7; трансформатор № 1 С: 211.5 | 167.2
ТП-4 тр-р №2 | 400 | 570 | от Ф-4 | 400 | 570 | 75.9649 | ф.-4 | 228 | трансформатор № 2 А: 232; трансформатор № 2 В: 222; трансформатор № 2 С: 230
ф.1, Ленинская,66
ф.2, Котельная №1
ф.3, Ленинская,70 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 16; трансформатор № 2 В: 9; трансформатор № 2 С: 37
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 81; трансформатор № 2 В: 105; трансформатор № 2 С: 49
ф.5, Котельная №1 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 180; трансформатор № 2 В: 176; трансформатор № 2 С: 184
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20. | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 68; трансформатор № 2 В: 50; трансформатор № 2 С: 61
ф.6, Октябрьская | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 65; трансформатор № 2 В: 93; трансформатор № 2 С: 47
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 410; трансформатор № 2 В: 433; трансформатор № 2 С: 378 |  | 407
ТП-5 (СХПК Хорольский) | 400 | 570 | 11.3158 |  |  |  | 226.3333 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 220; трансформатор № 1 С: 229
ф.1, Ленинская, 60 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.7; трансформатор № 1 В: 18.2; трансформатор № 1 С: 2.3
ф.2, Ленинская,54,52 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12.1; трансформатор № 1 В: 41.7; трансформатор № 1 С: 35.6
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.4; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 7.6
ф.4, Ленинская,5-43 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.3; трансформатор № 1 В: 4.4; трансформатор № 1 С: 10.5
ф.5, Уличное освещение
Ф.6 КЛ Связь | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 31.5; трансформатор № 1 В: 64.5; трансформатор № 1 С: 56 | 50.6667
КТПН-7 (аб. ПВС) | 180 | 252 | [6 empty] | трансформатор № 1 А: от ф -8
ф.1, Котельная
ф.2, Котельная
ф.3, РММ
ИТОГО:
ТП-9 | 400 | 570 | [6 empty] | от Ф-8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.1, Красноармейская, 3-30
ф.2, Заречная, Танцуренко
ф.3, Красноармейская,31-83
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
СТП-11 | 250 | 360 | 12.5 |  |  |  | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 241
ф.1, Автовокзал; Общежитие | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 16.4; трансформатор № 1 В: 6.7; трансформатор № 1 С: 3.4
ф.2, Дет. Сад | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.3; трансформатор № 1 В: 1.4; трансформатор № 1 С: 1.8
ф.3, Чапаева, Комсомольская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.3; трансформатор № 1 В: 34.2; трансформатор № 1 С: 2
ф. 3 Чапаева 1-11 Комсм.2,4,6 Лен98 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 5.3; трансформатор № 1 С: 43.2
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8; трансформатор № 1 В: 12; трансформатор № 1 С: 45
ИТОГО: | [8 empty] | 32.5 | 59.6 | 95.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5
СТП-16 | 250 | 360 | 25.6989 |  |  |  | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 236
ф. 1, ХМУПЭС | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.1; трансформатор № 1 В: 1.73; трансформатор № 1 С: 5.5
ф.2, Кирова 2-6 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.8; трансформатор № 1 В: 7.5; трансформатор № 1 С: 4.2
ф.3, Кирова, Октябрьская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12; трансформатор № 1 В: 51; трансформатор № 1 С: 10.8
ф.4, Кирова, Советская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 21.6; трансформатор № 1 В: 22.3; трансформатор № 1 С: 11
Ф 5 ул. Пушкинская, "Бриз" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14.7; трансформатор № 1 В: 10.5; трансформатор № 1 С: 23.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 61.2; трансформатор № 1 В: 93.03; трансформатор № 1 С: 55 | 69.7433
ТП-17 | 250 | 360 |  | 250 | 360 |  |  |  | трансформатор № 1 А: от Ф-4
ф.1, Восточная
ф.2, Дзержинского
ф.3, КНС
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0; трансформатор № 2 О: 0 |  | 0
КТПН-18 | 400 | 570 | [6 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-8
ф.1, РММ
ф.2,
ф.3, Гараж школы № 1
ф.4, Чапаева, Октябрьская-7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ТП-19 (аб.Хлебозавод) | 630 | 910 |  | 630 | 910 |  |  |  | трансформатор № 1 А: от Ф-4
ф.1. Хлебозавод
ф.2.Хлебозавод
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 | 0 | 0
КТП-36 (баня) | 160 | 230 | 0 |  |  |  | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 243; трансформатор № 1 С: 232
ф.1. .Колхозная № 2-19; 2-10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2. Колининская № 35-65; 28-46. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
КТПН-40 | 180 | 252
ф.1, Южная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-8
ф.2 АЗА
ф.3.Крупская
ф.4, Шиномонт.Леннс,12-44 Лесная
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0; трансформатор № 1 О: 0 | 0
ТП-41 | 400 | 570 | 16.7018 | 400 | 570 | 0 | 237 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 238
ф.1, ХСШ № 1; УПК; Прокуратура | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.6; трансформатор № 1 В: 6; трансформатор № 1 С: 11.8
ф.2, ВЛ Ленинская, 85 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0
ф.3, Пугача, 23-58, Ленинская 89-93, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.6; трансформатор № 1 В: 41.6; трансформатор № 1 С: 3.6
ф.4, Котельная, № 3 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-8
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 38.9; трансформатор № 1 В: 13.9; трансформатор № 1 С: 11.4
ф.6, КЛЭП Ленинская, 85 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.1; трансформатор № 1 В: 4.2; трансформатор № 1 С: 15.8
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
Ф.8 Пугача 2а | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23; трансформатор № 1 В: 10.2; трансформатор № 1 С: 6.9
Ф.9, ул. Освещение
ИТОГО: | [8 empty] | 95.2 | 75.9 | 49.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73.5333
ТП-43 | 250 | 360 | 14.5556 | 250 | 362 | 39.7778 | 224.3333 | 224.3333 | 237 | 217 | 219 |  | 237 | 217 | 219
ф. 1, Котельная № 6 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2 Луговая 33-63 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 26.2; трансформатор № 1 В: 52.2; трансформатор № 1 С: 28.8
ф.3, Луговая 25, 27 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 19.6; трансформатор № 2 В: 52; трансформатор № 2 С: 5.8
ф.4, Калининская 4-8 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 51; трансформатор № 2 В: 44.5; трансформатор № 2 С: 53.9
ф.5, Луговая 17-23 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 49.2; трансформатор № 2 В: 46.7; трансформатор № 2 С: 36.5
ф.6 ул. Освещение
ф.7Кооп гараж "Союз" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 7.4
ф.8 павильон "Саша" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.1; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 0.4
ИТОГО: | [8 empty] | 28.8 | 52.4 | 36.6 |  | 119.8 | 143.2 | 96.2 | 0 | 39.2667 | 119.7333
КТПН-44 | 400 | 570 | 6.2807 | 400 | 570 |  | 232.6667 | 231 | 234 | 229 | 235 |  | 231 | 233 | 229
ф.1, Луговая 2-36, Фадеева 20-30 | Ф-7 |  |  | Ф-8 |  |  |  |  | трансформатор № 1 А: 14; трансформатор № 1 В: 9; трансформатор № 1 С: 31
ф.4,Котельная № 6 (резерв) | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 59; трансформатор № 2 В: 55; трансформатор № 2 С: 66
ф.2, КООП Гараж | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0
ф.3, Луговая- 3, 5, 7. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.5; трансформатор № 1 В: 26.8; трансформатор № 1 С: 4.6
ф.5, Луговая- 10-36, Фадеева-21-32. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46; трансформатор № 1 В: 61; трансформатор № 1 С: 15
Ф.6 Уличное освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4; трансформатор № 1 В: 6; трансформатор № 1 С: 4
Ф-7. м"Елена. Для тебя, Домовёнок | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 105; трансформатор № 2 В: 80; трансформатор № 2 С: 65
Ф- 8. Гараж. Аптека,Гостин. Шашлыч. | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 86; трансформатор № 2 В: 56; трансформатор № 2 С: 37
ИТОГО: | [8 empty] | 27.5 | 35.8 | 35.6 | 0 | 250 | 191 | 168 |  | 32.9667 | 203
КТПН-47 | 400 | 570 | 29.0526 |  |  |  | 234 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 234; трансформатор № 1 С: 238
ф.1, "Елена" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14.3; трансформатор № 1 В: 124.8; трансформатор № 1 С: 5.5
ф.2, Типография | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.6; трансформатор № 1 В: 2.8; трансформатор № 1 С: 2.6
ф.3, Рынок, "Уютный Дом" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12; трансформатор № 1 В: 14; трансформатор № 1 С: 10
Ф-4 Ленинская -100 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 52.4; трансформатор № 1 В: 24; трансформатор № 1 С: 31.4
Ф-5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 81.3; трансформатор № 1 В: 165.6; трансформатор № 1 С: 49.5 | 98.8
КТПН-68 ( АТП) | 250 | 360 | отФ-8 |  |  |  | 233.3333 |  | трансформатор № 1 А: 241; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 229
ф. (АТП) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10; трансформатор № 1 В: 22; трансформатор № 1 С: 12
[9 empty] | 75 | 65 | 63
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 85; трансформатор № 1 В: 87; трансформатор № 1 С: 75 | 54
ТП-71 | 250 | 360 | 0 |  |  |  | 233.3333 |  | трансформатор № 1 А: 241; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 229
ф.1 Аптека | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.5; трансформатор № 1 В: 0.5; трансформатор № 1 С: 0.1
ф.2, Ленинская, 112 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15.9; трансформатор № 1 В: 49.2; трансформатор № 1 С: 32.6
ф.3
ф.4, Ленинская,110; Луговая -1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 18.3; трансформатор № 1 В: 30.1; трансформатор № 1 С: 24.7
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 24.5; трансформатор № 1 В: 32.9; трансформатор № 1 С: 34.7
Ф.6. Дом № 114 ; м-н "Мечта" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 32.2; трансформатор № 1 В: 51.5; трансформатор № 1 С: 48
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 95.4; трансформатор № 1 В: 164.2; трансформатор № 1 С: 140.1 | 133.2333
КТПН-83 | 400 | 570 | от Ф-8
ф.1, Банивура
ф.2, Котельная,9
ф.3, Высокая
ф.4, Заречная
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
КТПН-88 № 1 | 250 | 360 |  | 250 | 360 | 0 | 227.6667 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 227
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 0.1
ф.2, Водоканал, Гараж
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 0.1 | 0.13333
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4470 | 9086 |  | 2340 | 3364 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 660; трансформатор № 1 В: 838.73; трансформатор № 1 С: 685 | 915.2767 | 769.4333
ИТОГО: Т1+Т2 | 4.47 | [7 empty] | трансформатор № 1 А: 660; трансформатор № 1 В: 838.73; трансформатор № 1 С: 685 | 838.73 | 1684.71
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а" | [16 empty] | #REF! | по | фидер -8
ТП-5 (СХПК Хорольский) | 400 | 570 | от Ф-7
ф.1, Ленинская, 60
ф.2, Ленинская,54,52
ф.3, Магазин, Ленинская 56,58 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-7
ф.4, Ленинская,5-43
ф.6, Уличное освещение
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
КТПН-7 (аб. ПВС) | 180 | 262 | 55.7692 |  |  |  | 236 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 243
ф.1, Котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2, Котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.2; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3, РММ | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23; трансформатор № 1 В: 25; трансформатор № 1 С: 29
ф. 4 Контора, проходная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 21
Ф. 5 Чапаева | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78; трансформатор № 1 В: 90; трансформатор № 1 С: 95
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 101.2; трансформатор № 1 В: 115.3; трансформатор № 1 С: 145 | 120.5 | 0
КТП-8 ( Прим телефон) | 25 | 36 |  |  |  |  | 236.3333 |  | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 234; трансформатор № 1 О: 0
ф-1 Прим. Телефон | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 | 15 | 0
ТП-9 | 400 | 570 | 12.1228 |  |  |  | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 233; трансформатор № 1 С: 223
ф.1, Красноармейская, 3-30 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.2; трансформатор № 1 В: 8.9; трансформатор № 1 С: 18.1
ф.2, Заречная, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23.7; трансформатор № 1 В: 12.4; трансформатор № 1 С: 33.6
ф.3, Красноармейская,31-83 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.3; трансформатор № 1 В: 17.5; трансформатор № 1 С: 4.5
Ф-4 ул. Танцуренко | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.3; трансформатор № 1 В: 12.6; трансформатор № 1 С: 12.9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 67.5; трансформатор № 1 В: 51.4; трансформатор № 1 С: 69.1 | 62.6667 | 0
ТП-10 | 630 | 910 | 5.6264 | 400 | 570 |  | 233.3333 |  | трансформатор № 1 А: 229; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 236
ф.1, ПМК-42 |  |  |  | откл |  |  |  |  | трансформатор № 1 А: 0.2; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.1; трансформатор № 2 А: откл
ф.2, Садовая, Горького | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15.2; трансформатор № 1 В: 15.2; трансформатор № 1 С: 3.5
ф.3, Садовая,, Фадеева | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.8; трансформатор № 1 В: 33.6; трансформатор № 1 С: 33.6
Ф. 4 Горького . Колхозная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 27.8; трансформатор № 1 В: 25.2; трансформатор № 1 С: 25.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 51.2; трансформатор № 1 В: 48.8; трансформатор № 1 С: 37.2 | 45.7333 | 0
ТП-13 | 400 | 570 | 20.3684 |  |  |  | 231.6667 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 230
ф.1, Зерноток | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.3; трансформатор № 1 В: 1.8; трансформатор № 1 С: 1.9
ф.2, Котельная № 6 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3, Кипарисива, Комсомольская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 28; трансформатор № 1 В: 36.1; трансформатор № 1 С: 20.4
ф.4, Д/сад, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 16.6; трансформатор № 1 В: 41.7; трансформатор № 1 С: 34.5
ф.5, Решетникова, Луговая,Комс-ая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 9.3; трансформатор № 1 В: 24.5; трансформатор № 1 С: 22.1
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3; трансформатор № 1 В: 7.1; трансформатор № 1 С: 7.8
ф.7, Луговая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.4; трансформатор № 1 В: 4.9; трансформатор № 1 С: 8.3
Ф. 8. Комсомольская (28-48); (35-65) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.3; трансформатор № 1 В: 16.8; трансформатор № 1 С: 9.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78.6; трансформатор № 1 В: 116.1; трансформатор № 1 С: 95 | 96.5667 | 0
ТП-15 | 100 | 144 | 15.6944 |  |  |  | 232.3333 |  | трансформатор № 1 А: 231; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 231
ф.1, Кипарисова | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.5; трансформатор № 1 В: 21; трансформатор № 1 С: 22.6
ф.2, МТФ Хорольского СХПК | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.5; трансформатор № 1 В: 21; трансформатор № 1 С: 22.6 | 21.0333 | 0
КТПН-18 | 400 | 570 | 5.4737 |  |  |  | 232.6667 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 233
ф.1, РММ | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.4; трансформатор № 1 В: 10.1; трансформатор № 1 С: 9.3
ф.2, Сипараторная , котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3, Гараж школы № 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 0.1
ф.4, Чапаева 21-55, Октябрьская-7 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 20; трансформатор № 1 В: 15.1; трансформатор № 1 С: 21.8
Ф. 5 Чапаева -34-50. 37, 39-79 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.1; трансформатор № 1 В: 6.2; трансформатор № 1 С: 7.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 30.4; трансформатор № 1 В: 25.3; трансформатор № 1 С: 31.2 | 28.9667 | 0
ТП-20 тр-р № 1 | 250 | 362 | 56.8056 | 250 | 362 |  | 230.6667 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 227
ф.1, Новая поликлиника | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 40; трансформатор № 1 В: 91.8; трансформатор № 1 С: 58
ф.2, Скважина, Примтепло, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 76.9; трансформатор № 1 В: 80.4; трансформатор № 1 С: 83.3
ф.3,Котельная № 7 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.1; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 0.8
ф.4,Детское Отделение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14.5; трансформатор № 1 В: 9.7; трансформатор № 1 С: 10
ф.5,Род Дом | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.1; трансформатор № 1 В: 29; трансформатор № 1 С: 14
ф.6 , Котельная (резерв) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 17
ф.7, Стационарное отделение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.1
ф8,Гараж | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.6; трансформатор № 1 В: 0.8; трансформатор № 1 С: 0
ф.9, Пище блок | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 45.8; трансформатор № 1 В: 49.4; трансформатор № 1 С: 46.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 181; трансформатор № 1 В: 261.2; трансформатор № 1 С: 171.3 | 204.5 | 0
КТПН-40 | 180 | 362 | 22.6984 | 250 | 362 |  | 234.6667 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 233
ф.1, Южная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.4; трансформатор № 1 В: 12.2; трансформатор № 1 С: 14.3
ф.2 АЗА | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.7
ф.3.Крупская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 22.4; трансформатор № 1 В: 7.7; трансформатор № 1 С: 11.1; трансформатор № 1 О: 0
ф.4, Шиномонт.Леннс,12-44 Лесная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23.4; трансформатор № 1 В: 15.2; трансформатор № 1 С: 4.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 57.2; трансформатор № 1 В: 35.1; трансформатор № 1 С: 30.6 | 40.9667 | 0
ТП-41 т-тр № 2 | 400 | 570 | 0 | 400 | 570 | 0
ф.1, ХСШ № 1; УПК; Прокуратура | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-7
ф.2, ВЛ Ленинская, 87
ф.3, Пугача, 23-58, Ленинская 89-93,
ф.4, Котельная, № 3 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 133; трансформатор № 2 В: 145; трансформатор № 2 С: 141
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова, Лазо
ф.6, КЛЭП Ленинская, 85
ф.7, резерв Котельная, № 3
Ф.8 ул. Освещение ; резв Пугача 2а
Ф-9; ул. Освещение ;
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 145 | 141 |  | 0 | 139.6667
ТП-42 | 250 | 360 | 54.1667 | 160 | 230 |  | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 236; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 235
ф.1 КЛЭП АРГО | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25; трансформатор № 1 В: 23; трансформатор № 1 С: 26
ф.2. ДРСП | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 58; трансформатор № 1 В: 62; трансформатор № 1 С: 70
ф.3. РММ-1, "Военторг" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 27; трансформатор № 1 В: 31; трансформатор № 1 С: 37
ф.4.Калининская,9,17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 44; трансформатор № 1 В: 56; трансформатор № 1 С: 43
ф.5. КЛЭП, РММ-2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25; трансформатор № 1 В: 18; трансформатор № 1 С: 13
ф-6 Котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 5; трансформатор № 1 С: 2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 181; трансформатор № 1 В: 195; трансформатор № 1 С: 191 | 189 | 0
КТПН-44 | 400 | 570 | 42.6316 | 400 | 570 |  | 0 | 231 | трансформатор № 2 А: 231; трансформатор № 2 В: 233; трансформатор № 2 С: 229
ф.1, Луговая 2-36, Фадеева 20-30
ф.4,Котельная № 6 (резерв) | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 59; трансформатор № 2 В: 55; трансформатор № 2 С: 66
ф.2, КООП Гараж | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0
ф.3, Луговая- 3, 5, 7.
ф.5, Луговая- 10-36, Фадеева-21-32.
Ф.6 Уличное освещение
Ф-7. м"Елена. Для тебя, Домовёнок | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 105; трансформатор № 2 В: 80; трансформатор № 2 С: 65
Ф- 8. Гараж. Аптека,Гостин. Шашлыч. | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 86; трансформатор № 2 В: 56; трансформатор № 2 С: 37
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
КТП-50 | 160 | 230 | 34 |  |  |  | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 243; трансформатор № 1 С: 232
ф.1. .Колхозная № 2-19; 2-10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.2; трансформатор № 1 В: 18.8; трансформатор № 1 С: 40
ф.2. Колининская № 35-65; 28-46. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43; трансформатор № 1 В: 26.1; трансформатор № 1 С: 26.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78.2; трансформатор № 1 В: 44.9; трансформатор № 1 С: 66.5 | 63.2
КТП-59 | 160 | 230 | 63.0435 |  |  |  | 222 |  | трансформатор № 1 А: 218; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 220
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 63; трансформатор № 1 В: 14.7; трансформатор № 1 С: 19.1
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 82; трансформатор № 1 В: 92.4; трансформатор № 1 С: 88.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 145; трансформатор № 1 В: 107.1; трансформатор № 1 С: 107.8 | 119.9667
ТП- 69 | 100 | 144 | 20.1389 | 100 | 144 | 0.69444 | 239.6667 | 238.6667 | 254 | 230 | 235 |  | 247 | 235 | 234
ф.1. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.6
ф.2. Фадеева, 4-20 | [9 empty] | 29 | 12 |  | 7 | 29 | 12
ф.3.Склад, Фадеева № 1 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 1; трансформатор № 2 В: 0.1; трансформатор № 2 С: 0.7
ф.4. Фадеева № 2 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 5; трансформатор № 2 В: 20; трансформатор № 2 С: 2
ИТОГО: | [8 empty] | 17.6 | 29 | 12 |  | 13 | 49.1 | 14.7 |  | 19.5333 | 9
ТП-70 | 250 | 360 | 12.4309 | 250 | 360 | 17.4033 | 235.3333 | 235.3333 | 236 | 235 | 235 |  | 235 | 235 | 236
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14; трансформатор № 1 В: 38; трансформатор № 1 С: 36
ф.2.КЛЭП, Дет/сад | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12; трансформатор № 1 В: 7; трансформатор № 1 С: 9
ф.4. Комсомольская,20-22 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 15; трансформатор № 2 В: 12; трансформатор № 2 С: 36
ф.5.Комсомольская,17-27 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 6; трансформатор № 2 В: 43; трансформатор № 2 С: 31
ф.6.Комсомольская,14 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 16; трансформатор № 2 В: 63; трансформатор № 2 С: 15
ф.7. Комсомольская,16,18 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 30; трансформатор № 2 В: 65; трансформатор № 2 С: 35
ИТОГО: | [8 empty] | 26 | 45 | 45 |  | 37 | 118 | 82 |  | 38.6667 | 31.3333
КТПН-83 | 400 | 570 | 6.5789 |  |  |  | 232 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 232
ф.1, Банивура | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 12.4; трансформатор № 1 С: 3.5
ф.2, Чапаева-81; Банивура | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.5; трансформатор № 1 В: 5.3; трансформатор № 1 С: 4.6
Ф. 3 Котельная № 9 | [8 empty] | трансформатор № 1 О: 0
ф.4, Высокая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.3; трансформатор № 1 В: 4.8; трансформатор № 1 С: 7.6
ф.5, Заречная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.3; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 5.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 22.1; трансформатор № 1 В: 37.5; трансформатор № 1 С: 21.1 | 26.9 | 0
КТП-85 | 250 | 360 | 21.7222 |  |  |  | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 243; трансформатор № 1 С: 232
ф.1. Зеленая, Заводская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.2; трансформатор № 1 В: 18.8; трансформатор № 1 С: 40
ф.2. Колхозная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43; трансформатор № 1 В: 26.1; трансформатор № 1 С: 26.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78.2; трансформатор № 1 В: 44.9; трансформатор № 1 С: 66.5 | 63.2
КТПН-88 № 2 | 250 | 360 | 10.25 | 250 | 360 | 0 |  |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 243; трансформатор № 1 С: 232
ф.1, Котельная № 8 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.4; трансформатор № 1 В: 1.9; трансформатор № 1 С: 0.3
ф.2, Октб 2-5; Заречная 1-21 ЯРОВО;2-8 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.6; трансформатор № 1 В: 15.2; трансформатор № 1 С: 24.3
ф.3.Красноармейская.10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 31.3; трансформатор № 1 В: 8; трансформатор № 1 С: 24.7
ИТОГО: | [8 empty] | 36.3 | 25.1 | 49.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.9 | 0
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4885 | 7540 |  | 2060 | 2958 |  |  |  | 953.7 | 916.4 | 940.6 |  | 17 | 63.1 | 15.7 |  | #REF!
ИТОГО: Т1+Т2 | 4.885 | [7 empty] | трансформатор № 1 А: 970.7; трансформатор № 1 В: 979.5; трансформатор № 1 С: 956.3; трансформатор № 2 А: #REF! | #REF! | #REF!
Ф. № 9 "Х о р о л ь" | [16 empty] | 686.0667 | по | фидер -9
КТПН-32 | 100 | 144 | 34.9306 |  |  |  | 236.6667 |  | трансформатор № 1 А: 251; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 227
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 6.1; трансформатор № 1 В: 33; трансформатор № 1 С: 5.7
ф.2. Овражная, Яблочная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.7; трансформатор № 1 В: 17.3; трансформатор № 1 С: 36
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 16.8; трансформатор № 1 В: 50.3; трансформатор № 1 С: 41.7 | 36.2667
ТП-52 | 160 | 232 | 36.0345 |  |  |  | 230.3333 |  | трансформатор № 1 А: 239; трансформатор № 1 В: 239; трансформатор № 1 С: 213
ф.1. Ленинская, 168-174; 168-174 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.9; трансформатор № 1 В: 1; трансформатор № 1 С: 13
ф.2. Сибирцева, Весенняя | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.7; трансформатор № 1 В: 1.9; трансформатор № 1 С: 6.2
ф.3. Ленинская 148-164, Матросова | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.6; трансформатор № 1 В: 10.6; трансформатор № 1 С: 3.6
Ф.4 Ленинская 176 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.3; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 13.6
Ф. 5. Матросова 8-35 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 6.1; трансформатор № 1 В: 13.5; трансформатор № 1 С: 16.2
Ф. 6. Сибирцева 1-8 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10; трансформатор № 1 В: 11.6; трансформатор № 1 С: 20.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 83.6; трансформатор № 1 В: 38.7; трансформатор № 1 С: 73 | 65.1
КТПН-53 | 250 | 360 | 18.4444 |  |  |  | 234.3333 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 239
ф.1. АЗС, Щорса, Ленинская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.7; трансформатор № 1 В: 5; трансформатор № 1 С: 1.4
ф.2. "Реабилиционный цетнр" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.7; трансформатор № 1 В: 4; трансформатор № 1 С: 65
Ф. 3 АТО "555" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 14.5; трансформатор № 1 В: 12.4; трансформатор № 1 С: 4.6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 9.4; трансформатор № 1 В: 9; трансформатор № 1 С: 66.4 | 28.2667
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 0 | 630 | 910 |  |  | 225.3333 | трансформатор № 1 А: откл; трансформатор № 2 А: 225; трансформатор № 2 В: 226; трансформатор № 2 С: 225
ХПП | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 48.7; трансформатор № 2 В: 46.7; трансформатор № 2 С: 57.4
Ф. - Корейцев | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 345; трансформатор № 2 В: 335; трансформатор № 2 С: 316
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 393.7 | 381.7 | 373.4 |  | 0 | 382.9333
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 230 | 0 | [5 empty] | трансформатор № 1 А: откл
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 69.4444 |  |  |  | 232.6667 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 229; трансформатор № 1 С: 234
[9 empty] | 10 | 25 | 8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10; трансформатор № 1 В: 25; трансформатор № 1 С: 8 | 14.3333
КТП-58 | 25 | 36 | 41.6667 |  |  |  | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 226
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 | 15
КТП-60 | 160 | 230 | 41.3043 |  |  |  | 230.6667 |  | трансформатор № 1 А: 231; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 231
ф.1. Станция обезжелезования | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 90; трансформатор № 1 В: 92; трансформатор № 1 С: 95
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 90; трансформатор № 1 В: 92; трансформатор № 1 С: 95 | 92.3333
ТП-65 Хорольсервис Т-р № 2 ф. № 9 | 630 | 910 | Рез-в | 630 | 910 | 3.2601 |  | 228.6667 | трансформатор № 1 А: отФ-13; трансформатор № 2 А: 230; трансформатор № 2 В: 228; трансформатор № 2 С: 228
[13 empty] | 14 | 38 | 37
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 14; трансформатор № 2 В: 38; трансформатор № 2 С: 37 | 0 | 29.6667
ТП-72 (Наш Дом-ИП Шеповалов) | 250 | 360 | 0.69444 | 400 | 576 |  | 228.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.2. Наш Дом- ИП Шеповалов | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.1
ф.1. Котельная № 10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3. ИП Курило | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 1.7; трансформатор № 1 С: 0.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 1.7; трансформатор № 1 С: 0.8 | 1.6667
ТП-72 А (Установленная) | 250 | 360 | 15.463 | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 231; трансформатор № 1 В: 229; трансформатор № 1 С: 230
ф.1 Наш Дом | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2. Котельная № 10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 64; трансформатор № 1 В: 56; трансформатор № 1 С: 47
ф.3. ИП Курило | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 64; трансформатор № 1 В: 56; трансформатор № 1 С: 47 | 55.6667
КТП-75 | 160 | 230 | 23.9444 |  |  |  | 240 |  | трансформатор № 1 А: 242; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 240
ф.1. Новая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 20.7; трансформатор № 1 В: 20.1; трансформатор № 1 С: 51
ф.2. Рабочая, 1-25 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.2; трансформатор № 1 В: 0.7; трансформатор № 1 С: 28
ф.3. Рабочая, 27-69 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17; трансформатор № 1 В: 21.8; трансформатор № 1 С: 7.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37.9; трансформатор № 1 В: 42.6; трансформатор № 1 С: 86.2 | 55.5667
ТП-77 | 250 | 360 | 23.25 |  |  |  | 240 |  | 242 | 238 | 240 |  | 218 | 222 | 217
ф.1. Бригад. Дом | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2. КЛЭП Зерноток № 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.3.КЛЭП Зерноток № 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.4. Зернохранилище | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 45; трансформатор № 1 В: 57; трансформатор № 1 С: 55
ф.6. Вишневая, 8-30 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.6; трансформатор № 1 В: 14.7; трансформатор № 1 С: 9.5
ф.7. Весовая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 12; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 64.6; трансформатор № 1 В: 83.7; трансформатор № 1 С: 64.5 | 70.9333
ТП-78 | 100 | 144 | 28.6111 | 160 | 230 | 39.7222 | 224.3333 |  | 224 | 225 | 224 |  | 223 | 224 | 227
ф.1.Цветочная , Фрунзе | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 42; трансформатор № 2 В: 80; трансформатор № 2 С: 46
ф.2.Волочаевская, Цветочная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 103; трансформатор № 1 В: 64; трансформатор № 1 С: 91
ф.3. Вишневая, Молодежная | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 101; трансформатор № 2 В: 52; трансформатор № 2 С: 138
ИТОГО: | [8 empty] | 103 | 64 | 91 |  | 143 | 132 | 184 |  | 86 | 153
ТП-79 | 160 | 230 | 24.7826 | 160 | 230 | 21.3043 | 234.3333 |  | 228 | 239 | 236 |  | 225 | 228 | 231
ф.1. Цветочная, Фрунзе | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 57; трансформатор № 1 В: 48; трансформатор № 1 С: 45.5
ф.2. Волочаевская, Березовая | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 30; трансформатор № 2 В: 25; трансформатор № 2 С: 20
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 1; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0
ф.4. Степная-1 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 18; трансформатор № 2 В: 8.7; трансформатор № 2 С: 17
ф.5. Школа № 3 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0
Ф.-7. ИП Дубовский | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 67; трансформатор № 1 В: 40; трансформатор № 1 С: 69
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.7; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0.9
Ф. 6 . Магазин | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.3; трансформатор № 1 В: 0.6; трансформатор № 1 С: 1
ИТОГО: | [8 empty] | 57 | 48 | 45.5 |  | 49 | 33.7 | 37 |  | 50.1667 | 39.9
ТП-80 | 250 | 360 | 23.3889 |  |  |  | 234.3333 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 239; трансформатор № 1 С: 236
ф.1.Солнечная, Вишневая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8; трансформатор № 1 В: 14.4; трансформатор № 1 С: 43
ф.2. Степная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 6.2; трансформатор № 1 В: 28; трансформатор № 1 С: 12.3
ф.3. Полтавская, Молодежная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 30; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 5.4
ф.4. КЛЭП Пождепо | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 1.9; трансформатор № 1 С: 2.4
ф.5. КЛЭП, Насосная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23; трансформатор № 1 В: 21.4; трансформатор № 1 С: 21.1
ф.6. Солнечная, Степная
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 69.2; трансформатор № 1 В: 65.8; трансформатор № 1 С: 84.2 | 73.0667
ТП-81 | 250 | 360 | 14.6111 | 160 | 230 | 0 | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 235
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 33.2; трансформатор № 1 С: 3.3
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10; трансформатор № 1 В: 19.4; трансформатор № 1 С: 5.7
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3
ф.5. Зезерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [8 empty] | 25 | 52.6 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.8667
КТПН-90 | 160 | 230 | 9.8696 |  |  |  | 241.3333 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 248
ф.1, Арсеньева, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.3; трансформатор № 1 В: 22.7; трансформатор № 1 С: 12.5
ф.2 Арсеньева, Некрасова
ф.3 Некрасова 33-51
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.3; трансформатор № 1 В: 22.7; трансформатор № 1 С: 12.5 | 12.8333
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4140 | 5274 |  | 2140 | 3086 |  |  |  | 651.3 | 667.1 | 739.8 |  | 192 | 165.7 | 221 |  | 739.8
ИТОГО: Т1+Т2 | 4.14 | [7 empty] | трансформатор № 1 А: 843.3; трансформатор № 1 В: 832.8; трансформатор № 1 С: 960.8 | 686.0667 | 605.5
Ф. № 10 " Г а р н и з о н " | [16 empty] | 480.8 | по | фидер -10
ТП-21 | 250 | 360 | 18.5635 |  |  |  | 238.6667 |  | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 241 | 960.8
ф.1. ИП Бердинский | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ф.2. Столовая (Пекарня) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 65.2; трансформатор № 1 В: 41.9; трансформатор № 1 С: 41.4
ф.3. Сиротина | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 2; трансформатор № 1 С: 5.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 67.2; трансформатор № 1 В: 43.9; трансформатор № 1 С: 46.5 | 52.5333
ТП-22 | 250 | 360 | 10.8333 |  |  |  | 237.3333 |  | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 237
ф.1. В\ч 45703 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25; трансформатор № 1 В: 24; трансформатор № 1 С: 12
ф.2. Столовая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 9
ф.3. Котельная, баня | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37; трансформатор № 1 В: 39; трансформатор № 1 С: 21 | 32.3333
ТП-23 | 100 | 144 | 24.5139 |  |  |  | 239.3333 |  | трансформатор № 1 А: 240; трансформатор № 1 В: 240; трансформатор № 1 С: 238
ф.1. Насосная, | bar: трансформатор № 1 С
ф.2. Первомайская, Чкалова, Лазо | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.3; трансформатор № 1 В: 23.9; трансформатор № 1 С: 21.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.3; трансформатор № 1 В: 23.9; трансформатор № 1 С: 22.2 | 27.1333
ТП-25 | 180 | 260 | 4.8077 |  |  |  | 238.3333 |  | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 240; трансформатор № 1 С: 238
ф.1. Дом № 137-144 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.5; трансформатор № 1 В: 3.6; трансформатор № 1 С: 3.3
ф.2. Дом № 129-155 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8; трансформатор № 1 В: 2.9; трансформатор № 1 С: 6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12.5; трансформатор № 1 В: 6.5; трансформатор № 1 С: 9.3 | 9.4333
ТП-27 | 400 | 570 | 25.9286 |  |  |  | 223.3333 |  | трансформатор № 1 А: 221; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 219
ф.1.Дом № 3 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 21.8; трансформатор № 1 В: 66.5; трансформатор № 1 С: 79.4
ф.2. Дом № 4; | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 80; трансформатор № 1 В: 31.1; трансформатор № 1 С: 65.8
ф.3. Ул. Освещ. Магазин доме №2 | [8 empty] | трансформатор № 1 В: 13
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 101.8; трансформатор № 1 В: 110.6; трансформатор № 1 С: 145.2 | 119.2
ТП-26 (демонтирован тр-р)
ТП-31 т-р № от Ф. 10 |  |  |  | 630 | 910 | 10.9451 | 0 | 235.3333 | трансформатор № 2 А: 235; трансформатор № 2 В: 234; трансформатор № 2 С: 237
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5
ф. 2, Дом № 6
ф.3. " Вавилон"
ф.4. , Магазин Промтовары | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 18.1; трансформатор № 2 В: 20.7; трансформатор № 2 С: 9.4
ф.5. , Дом № 12 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 20.9; трансформатор № 2 В: 34.9; трансформатор № 2 С: 25.1
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 1.9; трансформатор № 2 С: 0
ф.8. , Дом № 15
ф.7. , Дом № 7 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 44.8; трансформатор № 2 В: 42.1; трансформатор № 2 С: 20.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 83.8; трансформатор № 2 В: 99.6; трансформатор № 2 С: 54.8 | 0 | 79.4
ТП-92 (Фидер резерв) | 250 | 360 | от Ф-4 | 250 | 360 |  |  |  | трансформатор № 1 А: от Ф-4
ф.1. КЛЭП
ф.2. Первомайская
ИТОГО: | [16 empty] | 0
ТП-93 (Фидер резерв) | 630 | 910
ф.1. Лазо, 16,34,36 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от ф-3
ф.2. Дом № 16
ф.3. Дом № 8
ф.4. Дом № 14
ф.5. КЛЭП Дом № 17
ф.6. клуб "Отечество"
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
ТП-510 | 630 | 913 | 21.3582 | 400 | 570 | 0 | 225.6667 |  | трансформатор № 1 А: 224; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 225
ф.1. Котельная № 13; КООП гараж. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 56; трансформатор № 1 В: 31; трансформатор № 1 С: 52.6
ф.2. Космонавтов, 11 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 47.2; трансформатор № 1 В: 35.9; трансформатор № 1 С: 59.8
ф.3. Гостиница ;Склад в/ч 45703 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19; трансформатор № 1 В: 17; трансформатор № 1 С: 47.9
ф.4, Космонавтов, 10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 45.9; трансформатор № 1 В: 35.3; трансформатор № 1 С: 34.7
ИТОГО: | [8 empty] | 168.1 | 119.2 | 195 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.7667 | 0
ИТОГО: Т1 и Т2 | 2840 | 3877 |  | 1280 | 1840 |  |  |  | 421.9 | 343.1 | 439.2 |  | 83.8 | 99.6 | 54.8 |  | 401.4 | 79.4
ИТОГО: Т1+Т2 | 2.84 | [7 empty] | трансформатор № 1 А: 505.7; трансформатор № 1 В: 442.7; трансформатор № 1 С: 494 | 480.8
Ф. № 13 " В о д о з а б о р " | [16 empty] | 405.7 | по | фидер -13
ТП-54 (АС-39) " Альянс" | 100 | 144 | 24.3056 |  |  |  | 228.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.1. (АС-39) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 32; трансформатор № 1 В: 32; трансформатор № 1 С: 35
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 32; трансформатор № 1 В: 32; трансформатор № 1 С: 35 | 33
ТП-55 "Приморский рис" | 630 | 910 |  | 320 | 460
[9 empty] | от Ф-9 | откл
ИТОГО: | [16 empty] | 0
ТП- 61 | 160 | 230 | 20.6522 |  |  |  | 228.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.1. Станция обезжелезования | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 47.5; трансформатор № 1 В: 36; трансформатор № 1 С: 42
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 47.5; трансформатор № 1 В: 36; трансформатор № 1 С: 42 | 41.8333
ТП- 62 | 250 | 360 | 52.0833
ф.1. Скважина № 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37; трансформатор № 1 В: 37; трансформатор № 1 С: 37
ф.2. Скважина № 2, 7 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37; трансформатор № 1 В: 37; трансформатор № 1 С: 38
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 74; трансформатор № 1 В: 74; трансформатор № 1 С: 75 | 74.3333
ТП- 63 | 250 | 360 | 21.6667 | 160 | 232 |  | 228.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.1. Скважина № 3 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 38; трансформатор № 1 В: 38; трансформатор № 1 С: 38
ф.2. Скважина № 4 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 40; трансформатор № 1 В: 40; трансформатор № 1 С: 38
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78; трансформатор № 1 В: 78; трансформатор № 1 С: 76 | 77.3333
ТП-64 | 250 | 360 | 18.0556 |  |  |  | 228.6667 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.1 Пилорама
ф.2. Столярный цех
ф.3. Райтопсбыт | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 50; трансформатор № 1 В: 49; трансформатор № 1 С: 65
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 50; трансформатор № 1 В: 49; трансформатор № 1 С: 65 | 54.6667
ТП-65 Хорольсервис Т-р № 1 | 630 | 910 | 0 | 630 | 910 |  |  |  | трансформатор № 2 А: от ф-9; трансформатор № 2 В: т-р№2; трансформатор № 2 С: откл
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0
ТП-72 (Наш Дом) (Ф. резрв) | 250 | 360 | 0 | 400 | 576 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 228
ф.1. Наш Дом | [6 empty] | 228.6667
ф.2. Котельная № 10
ф.3. ИП Курило
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ТП- 73 | 250 | 360 | 5.2222
ф.1. КЛЭП РММ СХПК Луговое
ф.2. КЛЭП РММ СХПК Луговое | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 18.8; трансформатор № 1 В: 14; трансформатор № 1 С: 13.9
ф.3. Гараж СХПК Луговое
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 18.8; трансформатор № 1 В: 14; трансформатор № 1 С: 13.9 | 15.5667
КТПН- 76 (Мясокомбинат) | 160 | 230
Отключен
ИТОГО:
ТП-77 | 250 | 360
ф.1. КЛЭП Склад | [8 empty] | трансформатор № 1 А: от Ф-9
ф.2. КЛЭП Зерноток
ф.3.КЛЭП Зерноток
ф.4. Зернохранилище
ф.5. Вишневая, 28-34
ф.6. Вишневая, 8-30
ф.7. Весовая
ИТОГО: | [16 empty] | 0
КТП- 84 | 160 | 230 | 41.3043 |  |  |  | 218.3333 |  | трансформатор № 1 А: 219; трансформатор № 1 В: 218; трансформатор № 1 С: 218
ф.1. Скважина № 5 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 45; трансформатор № 1 В: 45; трансформатор № 1 С: 45
Ф.2. Скважина № 6 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 48; трансформатор № 1 В: 50; трансформатор № 1 С: 48 |  |  |  | ё
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 93; трансформатор № 1 В: 95; трансформатор № 1 С: 93 | 93.6667
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое | 100 | 144 | 10.8333 |  |  |  | 224.3333 |  | трансформатор № 1 А: 224; трансформатор № 1 В: 225; трансформатор № 1 С: 224
[9 empty] | 15 | 15.3 | 15.6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15.3; трансформатор № 1 С: 15.6 | 15.3
ИТОГО: Т1 и Т2 | 2400 | 4368 |  | 1510 | 2178 |  |  |  | трансформатор № 1 А: 408.3; трансформатор № 1 В: 393.3; трансформатор № 1 С: 415.5 | 415.5
ИТОГО: Т1 + Т2 | 2.4 | [15 empty] | 405.7 | 0
ВСЕГО по СЕТИ | [17 empty] | 405.7
Note on A15: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A16: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A205: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10

## 2018г.
Утверждаю
Главный инженер Хорольского МУПЭС А.А. Куцев
" _____ " ___________________ 2015 г | [6 empty] | 2018г. | [5 empty] | с 25.06.2018
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС | [12 empty] | . по 29.06.2018
Замеры с 25 июня по 29 июня 2018 года
на Вариант (0)
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  | трансформатор №2 |  |  | Напряж. | Напряж. | I нагрузки (А) |  |  |  | I нагрузки (А)
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [6 empty] | в начале | в конце | трансформатор № 1 |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | I н.раб.А. | К загр.% | Р, кВа | I н.раб.А. | меж. фазное.линейное- U, Кзагр Т2 | ВЛ-0,4кВ. | ВЛ-0,4кВ. | А | В | С | О | А | В | С | О | сумма, среднее (А) | Сумма ,А
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | по тр-ру
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а" | [16 empty] | 493 | по | по фидер -2
СТП-12 | 250 | 360 | 17.3056 |  |  | день | 237.3333 |  | трансформатор № 1 А: 242; трансформатор № 1 В: 233; трансформатор № 1 С: 237
ф.1. Скважина" ул. Навая | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 18.6; трансформатор № 1 В: 13.2; трансформатор № 1 С: 54.2 |  | 86
ф.2. ул. Клубная | [5 empty] | 412 |  |  | трансформатор № 1 А: 6.1; трансформатор № 1 В: 7.5; трансформатор № 1 С: 8.1 |  | 21.7
ф.3. "ООО "Приморский рис" | [5 empty] | 413 |  |  | трансформатор № 1 А: 1; трансформатор № 1 В: 17.4; трансформатор № 1 С: 0 |  | 18.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46; трансформатор № 1 В: 38.1; трансформатор № 1 С: 62.3 | 48.8 | 146.4
КТП-33 ночь | 250 | 360 | 29.1389 |  |  | ночь | 238.6667 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 251; трансформатор № 1 С: 233
ф.1,Баклаборатория | [5 empty] | 417 |  |  | трансформатор № 1 А: 5.1; трансформатор № 1 В: 2.2; трансформатор № 1 С: 4.3 |  | 11.6
ф.2, Блюхера, 11-19.23-27.12-20 | [5 empty] | 422 |  |  | трансформатор № 1 А: 54.8; трансформатор № 1 В: 31; трансформатор № 1 С: 27.1 |  | 112.9
ф.3, Калининская,1-75,Блюхера | [5 empty] | 407 |  |  | трансформатор № 1 А: 39.1; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 18.6 |  | 57.7
ф.4, сот. "МТС" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.9; трансформатор № 1 В: 2.5; трансформатор № 1 С: 1.3 |  | 9.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 104.9; трансформатор № 1 В: 35.7; трансформатор № 1 С: 51.3 | 63.9667 | 191.9
ТП-45 день | 250 | 360 | 35.0278 |  |  | день | 236.6667 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 243
ф.1.НТК; ДОССАФ | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 1 А: 4.9; трансформатор № 1 В: 4.3; трансформатор № 1 С: 2.1 |  | 11.3
ф.2.Кирзаводская, Блюхера | [5 empty] | 412 |  |  | трансформатор № 1 А: 69.9; трансформатор № 1 В: 70.2; трансформатор № 1 С: 79.1 |  | 219.2
ф.3.Мира, Ленинская | [5 empty] | 414 |  |  | трансформатор № 1 А: 28.4; трансформатор № 1 В: 46.5; трансформатор № 1 С: 8.6 |  | 83.5
ф.4. Уличное освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 5.1; трансформатор № 1 С: 0.9 |  | 8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 105.2; трансформатор № 1 В: 126.1; трансформатор № 1 С: 90.7 | 107.3333 | 322
КТПН-46 день | 160 | 232 | 66.25 |  |  | день | 234 |  | трансформатор № 1 А: 255; трансформатор № 1 В: 225; трансформатор № 1 С: 222
ф.1. Лениннская 122-146; 96-125 | [5 empty] | 414 |  |  | трансформатор № 1 А: 45.5; трансформатор № 1 В: 88.4; трансформатор № 1 С: 118.8 |  | 252.7
ф.2. Лениннская 95-103 ИП Курило | [5 empty] | 408 |  |  | трансформатор № 1 А: 25.3; трансформатор № 1 В: 48.4; трансформатор № 1 С: 34.9 |  | 108.6
[6 empty] | 401 | [11 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 70.8; трансформатор № 1 В: 136.8; трансформатор № 1 С: 153.7 | 120.4333 | 361.3
КТПН-49 ночь | 250 | 360 | 39.8333 |  |  | ночь | 241.6667 |  | трансформатор № 1 А: 242; трансформатор № 1 В: 243; трансформатор № 1 С: 240
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. | [5 empty] | 416 |  |  | трансформатор № 1 А: 58.1; трансформатор № 1 В: 60.7; трансформатор № 1 С: 65.4 |  | 184.2
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. | [5 empty] | 423 |  |  | трансформатор № 1 А: 51.2; трансформатор № 1 В: 62.5; трансформатор № 1 С: 29.3 |  | 143
ф.3. Луговая 111,Комсомольская 99-125,78-82 | [5 empty] | 420 |  |  | трансформатор № 1 А: 12.1; трансформатор № 1 В: 8.4; трансформатор № 1 С: 24.6 |  | 45.1
Ф.4 Калинин. -106 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.9; трансформатор № 1 В: 11.8; трансформатор № 1 С: 9.4 |  | 35.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 135.3; трансформатор № 1 В: 143.4; трансформатор № 1 С: 128.7 | 135.8 | 407.4
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 41.6667 |  |  | день | 222 |  | трансформатор № 1 А: 221; трансформатор № 1 В: 220; трансформатор № 1 С: 225
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 |  | 45
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 | 15 | 45
ИТОГО: | [16 empty] | 0 | 0
КТП-94 Половой день | 63 | 36 | 8.6111 |  |  | день |  |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 239; трансформатор № 1 С: 235 |  | 707
ф.1. Половой Ферма | [5 empty] | 409 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 1.9; трансформатор № 1 С: 3.1 |  | 5
414
408
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 1.9; трансформатор № 1 С: 3.1 | 1.6667 | 5
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 | 1744 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 493 | 1479 | по ф.-2
Ф. № 3 "Г а р н и з о н" | [16 empty] | 0 | 0
ТП-28 ночь | 400 | 570 | 39.0936 |  |  | ночь | 235.6667 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 239
Ф.1.Лазо 82-100 , Матросова | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 37.9; трансформатор № 1 В: 42.3; трансформатор № 1 С: 61.6 |  | 141.8
ф.2.Аза | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.3.Лазо48-74 | [5 empty] | 416 |  |  | трансформатор № 1 А: 38.3; трансформатор № 1 В: 7.5; трансформатор № 1 С: 47.8 |  | 93.6
ф.4.Магазин | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 19.1; трансформатор № 1 В: 19.4; трансформатор № 1 С: 39.5 |  | 78
ф.5.Д.№ 9 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 104; трансформатор № 1 В: 74.5; трансформатор № 1 С: 78.4 |  | 256.9
ф.6. Комендатура, Д.№ 4 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 18.7; трансформатор № 1 В: 15.9; трансформатор № 1 С: 8.7 |  | 43.3
ф. 7. Детский сад; Магазин | [17 empty] | 0
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 53.5; трансформатор № 1 В: 1.1; трансформатор № 1 С: 0.3 |  | 54.9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 271.5; трансформатор № 1 В: 160.7; трансформатор № 1 С: 236.3 | 222.8333 | 668.5
ТП-30 день | 100 | 144 | 26.1806 |  |  | день | 237.6667 |  | трансформатор № 1 А: 236; трансформатор № 1 В: 242; трансформатор № 1 С: 235
ф.1. Ситроцех | [5 empty] | 409 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.2. ХСШ № 2 | [5 empty] | 414 |  |  | трансформатор № 1 А: 35.7; трансформатор № 1 В: 26.3; трансформатор № 1 С: 24.2 |  | 86.2
ф.3. Д.№ 278 а,б | [5 empty] | 416 |  |  | трансформатор № 1 А: 2; трансформатор № 1 В: 3.1; трансформатор № 1 С: 4.2 |  | 9.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 37.7; трансформатор № 1 В: 29.4; трансформатор № 1 С: 28.4 | 31.8333 | 95.5
ТП-31 ночь | 630 | 910 | 58.0659 | 630 | 910 | 0 | 234.6667 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 233
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 131.2; трансформатор № 1 В: 122.3; трансформатор № 1 С: 116.8 |  | 370.3
ф. 2, Дом № 6 |  |  | 413 | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 57.5; трансформатор № 1 В: 61.1; трансформатор № 1 С: 57.6 |  | 176.2
ф.3. " Вавилон" |  |  | 412 | [5 empty] | трансформатор № 1 В: 2 |  | 2
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  | 404 | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 23.2; трансформатор № 1 В: 12.3; трансформатор № 1 С: 23.8 |  | 59.3
ф.5. , Дом № 12 |  |  | откл сек | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 65.6; трансформатор № 1 В: 92.3; трансформатор № 1 С: 122.8 |  | 280.7
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [17 empty] | 0
ф.8. , Дом № 15 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 66.9; трансформатор № 1 В: 65.7; трансформатор № 1 С: 84.6 |  | 217.2
ф.7. , Дом № 7 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 117.2; трансформатор № 1 В: 54.1; трансформатор № 1 С: 122.8 |  | 294.1
Ф№9 Уличное осв. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 461.6; трансформатор № 1 В: 409.8; трансформатор № 1 С: 528.4 | 466.6 | 1399.8
ТП-93 | 630 | 910 | 35.7802 |  |  | ночь | 225 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 219
ф.1. Лазо, 16,34,36 | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 1 А: 53.9; трансформатор № 1 В: 14.3; трансформатор № 1 С: 38.8 |  | 107
ф.2. Дом № 16 | [5 empty] | 391 |  |  | трансформатор № 1 А: 35.6; трансформатор № 1 В: 103.1; трансформатор № 1 С: 122.4 |  | 261.1
ф.3. Дом № 8 | [5 empty] | 387 | [11 empty] | 0
ф.4. Дом № 14 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46.7; трансформатор № 1 В: 95.1; трансформатор № 1 С: 67.9 |  | 209.7
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 86.6; трансформатор № 1 В: 80.5; трансформатор № 1 С: 35.4 |  | 202.5
ф.6. клуб "Отечество" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 35.5; трансформатор № 1 В: 32.6; трансформатор № 1 С: 39.9 |  | 108
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 258.3; трансформатор № 1 В: 325.6; трансформатор № 1 С: 304.4 | 296.1 | 888.3
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 | 2534 |  | 630 | 910 | [11 empty] | 0
Ф. № 4 " С О М " | [16 empty] | 0 | 0
ТП-6 РДК день | 400 | 570 | 63.5789 |  |  | день | 214.6667 |  | трансформатор № 1 А: 211; трансформатор № 1 В: 217; трансформатор № 1 С: 216 |  |  |  | ночь
ф.1 Парковая, Казночейство | [5 empty] | 375 |  |  | трансформатор № 1 А: 69.4; трансформатор № 1 В: 72.5; трансформатор № 1 С: 86.1 |  | 228
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 | [5 empty] | 374 |  |  | трансформатор № 1 А: 91.8; трансформатор № 1 В: 112.2; трансформатор № 1 С: 75.8 |  | 279.8
ф.4 РДК | [5 empty] | 385 |  |  | трансформатор № 1 А: 4.1; трансформатор № 1 В: 21.7; трансформатор № 1 С: 3.2 |  | 29
ф.5 Октябрьская, Лесная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.3; трансформатор № 1 В: 0.5; трансформатор № 1 С: 1.7 |  | 4.5
ф.6 Детсад № | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 77.2; трансформатор № 1 В: 28.3; трансформатор № 1 С: 32.1 |  | 137.6
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 55.2; трансформатор № 1 В: 49.8; трансформатор № 1 С: 39.1 |  | 144.1
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 62.4; трансформатор № 1 В: 41.1; трансформатор № 1 С: 54 |  | 157.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 362.4; трансформатор № 1 В: 326.1; трансформатор № 1 С: 292 | 326.8333 | 980.5
КТП-14 (ИП Иванов) ночь | 63 | 91 | 11.6484 |  |  | ночь |  |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 238
ф-1 Прим. Телефон | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.4; трансформатор № 1 В: 10.6; трансформатор № 1 С: 0.1 |  | 18.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.4; трансформатор № 1 В: 10.6; трансформатор № 1 С: 0.1 | 6.0333 | 18.1
ТП-19 (Хлебозавод) | 630 | 910 | 27.4725 | 630 | 910 | ночь | 236 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 237
ф.1. Хлебозавод | [5 empty] | 375 |  |  | трансформатор № 1 А: 242; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 250 |  | 727
Ф. 2. | [5 empty] | 373 | [11 empty] | 0
Ф. 3. | [5 empty] | 379 | [11 empty] | 0
ф.2.Уличное освещение | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 242; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 250 | 242.3333 | 727
ТП-29 ночь | 160 | 232 | 64.3103 |  |  | ночь | 232.3333 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 236
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 27.6; трансформатор № 1 В: 6.2; трансформатор № 1 С: 28.7 |  | 62.5
ф.2 Советская 64-104; 41-99 | [5 empty] | 409 |  |  | трансформатор № 1 А: 47.6; трансформатор № 1 В: 71.6; трансформатор № 1 С: 21.1 |  | 140.3
ф.3. Советская 49-59 | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 14.6; трансформатор № 1 В: 40.7; трансформатор № 1 С: 33.9 |  | 89.2
ф.4 Дом № 57 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф. 5 Осеняя ,Советская-47 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 34; трансформатор № 1 В: 30.7; трансформатор № 1 С: 1.2 |  | 65.9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 123.8; трансформатор № 1 В: 149.2; трансформатор № 1 С: 84.9 | 119.3 | 357.9
КТПН-34 ул. Пушкинская | 250 | 362 | 10.4696 |  |  | ночь | 236 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 234; трансформатор № 1 С: 236
ф.1 Котовского, 19-31 | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 1.7; трансформатор № 1 В: 8.3; трансформатор № 1 С: 5 |  | 15
ф.2.Пушкина 34-43 | [5 empty] | 415 |  |  | трансформатор № 1 А: 12.1; трансформатор № 1 В: 15.8; трансформатор № 1 С: 6.1 |  | 34
ф.3.Котовского 1-11 | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 1 А: 3.4; трансформатор № 1 В: 13.8; трансформатор № 1 С: 10.6 |  | 27.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.2; трансформатор № 1 В: 37.9; трансформатор № 1 С: 21.7 | 25.6 | 76.8
ТП - 35 (СОМ) | 630 | 910 | 53.8462 | 630 | 910 | 32.967 | 228.3333 |  | 228 | 228 | 229 |  | 232 | 232 | 232
Завод (СОМ) день |  |  | откл сек | [5 empty] | 490 | 490 | 400 |  | 300 | 200 | 300 |  |  | 2180
ИТОГО: | [8 empty] | 490 | 490 | 400 | 0 | 300 | 200 | 300 |  | 460 | 2180
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 570 | 0.64912 | 400 | 570 | день | 234 |  | трансформатор № 1 А: 236; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 234
(Пивзавод) | [5 empty] | 415 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 3.7; трансформатор № 1 С: 0 |  | 3.7
проходная | [5 empty] | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
Котельная | [5 empty] | 413 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 3.7; трансформатор № 1 С: 0 | 1.2333 | 3.7
ТП-39 | 250 | 362 | 42.1271 |  |  | день | 236 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 242; трансформатор № 1 С: 238 |  |  |  | ночь
ф. 1 Казначейство | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 2; трансформатор № 1 С: 8.9 |  | 10.9
Ф.3Гараж ХСШ№1,Спортзал | [5 empty] | 409 |  |  | трансформатор № 1 А: 0.3; трансформатор № 1 В: 0.3; трансформатор № 1 С: 26.4 |  | 27
ф. 2 Связи Ростелеком | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 67.6; трансформатор № 1 В: 45.3; трансформатор № 1 С: 51.5 |  | 164.4
ф. 6 Котельная Связи | [17 empty] | 0
ф. 7Ленинская 64-78 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46.9; трансформатор № 1 В: 24.9; трансформатор № 1 С: 39.1 |  | 110.9
ф. 5 Гараж почты | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 36.3; трансформатор № 1 В: 9; трансформатор № 1 С: 17.9 |  | 63.2
ф. 9 Школа исскуств | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.4; трансформатор № 1 В: 9; трансформатор № 1 С: 3.1 |  | 13.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 152.5; трансформатор № 1 В: 90.5; трансформатор № 1 С: 146.9 | 129.9667 | 389.9
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 6.1111 |  |  | день | 235.3333 |  | трансформатор № 1 А: 238; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 236
ф.1 "Алан" | [5 empty] | 408 |  |  | трансформатор № 1 А: 1.8; трансформатор № 1 В: 3; трансформатор № 1 С: 8.8 |  | 13.6
ф2 Котельная модуль | [5 empty] | 409 |  |  | трансформатор № 1 А: 6; трансформатор № 1 В: 6.1; трансформатор № 1 С: 6.1
416
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.8; трансформатор № 1 В: 3; трансформатор № 1 С: 8.8 | 4.5333 | 13.6
КТПН-86 | 160 | 232 | 43.6638 |  |  | ночь | 236.6667 |  | трансформатор № 1 А: 243; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 235
ф.1 Котовского 18.43-45 | [5 empty] | 377 |  |  | трансформатор № 1 А: 20.7; трансформатор № 1 В: 27.5; трансформатор № 1 С: 45.4 |  | 93.6
ф.2.Котовского 47-57 | [5 empty] | 383 |  |  | трансформатор № 1 А: 19.3; трансформатор № 1 В: 27.1; трансформатор № 1 С: 55.9 |  | 102.3
379
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 40; трансформатор № 1 В: 54.6; трансформатор № 1 С: 101.3 | 65.3 | 195.9
ТП-92 | 250 | 360 | 31.0833 | 250 | 360 | ночь | 230 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 226; трансформатор № 1 С: 229
ф.1. КЛЭП | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 0.6; трансформатор № 1 В: 9.6; трансформатор № 1 С: 0 |  | 10.2
ф.2. Первомайская | [5 empty] | 399 |  |  | трансформатор № 1 А: 40.8; трансформатор № 1 В: 42.2; трансформатор № 1 С: 111.9 |  | 194.9
403
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 41.4; трансформатор № 1 В: 51.8; трансформатор № 1 С: 111.9 | 68.3667 | 205.1
ТП-51 | 100 | 144 | 23.2639 |  |  | ночь | 229.6667 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 221; трансформатор № 1 С: 234
ф.1. Лесная 5-19,2-10 | [5 empty] | 402 |  |  | трансформатор № 1 А: 5.3; трансформатор № 1 В: 19.8; трансформатор № 1 С: 17.1 |  | 42.2
ф.2. Лесная 14-22,22-30 | [5 empty] | 400 |  |  | трансформатор № 1 А: 7.9; трансформатор № 1 В: 13.7; трансформатор № 1 С: 14 |  | 35.6
395
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 13.2; трансформатор № 1 В: 33.5; трансформатор № 1 С: 31.1 | 25.9333 | 77.8
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3393 | 4887 |  | 1910 | 2750 | [11 empty] | 0 | 0
Ф. № 7 "Х о р о л ь" | [17 empty] | 0
ТП-1 день | 250 | 362 | 54.1111 |  |  | день | 225.3333 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 231; трансформатор № 1 С: 219 |  |  |  | день
ф.1, Первомайская, Чкалова | [5 empty] | 388 |  |  | трансформатор № 1 А: 59; трансформатор № 1 В: 73.8; трансформатор № 1 С: 24 |  | 156.8
ф. 2,ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова | [5 empty] | 395 |  |  | трансформатор № 1 А: 33.1; трансформатор № 1 В: 37.7; трансформатор № 1 С: 20 |  | 90.8
ф.3 Светофор | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 1 А: 32.5; трансформатор № 1 В: 20.3; трансформатор № 1 С: 34.6 |  | 87.4
ф.4, База "склад ГРАСП" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 26.5; трансформатор № 1 В: 8.8; трансформатор № 1 С: 22.4 |  | 57.7
Ф.5 Сельякая Адм. , СЭС,Музей Первом 2а,4 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 21.2; трансформатор № 1 В: 40.8; трансформатор № 1 С: 17.3 |  | 79.3
Ф6 Первомайская 17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 22.5; трансформатор № 1 В: 1.1; трансформатор № 1 С: 4 |  | 27.6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 194.8; трансформатор № 1 В: 182.5; трансформатор № 1 С: 122.3 | 166.5333 | 499.6
ТП-2 КБО день | 160 | 232 | 70.2586 | 160 | 232 | 36.7241 | 252 |  | 299 | 226 | 231 |  | 236 | 225 | 234 | день |  |  |  |  | 221 | 216 | 226
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" |  |  | 397 |  |  | 388 |  |  | трансформатор № 1 А: 49.6; трансформатор № 1 В: 17.7; трансформатор № 1 С: 56.4 |  | 123.7 |  | день
ф.2, ТБК "Гармония" |  |  | 391 |  |  | 395 |  |  | трансформатор № 2 А: 68.4; трансформатор № 2 В: 45.4; трансформатор № 2 С: 80.8 |  | 194.6
ф.5, Киоск "Союз печать" |  |  | 401 |  |  | 400 |  |  | трансформатор № 2 А: 7.9 |  | 7.9 |  |  | 0.1
ф.3, РАЙПО, Гастроном |  |  | откл сек | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 108.7; трансформатор № 1 В: 145.3; трансформатор № 1 С: 45.8 |  | 299.8
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 14.7; трансформатор № 2 В: 28.2; трансформатор № 2 С: 22.8 |  | 65.7 |  |  | 15.8 | 25 | 19.5
ф6, Уличное освещение | [17 empty] | 0
ф-7 РОВД | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 13.4; трансформатор № 2 В: 44.9; трансформатор № 2 С: 29.3 |  | 87.6 |  |  | 9.6 | 33 | 12.2
Ф.8. магаз. Усадьба | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 1.3; трансформатор № 2 В: 2.8; трансформатор № 2 С: 2.8 |  | 6.9 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.45
Ф.9. магаз. ИП Тимофеева | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 14.4; трансформатор № 2 В: 9.3; трансформатор № 2 С: 15.8 |  | 39.5 |  |  | 13 | 8.7 | 15.2
ИТОГО: | [8 empty] | 158.3 | 163 | 102.2 |  | 43.8 | 85.2 | 70.7 |  | 141.1667 | 623.2
ТП-3 день | 400 | 570 | 62.1053 | 400 | 570 | 34.2672 | 224 |  | 225 | 219 | 228 |  | 226 | 217 | 219 | день |  |  |  | день | 223 | 221 | 218
ф.1,Школа (НСШ) |  |  | 390 | [5 empty] | трансформатор № 2 А: 46.2; трансформатор № 2 В: 23.2; трансформатор № 2 С: 48.4 |  | 117.8 |  |  | 20 | 9.5 | 20.6
ф.2, м-н Лучик |  |  | 390 | [5 empty] | трансформатор № 2 А: 33.3; трансформатор № 2 В: 37.1; трансформатор № 2 С: 19.6 |  | 90 |  |  | 44 | 20 | 44
ф.3, Столовая Школы |  |  | 384 | [14 empty] | 0
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионый | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 51.5; трансформатор № 1 В: 24.6; трансформатор № 1 С: 38.8 |  | 114.9
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. |  |  | откл сек | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 49.9; трансформатор № 1 В: 54.2; трансформатор № 1 С: 30.9 |  | 135
ф.6, Ленинская,92 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 54.6; трансформатор № 1 В: 74.7; трансформатор № 1 С: 76.7 |  | 206
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.7; трансформатор № 1 В: 40.8; трансформатор № 1 С: 37.3 |  | 121.8
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.2; трансформатор № 1 В: 107.7; трансформатор № 1 С: 69.6 |  | 220.5
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23; трансформатор № 1 В: 52; трансформатор № 1 С: 57.9 |  | 132.9 |  |  | 63.5 | 46 | 68
ИТОГО: | [8 empty] | 265.9 | 354 | 311.2 |  | 79.5 | 60.3 | 68 |  | 310.3667 | 1138.9
ТП-4 | 400 | 570 | 47.3158 | 400 | 570 | 51.1754 | 225 |  | 226 | 228 | 221 |  | 226 | 227 | 226 | ночь
ф.1, Ленинская,66 |  |  | 389 |  |  | 391 |  |  | трансформатор № 1 А: 58.8; трансформатор № 1 В: 66.2; трансформатор № 1 С: 83.3 |  | 208.3
ф.2, Котельная №1 |  |  | 394 |  |  | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 186.4; трансформатор № 1 В: 173.2; трансформатор № 1 С: 186.4 |  | 546
ф.3, Ленинская,70 |  |  | 392 |  |  | 382 |  |  | трансформатор № 2 А: 16.9; трансформатор № 2 В: 22.3; трансформатор № 2 С: 26.3 |  | 65.5
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 36.4; трансформатор № 2 В: 70.5; трансформатор № 2 С: 59.4 |  | 166.3
ф.5, Котельная №1 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 55.5; трансформатор № 2 В: 57.9; трансформатор № 2 С: 58.3 |  | 171.7
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20.,м-н Перекресток | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 66.8; трансформатор № 2 В: 30.1; трансформатор № 2 С: 69.5 |  | 166.4
ф.6, Октябрьская 13,15,16,17,18,19,20 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 69.8; трансформатор № 2 В: 82.8; трансформатор № 2 С: 78.2 |  | 230.8
ИТОГО: | [8 empty] | 245.2 | 239.4 | 269.7 |  | 245.4 | 263.6 | 291.7 |  |  | 1555
ТП-5 (СХПК Хорольский) | 400 | 570 | 25.7368 |  |  | ночь | 231.6667 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 234 |  |  |  | ночь
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ | [5 empty] | 402 |  |  | трансформатор № 1 А: 29.9; трансформатор № 1 В: 33.2; трансформатор № 1 С: 50.2 |  | 113.3
ф.2, Ленинская,54,52 | [5 empty] | 399 |  |  | трансформатор № 1 А: 74.6; трансформатор № 1 В: 30.5; трансформатор № 1 С: 46.4 |  | 151.5
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [5 empty] | 408 |  |  | трансформатор № 1 А: 4.6; трансформатор № 1 В: 4.3; трансформатор № 1 С: 1.3 |  | 10.2
ф.4, Ленинская,3-43 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.2; трансформатор № 1 В: 5.2; трансформатор № 1 С: 43.9 |  | 66.3
ф.5, Уличное освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 3.8; трансформатор № 1 В: 6.6; трансформатор № 1 С: 4.8 |  | 15.2
Ф.6 КЛ Связь | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.3; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 0.1 |  | 0.5
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 130.4; трансформатор № 1 В: 79.9; трансформатор № 1 С: 146.7 | 119 | 357
СТП-11 | 250 | 360 | 32.7222 |  |  | ночь | 231 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 232
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз | [5 empty] | 380 |  |  | трансформатор № 1 А: 28.5; трансформатор № 1 В: 2.9; трансформатор № 1 С: 24.5 |  | 55.9
ф.2, Дет. Сад | [5 empty] | 383 |  |  | трансформатор № 1 А: 55.3; трансформатор № 1 В: 33.5; трансформатор № 1 С: 18.9 |  | 107.7
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи | [5 empty] | 380 |  |  | трансформатор № 1 А: 37; трансформатор № 1 В: 41.1; трансформатор № 1 С: 31.4 |  | 109.5
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 50.2; трансформатор № 1 В: 55; трансформатор № 1 С: 117.8 |  | 223
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 171; трансформатор № 1 В: 132.5; трансформатор № 1 С: 192.6 | 165.3667 | 496.1
СТП-16 ночь | 250 | 360 | 83.9444 |  |  | ночь | 229.6667 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 224
ф. 1, ХМУПЭС | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 82.2; трансформатор № 1 В: 79.4; трансформатор № 1 С: 81.8 |  | 243.4
ф.2, Кирова 2-6 | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 18.4; трансформатор № 1 В: 31; трансформатор № 1 С: 51.9 |  | 101.3
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38,Пушкинская35-45 | [5 empty] | 399 |  |  | трансформатор № 1 А: 39.8; трансформатор № 1 В: 19.7; трансформатор № 1 С: 45.1 |  | 104.6
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-41,28-62 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 91.3; трансформатор № 1 В: 57.9; трансформатор № 1 С: 40.2 |  | 189.4
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, "Бриз" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 70.5; трансформатор № 1 В: 81.2; трансформатор № 1 С: 76.4 |  | 228.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 302.2; трансформатор № 1 В: 269.2; трансформатор № 1 С: 295.4 | 288.9333 | 866.8
ТП-17 ночь | 250 | 360 | 20.5833 | 250 | 360 | ночь | 234.3333 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 229; трансформатор № 1 С: 241
ф.1, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | откл тр |  | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 12.6; трансформатор № 1 В: 56.2; трансформатор № 1 С: 27.2 |  | 96
ф.2, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 1 А: 4.5; трансформатор № 1 В: 16.4; трансформатор № 1 С: 5.3 |  | 26.2
ф.3, КНС | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 4.6; трансформатор № 1 В: 1.5; трансформатор № 1 С: 0 |  | 6.1
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 21.7; трансформатор № 1 В: 74.1; трансформатор № 1 С: 32.5 |  | 128.3
ТП-41 день | 400 | 570 | 18.8421 | 400 | 570 | 32.4912 | 234.6667 |  | 241 | 236 | 227 |  | 230 | 229 | 232 | день
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  | 396 |  |  |  | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 29.6; трансформатор № 1 В: 55.3; трансформатор № 1 С: 28.8 |  | 113.7
ф.2, ул. Пугача 2а |  | 404 |  |  |  | 403 |  |  | трансформатор № 2 А: 7.2; трансформатор № 2 В: 16.8; трансформатор № 2 С: 18.4 |  | 42.4
ф.3, Пугача, 23-58,4-8, Ленинская 89-93, |  | 403 |  |  |  | 399 |  |  | трансформатор № 1 А: 30.3; трансформатор № 1 В: 47.4; трансформатор № 1 С: 75.8 |  | 153.5
ф.4, Котельная, № 3 | [17 empty] | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 32.6; трансформатор № 2 В: 64; трансформатор № 2 С: 52.2 |  | 148.8
ф.6, КЛЭП Ленинская, 85,Спотрзал | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 24.6; трансформатор № 2 В: 32.9; трансформатор № 2 С: 21.9 |  | 79.4
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 43.3; трансформатор № 2 В: 52.1; трансформатор № 2 С: 55.7 |  | 151.1
Ф.8 Пугача 2а | [17 empty] | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 9.6; трансформатор № 2 В: 19.4; трансформатор № 2 С: 17.5 |  | 46.5
Ф.10, ул. Освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.9; трансформатор № 1 В: 0.8; трансформатор № 1 С: 2.8 |  | 8.5
ИТОГО: | [8 empty] | 64.8 | 103.5 | 107.4 |  | 117.3 | 185.2 | 165.7 |  | 91.9 | 743.9
ТП-43 ночь | 250 | 360 | 0 | 250 | 360 | 61.0278 | 0 |  | трансформатор № 2 А: 242; трансформатор № 2 В: 240; трансформатор № 2 С: 234
ф. 1, Котельная № 6 |  |  | шунт сек |  | нет тр | 414 |  |  | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ф.2 Луговая 33-63, общага | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 2 А: 65.2; трансформатор № 2 В: 40.1; трансформатор № 2 С: 68.9 |  | 174.2
ф.3, Луговая 25, 27 | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 2 А: 25.3; трансформатор № 2 В: 27.8; трансформатор № 2 С: 27.8 |  | 80.9
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 82.9; трансформатор № 2 В: 79.4; трансформатор № 2 С: 56.3 |  | 218.6
ф.5, Луговая 17-23 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 36.2; трансформатор № 2 В: 67.4; трансформатор № 2 С: 51.4 |  | 155
Освещение | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 8.6; трансформатор № 2 В: 3.1; трансформатор № 2 С: 2.8 |  | 14.5
ГСК Коваленко | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0.2; трансформатор № 2 В: 0.7; трансформатор № 2 С: 0.4 |  | 1.3
м-н Шкидский | [8 empty] | трансформатор № 2 С: 12.1 |  | 12.1
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 218.4 | 218.5 | 219.7 |  | 218.8667 | 0
КТПН-44 ночь | 400 | 570 | 32.2222 | 400 | 570 | 14.9649 | 227.3333 |  | 230 | 229 | 223 |  | 224 | 220 | 217 | ночь
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  | 399 |  |  | 382 |  |  | трансформатор № 1 А: 50.5; трансформатор № 1 В: 6; трансформатор № 1 С: 19.2 |  | 75.7
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  | 394 |  |  | 384 |  |  | трансформатор № 2 А: 0.5; трансформатор № 2 В: 3.5; трансформатор № 2 С: 0 |  | 4
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  | 393 |  |  | 387 |  |  | трансформатор № 1 А: 32.7; трансформатор № 1 В: 44.8; трансформатор № 1 С: 40.9 |  | 118.4
ф.4,Котельная 6 резерв | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 75.8; трансформатор № 2 В: 84.8; трансформатор № 2 С: 78.6 |  | 239.2
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 65.1; трансформатор № 1 В: 47.9; трансформатор № 1 С: 54.2 |  | 167.2
ф.6 Освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.1 |  | 0.1
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 69.7; трансформатор № 2 В: 41.8; трансформатор № 2 С: 93 |  | 204.5
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.6; трансформатор № 1 В: 21.2; трансформатор № 1 С: 67.3 |  | 99.1
ИТОГО: | [8 empty] | 141 | 190.1 | 219.9 |  | 122.9 | 133 | 148.2 |  | 318.3 | 955.1
КТПН-47 ночь | 400 | 570 | 27.8246 |  |  | ночь | 234 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 236; трансформатор № 1 С: 232
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) | [5 empty] | 406 |  |  | трансформатор № 1 А: 26.7; трансформатор № 1 В: 19.7; трансформатор № 1 С: 17.8 |  | 64.2
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 50.6; трансформатор № 1 В: 40.7; трансформатор № 1 С: 54.2 |  | 145.5
ф.3, Рынок, "МКД" | [5 empty] | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 18.1; трансформатор № 1 В: 21.7; трансформатор № 1 С: 10.8 |  | 50.6
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 34; трансформатор № 1 В: 29.6; трансформатор № 1 С: 75.8 |  | 139.4
Ф-5 Резерв | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 129.4; трансформатор № 1 В: 111.7; трансформатор № 1 С: 158.6 | 133.2333 | 399.7
ТП-71 ночь | 250 | 360 | 79.1667 |  |  | ночь | 231 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 225; трансформатор № 1 С: 236
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 49.7; трансформатор № 1 В: 4.1; трансформатор № 1 С: 12.7 |  | 66.5
ф.2, дом Ленинская, 112 | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 31.8; трансформатор № 1 В: 56.3; трансформатор № 1 С: 88.5 |  | 176.6
ф.3, Магазин "Сто Одежек" | [5 empty] | 397 |  |  | трансформатор № 1 А: 60.8; трансформатор № 1 В: 82.6; трансформатор № 1 С: 48.8 |  | 192.2
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 42.8; трансформатор № 1 В: 56.1; трансформатор № 1 С: 39.3 |  | 138.2
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 81.3; трансформатор № 1 В: 85.9; трансформатор № 1 С: 34.1 |  | 201.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 266.4; трансформатор № 1 В: 285; трансформатор № 1 С: 223.4 | 258.2667 | 774.8
КТПН-88 № 1/2 | 250 | 360 | 22.75 | 250 | 360 | 25.8889 | 0 |  | трансформатор № 2 А: 225; трансформатор № 2 В: 228; трансформатор № 2 С: 226; трансформатор № 2 О: ночь
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |  | 1
ф.2, Водоканал, Гараж | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 19.6; трансформатор № 2 В: 1.2; трансформатор № 2 С: 43.2 |  | 64
ф.3 Комсомольская -10 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 24.8; трансформатор № 2 В: 23.2; трансформатор № 2 С: 26.9
ф.1 Котельная 8 | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [5 empty] | 383 |  |  | трансформатор № 2 А: 29.4; трансформатор № 2 В: 68.5; трансформатор № 2 С: 17.8 |  | 115.7
ф.3 Красноармейская | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 1 А: 81.9; трансформатор № 1 В: 11.1; трансформатор № 1 С: 26.2 |  | 119.2
ИТОГО: | [8 empty] | 81.9 | 11.1 | 26.2 |  | 74.2 | 93.2 | 88.2 |  | 39.7333 | 374.8
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4310 | 6174 |  | 2510 | 3592 | [11 empty] | #REF! | 0
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а" | [16 empty] | 0 | 0
КТПН-7 (аб. ПВС) | 180 | 252 | 0 |  |  | ночь | 229 |  | трансформатор № 1 А: 236; трансформатор № 1 В: 210; трансформатор № 1 С: 241
ф.1, Котельная | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.2, Котельная | [5 empty] | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.3, РММ | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.4 Контора | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.6; трансформатор № 1 В: 3.9; трансформатор № 1 С: 0 |  | 8.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 58.6; трансформатор № 1 В: 51.7; трансформатор № 1 С: 0.5 |  | 110.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
ТП-9 | 400 | 570 | 32.6667 |  |  | ночь | 226.6667 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 226
ф.1, Красноармейская 36-64,31-83,Горького 26,71-77 | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 46.6; трансформатор № 1 В: 29.1; трансформатор № 1 С: 50.9 |  | 126.6
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 26.6; трансформатор № 1 В: 20.1; трансформатор № 1 С: 70.4 |  | 117.1
ф.3, Красноармейская,8-34,3-29,Фадеева 24,26,28 | [5 empty] | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 36.6; трансформатор № 1 В: 98.7; трансформатор № 1 С: 33.9 |  | 169.2
ф.4 Танцуренко 1-7 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 38; трансформатор № 1 В: 22.7; трансформатор № 1 С: 31 |  | 91.7
Ф.5 Красноармейская, магазин | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 56.2; трансформатор № 1 В: 48.4; трансформатор № 1 С: 22.2 |  | 126.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 147.8; трансформатор № 1 В: 170.6; трансформатор № 1 С: 186.2 | 168.2 | 504.6
КТП-8 ( Прим телефон) | 25 | 36 | 41.6667 | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 237; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 234
ф-1 Прим. Телефон | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 |  | 45
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 15; трансформатор № 1 С: 15 | 15 | 45
ТП-10 ночь | 630 | 910 | 23.4066 |  | ночь | 0 | 225.3333 |  | трансформатор № 1 А: 225; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 223; трансформатор № 2 О: ночь
ф.1, РММ |  |  |  | откл тр |  | 401 | [11 empty] | 0
ф.2, Садовая20-26,Гагарина,Строителей | [5 empty] | 402 |  |  | трансформатор № 1 А: 44.7; трансформатор № 1 В: 63.6; трансформатор № 1 С: 64.7 |  | 173
ф.3, Садовая2-18,Горького-нечет,Колхозная28 | [5 empty] | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 102.7; трансформатор № 1 В: 81.9; трансформатор № 1 С: 60.6 |  | 245.2
Ф. 4 Садовая 29,31,Горького-2-12 15-39,Колхозная30-34 37-47 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 15; трансформатор № 1 В: 56.5; трансформатор № 1 С: 13.2 |  | 84.7
Ф. 5. Горького 14-24; № 41-69. | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 7.2; трансформатор № 1 В: 11; трансформатор № 1 С: 54.2 |  | 72.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 169.6; трансформатор № 1 В: 213; трансформатор № 1 С: 192.7 | 191.7667 | 575.3
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 570 | 13.1754 |  |  | день | 227 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 228
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт | [5 empty] | 387 |  |  | трансформатор № 1 А: 17.9; трансформатор № 1 В: 0.7; трансформатор № 1 С: 0.2 |  | 18.8
ф.2, Котельная № 12 | [5 empty] | 387 |  |  | трансформатор № 1 А: 31.5; трансформатор № 1 В: 31.6; трансформатор № 1 С: 32.6 |  | 95.7
ф.4, Д/сад, | [5 empty] | 391 |  |  | трансформатор № 1 А: 1; трансформатор № 1 В: 42.8; трансформатор № 1 С: 25.1 |  | 68.9
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 50.4; трансформатор № 1 В: 75.1; трансформатор № 1 С: 57.9 | 61.1333 | 183.4
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 570 | 47.4737 |  |  | ночь | 223 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 216; трансформатор № 1 С: 227 |  |  |  | день
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт | [5 empty] | 387 |  |  | трансформатор № 1 А: 20.6; трансформатор № 1 В: 2.2; трансформатор № 1 С: 4 |  | 26.8
ф.2, Котельная № 12 | [5 empty] | 387 |  |  | трансформатор № 1 А: 30.3; трансформатор № 1 В: 29.5; трансформатор № 1 С: 30.2 |  | 90
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 | [5 empty] | 391 |  |  | трансформатор № 1 А: 62.3; трансформатор № 1 В: 64.5; трансформатор № 1 С: 55.8 |  | 182.6
ф.4, Д/сад, | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.9; трансформатор № 1 В: 8.4; трансформатор № 1 С: 3.5 |  | 16.8
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 34.2; трансформатор № 1 В: 13.8; трансформатор № 1 С: 45.6 |  | 93.6
ф.7, Луговая50-62,65-85 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 40.3; трансформатор № 1 В: 12.5; трансформатор № 1 С: 26 |  | 78.8
Ф. 8. Решетникова, Скважина | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78; трансформатор № 1 В: 132.9; трансформатор № 1 С: 87.5 |  | 298.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 270.6; трансформатор № 1 В: 263.8; трансформатор № 1 С: 252.6 | 262.3333 | 787
ТП-15 ночь | 100 | 144 | 51.1111 |  |  | ночь | 225.3333 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 220; трансформатор № 1 С: 228
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 11.4; трансформатор № 1 В: 45.8; трансформатор № 1 С: 44.2 |  | 101.4
ф.2, МТФ Хорольского СХПК | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 32.5; трансформатор № 1 В: 25.1; трансформатор № 1 С: 29.4 |  | 87
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.9; трансформатор № 1 В: 70.9; трансформатор № 1 С: 73.6 | 62.8 | 188.4
КТПН-18 | 400 | 570 | 13.386 |  |  | день | 217.6667 |  | трансформатор № 1 А: 216; трансформатор № 1 В: 223; трансформатор № 1 С: 214
ф.1, РММ-резерв | [5 empty] | 385 | [11 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский | [5 empty] | 375 | [11 empty] | 0
ф.3, Гараж школы № 1(РУНО) | [5 empty] | 361 |  |  | трансформатор № 1 А: 10.5; трансформатор № 1 В: 4.8; трансформатор № 1 С: 2.8 |  | 18.1
ф.4, Чапаева, Октябрьская-7, ул.Освещение | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 65.8; трансформатор № 1 В: 26.5; трансформатор № 1 С: 36.1 |  | 128.4
Ф.5Чапаева 34,38,50,37кв.2,39-79 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 68.7; трансформатор № 1 В: 17.9; трансформатор № 1 С: 5.8 |  | 92.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 76.3; трансформатор № 1 В: 31.3; трансформатор № 1 С: 38.9 | 48.8333 | 146.5
ТП-20 день | 400 | 570 | 0 | 400 | 570 | 58.8304 | 0 |  | трансформатор № 2 А: 227; трансформатор № 2 В: 220; трансформатор № 2 С: 228; трансформатор № 2 О: день
ф.1 , Новая поликлиника | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 2 А: 54.8; трансформатор № 2 В: 113.9; трансформатор № 2 С: 34.9 |  | 203.6
ф.2, Скважина, Примтепло, Скорая,инфекц | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 2 А: 140.8; трансформатор № 2 В: 118.6; трансформатор № 2 С: 116.3 |  | 375.7
ф.3,Котельная № 7 | [5 empty] | 389 |  |  | трансформатор № 2 А: 58.1; трансформатор № 2 В: 54.6; трансформатор № 2 С: 43.1 |  | 155.8
ф.4, Котельная (резерв) | [17 empty] | 0
ф.5,Род Дом | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 50.1; трансформатор № 2 В: 25.8; трансформатор № 2 С: 5.4 |  | 81.3
Ф. 6. Прачка | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 7.7 |  | 7.7
ф.7, Детское отделение | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 14.1; трансформатор № 2 В: 9.1; трансформатор № 2 С: 16 |  | 39.2
ф.8, Стационарное отделение ЦРБ | [17 empty] | 0
ф.9, Пище блок | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 52.1; трансформатор № 2 В: 39.6; трансформатор № 2 С: 35.5 |  | 127.2
Ф-10 Гараж | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0.4; трансформатор № 2 В: 1.4; трансформатор № 2 С: 0.2 |  | 2
Ф Резерв | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 8.2; трансформатор № 2 В: 5.1; трансформатор № 2 С: 0.2 |  | 13.5
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 378.6 | 368.1 | 259.3 |  | 335.3333 | 1006
КТПН-40 | 180 | 252 | 42.5 |  |  | ночь | 227.6667 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 218; трансформатор № 1 С: 232
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8.9; трансформатор № 1 В: 38.7; трансформатор № 1 С: 17.3 |  | 64.9
ф.2 АЗА-дом | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.6; трансформатор № 1 В: 0.5; трансформатор № 1 С: 5.1 |  | 6.2
ф.3.Крупская | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.3; трансформатор № 1 В: 43; трансформатор № 1 С: 25.2 |  | 85.5
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 70.3; трансформатор № 1 В: 24.9; трансформатор № 1 С: 4.8 |  | 100
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 97.1; трансформатор № 1 В: 107.1; трансформатор № 1 С: 52.4 | 85.5333 | 256.6
ТП-42 день | 400 | 570 | 14.0702 | 160 | 230 | 0 | 224.6667 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 221; трансформатор № 1 С: 227; трансформатор № 2 О: день
ф.1 КЛЭП АРГО | [5 empty] | 388 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 12.2 |  | 12.2
ф.2. ДРСП | [5 empty] | 390 |  |  | трансформатор № 1 А: 6.6; трансформатор № 1 В: 17.5; трансформатор № 1 С: 7.5 |  | 31.6
ф.3. Военторг | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 25.5; трансформатор № 1 В: 24.1; трансформатор № 1 С: 9.9 |  | 59.5
ф.4.Калининская,9,17 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 23.9; трансформатор № 1 В: 19.3; трансформатор № 1 С: 17.7 |  | 60.9
ф.5. котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 22.4; трансформатор № 1 В: 19.3; трансформатор № 1 С: 18.7 |  | 60.4
ф-6 Котельная | [17 empty] | 0
Ф. 7 Освещение | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 78.4; трансформатор № 1 В: 80.2; трансформатор № 1 С: 66 | 74.8667 | 224.6
КТП-50 ночь | 160 | 230 | 53.8696 |  |  | ночь | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 217; трансформатор № 1 С: 231
ф.1. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 45.8; трансформатор № 1 В: 73.2; трансформатор № 1 С: 69.4 |  | 188.4
ф.2. Комсомольская № 35-65; 28-46. | [5 empty] | 391 |  |  | трансформатор № 1 А: 16.6; трансформатор № 1 В: 50.7; трансформатор № 1 С: 53.5 |  | 120.8
394
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 62.4; трансформатор № 1 В: 123.9; трансформатор № 1 С: 122.9 | 103.0667 | 309.2
КТП-59 день | 160 | 230 | 79.3478 |  |  | день | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 218; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 232
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 1 А: 40.9; трансформатор № 1 В: 24.2; трансформатор № 1 С: 11 |  | 76.1
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 | [5 empty] | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 141.6; трансформатор № 1 В: 126.7; трансформатор № 1 С: 92.8 |  | 361.1
398
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 182.5; трансформатор № 1 В: 150.9; трансформатор № 1 С: 103.8 | 145.7333 | 437.2
КТПН-68 ( АТП) день | 250 | 360 | 5.9444 |  |  | день | 224.6667 |  | трансформатор № 1 А: 225; трансформатор № 1 В: 224; трансформатор № 1 С: 225
ф. (АТП) | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
Ф. - Котельная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.6; трансформатор № 1 В: 21.4; трансформатор № 1 С: 1.6 |  | 25.6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.6; трансформатор № 1 В: 21.4; трансформатор № 1 С: 1.6 | 7.6667 | 25.6
ТП- 69 ночь | 100 | 144 | 19.1667 | 100 | 144 | 13.2639 | 224.3333 |  | 212 | 239 | 222 |  | 225 | 224 | 220 | ночь
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  | 394 |  |  | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 57.6; трансформатор № 1 В: 27.2; трансформатор № 1 С: 58 |  | 142.8
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  | 388 |  |  | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 2.5; трансформатор № 1 В: 18.5; трансформатор № 1 С: 27.6 |  | 48.6
ф.3.Склады РУНО, |  |  | 383 |  |  | 398 |  |  | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 4; трансформатор № 2 В: 19.1; трансформатор № 2 С: 12.3 |  | 35.4
ИТОГО: | [8 empty] | 2.5 | 18.5 | 27.6 |  | 4 | 19.1 | 12.3 |  | 16.2 | 84
ТП-70 ночь | 250 | 360 | 36.0556 | 250 | 360 | 23.3333 | 229.6667 |  | 235 | 231 | 223 |  | 230 | 231 | 226
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  | 394 |  |  | 403 |  |  | трансформатор № 2 А: 20.8; трансформатор № 2 В: 27.4; трансформатор № 2 С: 21.4 |  | 69.6
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  | 399 |  |  | 398 |  |  | трансформатор № 2 А: 29.6; трансформатор № 2 В: 56.6; трансформатор № 2 С: 4.2 |  | 90.4
Ф. 3. Резерв |  |  | 399 |  |  | 395 | [11 empty] | 0
ф.4. Комсомольская,22 |  |  | откл сек | [5 empty] | трансформатор № 1 А: 8.9; трансформатор № 1 В: 35.4; трансформатор № 1 С: 24.7 |  | 69
ф.5.Комсомольская,17-27 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 17.4; трансформатор № 1 В: 20; трансформатор № 1 С: 29.2 |  | 66.6
ф.6.Комсомольская,14 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 16.3; трансформатор № 1 В: 26.6; трансформатор № 1 С: 35.3 |  | 78.2
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 39; трансформатор № 1 В: 47.8; трансформатор № 1 С: 32.8 |  | 119.6
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | 81.6 | 129.8 | 122 |  | 50.4 | 84 | 25.6 |  | 111.1333 | 493.4
КТПН-83 ночь | 400 | 570 | 37.0175 |  |  | ночь | 234 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 241
ф.1, Банивура 2-10 | [5 empty] | 408 |  |  | трансформатор № 1 А: 40.1; трансформатор № 1 В: 71.9; трансформатор № 1 С: 40.3 |  | 152.3
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 | [5 empty] | 410 |  |  | трансформатор № 1 А: 25.5; трансформатор № 1 В: 50.3; трансформатор № 1 С: 40.4 |  | 116.2
Ф. 3 Котельная № 9 откл. | [5 empty] | 405 | [11 empty] | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 62.4; трансформатор № 1 В: 62.7; трансформатор № 1 С: 80.5 |  | 205.6
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.9; трансформатор № 1 В: 26.1; трансформатор № 1 С: 43.2 |  | 80.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 138.9; трансформатор № 1 В: 211; трансформатор № 1 С: 204.4 | 184.7667 | 554.3
КТП-85 день | 250 | 360 | 61.6111 |  |  | день | 226.3333 |  | трансформатор № 1 А: 227; трансформатор № 1 В: 233; трансформатор № 1 С: 219
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 99.5; трансформатор № 1 В: 39.7; трансформатор № 1 С: 28.9 |  | 168.1
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 122.3; трансформатор № 1 В: 88.1; трансформатор № 1 С: 163.4 |  | 373.8
391
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 221.8; трансформатор № 1 В: 127.8; трансформатор № 1 С: 192.3 | 180.6333 | 541.9
ИТОГО: Т1 и Т2 | 980 | 1392 |  | 400 | 570 | [12 empty] | 0
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 | 250 | 360 | 25.4722 |  |  | день | 227.6667 |  | трансформатор № 1 А: 231; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 220
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 23.5; трансформатор № 1 В: 36.1; трансформатор № 1 С: 21.6 |  | 81.2
ф.2. Овражная, Яблочная | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 20.4; трансформатор № 1 В: 20.3; трансформатор № 1 С: 70.1 |  | 110.8
393
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.9; трансформатор № 1 В: 56.4; трансформатор № 1 С: 91.7 | 64 | 192
ТП-52 | 250 | 360 | 69.0833 |  |  | день | 231 |  | трансформатор № 1 А: 227; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 234
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима | [5 empty] | 397 |  |  | трансформатор № 1 А: 23.4; трансформатор № 1 В: 27.5; трансформатор № 1 С: 30.2 |  | 81.1
ф.2. Весенняя 1-6 | [5 empty] | 400 |  |  | трансформатор № 1 А: 34.2; трансформатор № 1 В: 34; трансформатор № 1 С: 56.1 |  | 124.3
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 91.3; трансформатор № 1 В: 50.4; трансформатор № 1 С: 36.2 |  | 177.9
Ф.4 Ленинская 176 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 9.8; трансформатор № 1 В: 22.2; трансформатор № 1 С: 15.9 |  | 47.9
Ф. 5. Матросова 8-35 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46.7; трансформатор № 1 В: 52.1; трансформатор № 1 С: 64.6 |  | 163.4
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 43.3; трансформатор № 1 В: 36.8; трансформатор № 1 С: 20.9 |  | 101
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 248.7; трансформатор № 1 В: 223; трансформатор № 1 С: 223.9 | 231.8667 | 695.6
КТПН-53 | 250 | 360 | 25.4167 |  |  | ночь | 228 |  | трансформатор № 1 А: 225; трансформатор № 1 В: 234; трансформатор № 1 С: 225 |  |  |  | день
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 18.3; трансформатор № 1 В: 17.2; трансформатор № 1 С: 44.6 |  | 80.1
ф.2. "Реабилиционный цетнр" | [5 empty] | 388 |  |  | трансформатор № 1 А: 3.3; трансформатор № 1 В: 10.8; трансформатор № 1 С: 8.4 |  | 22.5
Ф. 3 АТО "555",777 | [5 empty] | 395 |  |  | трансформатор № 1 А: 24; трансформатор № 1 В: 11.2; трансформатор № 1 С: 33.3 |  | 68.5
ф4.Стройплощадка-Росинский | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 10.1; трансформатор № 1 В: 9.4; трансформатор № 1 С: 5.2 |  | 24.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 55.7; трансформатор № 1 В: 48.6; трансформатор № 1 С: 91.5 | 65.2667 | 195.8
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 0 | 630 | 910 | 0 | 228.3333 |  | трансформатор № 1 А: 227; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 228 |  | 685
ХПП - Магазин | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 2 А: 28.9; трансформатор № 2 В: 29.5; трансформатор № 2 С: 29.6 |  | 88
Ф. - Корейцев | [5 empty] | 400 | [11 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0
ИТОГО: | [16 empty] | 0 | 0
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 3.6111 |  |  | день | 210.6667 |  | 211 | 210 | 211 |  | 368 | 372 | 369
[9 empty] | трансформатор № 1 А: 1.3; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 1.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.3; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0.43333 | 1.3
КТП-60 | 160 | 230 | 33.2609 |  |  |  | 233 |  | трансформатор № 1 А: 232; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 235
ф.1. Станция обезжелезования | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 55.9; трансформатор № 1 В: 70.4; трансформатор № 1 С: 76.5 | 67.5 | 202.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 55.9; трансформатор № 1 В: 70; трансформатор № 1 С: 76.5 | 68 | 202.8
ТП-72 А ночь | 250 | 360 | 13.3333 |  |  | ночь | 220.6667 |  | трансформатор № 1 А: 220; трансформатор № 1 В: 222; трансформатор № 1 С: 220
ф.1 Наш Дом | [5 empty] | 397 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.2. Котельная № 10 | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 47.8; трансформатор № 1 В: 50.1; трансформатор № 1 С: 45.4 |  | 143.3
ф.3. ИП Курило | [5 empty] | 396 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.7; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0.7
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 47.8; трансформатор № 1 В: 50.8; трансформатор № 1 С: 45.4 | 48 | 144
КТП-75 | 160 | 230 | 64.6957 |  |  | день | 233.6667 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 232; трансформатор № 1 С: 234
ф.1. Новая | [5 empty] | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 57.6; трансформатор № 1 В: 98.3; трансформатор № 1 С: 48.4 |  | 204.3
ф.2. Школьная 3-11 | [5 empty] | 403 |  |  | трансформатор № 1 А: 68.4; трансформатор № 1 В: 35.1; трансформатор № 1 С: 28 |  | 131.5
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 | [5 empty] | 408 |  |  | трансформатор № 1 А: 10.2; трансформатор № 1 В: 15.4; трансформатор № 1 С: 36.7 |  | 62.3
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 12.3; трансформатор № 1 В: 17.1; трансформатор № 1 С: 18.7 |  | 48.1
Ф-5 Вымпел Ком сотовая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 136.2; трансформатор № 1 В: 148.8; трансформатор № 1 С: 113.1 | 132.7 | 398.1
ТП-77 З/ток ночь | 250 | 360 | 36.2778 |  |  | ночь |  |  | трансформатор № 1 А: 224; трансформатор № 1 В: 227; трансформатор № 1 С: 241
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 0.1; трансформатор № 1 В: 0.1; трансформатор № 1 С: 1.9 |  | 2.1
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка | [5 empty] | 399 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.4. Зернохранилище | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 5.3; трансформатор № 1 В: 21.5; трансформатор № 1 С: 56.9 |  | 83.7
ф.6. Вишневая, 8-30 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 25.1; трансформатор № 1 В: 108.8; трансформатор № 1 С: 2.3 |  | 136.2
ф.7. Весовая | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 1.3; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 0.1 |  | 1.6
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 31.8; трансформатор № 1 В: 130.6; трансформатор № 1 С: 61.2 | 74.5333 | 223.6
ТП-78 ночь | 100 | 144 | 150.0694 | 160 | 230 | 37.4783 | 218.6667 |  | 218 | 219 | 219 |  | 246 | 226 | 221 | ночь
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  | 379 |  |  | 392 |  |  | 71.1 | 76.2 | 51.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 198.9
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  | 379 |  |  | 402 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 28.1 | 86.2 | 20.5 |  |  | 134.8
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  | 379 |  |  | 403 |  |  | 60.5 | 88.6 | 164.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 313.6
Ф.4 Цветочная | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 19.9; трансформатор № 2 В: 31.7; трансформатор № 2 С: 58.3
ИТОГО: | [8 empty] | 131.6 | 164.8 | 216.1 |  | 28.1 | 86.2 | 20.5 |  | 170.8333 | 647.3
ТП-79 ночь два тр - тора в паралели | 160 | 230 | 129.0435 | 160 | 230 | 63.1739 | 230 |  | 234 | 228 | 228 |  | 231 | 227 | 226 | день
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  | 397 |  | ночь | 399 |  |  | 108.6 | 172.6 | 92.5 |  | 96.2 | 123.4 | 53.3 |  |  | 646.6
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  | 404 |  |  | 402 |  |  | трансформатор № 1 А: 39.5; трансформатор № 1 В: 29.3; трансформатор № 1 С: 37.4 |  | 106.2
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  | 391 |  |  | 392 |  |  | 0 | 0.7 | 3.5 |  | 0.7 | 14.1 | 9.3 |  |  | 28.3
ф.4. Степная-1 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 22.7; трансформатор № 1 В: 0.7; трансформатор № 1 С: 7.8 |  | 31.2
ф.5. Школа № 3 | [8 empty] | 0.4 | 3.2 | 0.8 |  | 11.5 | 7.8 | 8.2 |  |  | 31.9
Ф.-7. ИП Дубовский | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.7; трансформатор № 1 В: 16.5; трансформатор № 1 С: 65.2 |  | 82.4
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 39.8; трансформатор № 1 В: 16.5; трансформатор № 1 С: 65.2 |  | 121.5
Ф. 6 . Магазин | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 4.8; трансформатор № 1 В: 23; трансформатор № 1 С: 24.4 |  | 52.2
ИТОГО: | [8 empty] | 216.5 | 262.5 | 296.8 |  | 108.4 | 145.3 |  |  | 258.6 | 1029.5
ТП-80 ночь | 250 | 360 | 78 |  |  | ночь | 229 |  | трансформатор № 1 А: 228; трансформатор № 1 В: 234; трансформатор № 1 С: 225
ф.1.Солнечная, Вишневая | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 38.2; трансформатор № 1 В: 69.2; трансформатор № 1 С: 92.3 |  | 199.7
ф.2. Степная | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 82.8; трансформатор № 1 В: 12.5; трансформатор № 1 С: 57.1 |  | 152.4
ф.3. Полтавская, Молодежная | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 102.3; трансформатор № 1 В: 10.3; трансформатор № 1 С: 22.8 |  | 135.4
ф.4. КЛЭП Пождепо | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 2.9; трансформатор № 1 В: 19.4; трансформатор № 1 С: 2.5 |  | 24.8
ф.5. КЛЭП, Насосная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 28.3; трансформатор № 1 В: 14.8; трансформатор № 1 С: 5.5 |  | 48.6
ф.6. Солнечная, Степная | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 26.3; трансформатор № 1 В: 48.9; трансформатор № 1 С: 31 |  | 106.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 280.8; трансформатор № 1 В: 175.1; трансформатор № 1 С: 211.2 | 222.3667 | 667.1
ТП-81 ночь | 250 | 360 | 14.9444 | 160 | 230 | 0.95652 | 230.3333 |  | 229 | 226 | 236 |  | 231 | 230 | 234 | ночь
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 |  |  | 401 |  |  | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 5.4; трансформатор № 1 В: 27; трансформатор № 1 С: 4.1 |  | 36.5
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 |  |  | 406 |  |  | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 20.6; трансформатор № 1 В: 26.8; трансформатор № 1 С: 22.7 |  | 70.1
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 |  |  | 396 |  |  | 408 |  |  | трансформатор № 2 А: 2.2; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 2.2
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3 | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов | [8 empty] | трансформатор № 2 А: 0; трансформатор № 2 В: 0; трансформатор № 2 С: 0 |  | 0
ИТОГО: | [8 empty] | 26 | 53.8 | 26.8 |  | 2.2 | 0 | 0 |  | 35.5333 | 108.8
КТПН-90 день | 160 | 230 | 40 |  |  | день | 231.3333 |  | трансформатор № 1 А: 225; трансформатор № 1 В: 224; трансформатор № 1 С: 245
ф.1, Арсеньева, | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 13.3; трансформатор № 1 В: 34.8; трансформатор № 1 С: 29.7 |  | 77.8
ф.2 Арсеньева, Некрасова | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 38.2; трансформатор № 1 В: 7.3; трансформатор № 1 С: 15.1 |  | 60.6
ф.3 Некрасова 33-51 | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 40.5; трансформатор № 1 В: 22.1; трансформатор № 1 С: 11.7 |  | 74.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 92; трансформатор № 1 В: 64.2; трансформатор № 1 С: 56.5 | 70.9 | 212.7
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 0 | 630 | 910 | 4.4066 | 224 |  | трансформатор № 1 А: 225; трансформатор № 1 В: 223; трансформатор № 1 С: 224
Хорольсервис день | откл | [7 empty] | трансформатор № 2 А: 37.2; трансформатор № 2 В: 40.1; трансформатор № 2 С: 40.2 |  | 117.5
ИТОГО: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 37.2 | 40.1 | 40.2 |  | 0 | 0
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3625 | 5222 |  | 1740 | 2510 | [11 empty] | 0 | 0
Ф. № 10 " Г а р н и з о н " | [17 empty] | 0
ТП-21 ночь | 250 | 360 | 15.1389 |  |  | ночь | 232.6667 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 238; трансформатор № 1 С: 226 | #REF!
ф.1. ИП Бердинский | [5 empty] | 406 |  |  | трансформатор № 1 А: 6.5; трансформатор № 1 В: 0.2; трансформатор № 1 С: 0.8 |  | 7.5
ф.2. Столовая (Пекарня) | [5 empty] | 406 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0.6; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0.6
ф.3. Сиротина | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 39.9; трансформатор № 1 В: 19.8; трансформатор № 1 С: 53.7 |  | 113.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46.4; трансформатор № 1 В: 20.6; трансформатор № 1 С: 54.5 | 40.5 | 121.5
ТП-22 ночь | 250 | 360 | 37.1111 |  |  | ночь | 218 |  | трансформатор № 1 А: 222; трансформатор № 1 В: 224; трансформатор № 1 С: 208
ф.1. В\ч 45703 | [5 empty] | 397 |  |  | трансформатор № 1 А: 55.9; трансформатор № 1 В: 98.8; трансформатор № 1 С: 90.3 |  | 245
ф.2. Столовая | [5 empty] | 402 |  |  | трансформатор № 1 А: 5.1; трансформатор № 1 В: 4.5; трансформатор № 1 С: 6.9 |  | 16.5
ф.3. Котельная, баня | [5 empty] | 403 |  |  | трансформатор № 1 А: 18.4; трансформатор № 1 В: 30.3; трансформатор № 1 С: 18.1 |  | 66.8
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 79.4; трансформатор № 1 В: 133.6; трансформатор № 1 С: 115.3 | 109.4333 | 328.3
СТП-23 ночь | 100 | 144 | 65.3472 |  |  | ночь | 233.3333 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 249; трансформатор № 1 С: 217
ф.1. Насосная, | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 13.9; трансформатор № 1 В: 51.3; трансформатор № 1 С: 35.7 |  | 100.9
ф.2. Первомайская, Чкалова, Лазо | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 33; трансформатор № 1 В: 22.9; трансформатор № 1 С: 58.4 |  | 114.3
410
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 46.9; трансформатор № 1 В: 74.2; трансформатор № 1 С: 94.1 | 71.7333 | 215.2
ТП-25 ночь | 180 | 260 | 25.3846 |  |  | ночь | 229.3333 |  | трансформатор № 1 А: 226; трансформатор № 1 В: 233; трансформатор № 1 С: 229
ф.1. Дом № 137-144 | [5 empty] | 405 |  |  | трансформатор № 1 А: 0.2; трансформатор № 1 В: 1.1; трансформатор № 1 С: 7.7 |  | 9
ф.2. Дом № 129-155 | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 65.8; трансформатор № 1 В: 30.1; трансформатор № 1 С: 1.5 |  | 97.4
404
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 66; трансформатор № 1 В: 31.2; трансформатор № 1 С: 9.2 | 35.4667 | 106.4
ТП-27 ночь | 400 | 570 | 31.5965 |  |  | ночь | 227.3333 |  | трансформатор № 1 А: 233; трансформатор № 1 В: 226; трансформатор № 1 С: 223
ф.1. | [5 empty] | 397 |  |  | трансформатор № 1 А: 68.6; трансформатор № 1 В: 76.3; трансформатор № 1 С: 29.8 |  | 174.7
ф.2.КЛЭП Дом № 3; № 4 | [5 empty] | 393 |  |  | трансформатор № 1 А: 17.6; трансформатор № 1 В: 103.8; трансформатор № 1 С: 81.7 |  | 203.1
ф.3. Ул. Освещ. Магазин доме №2 | [5 empty] | 392 |  |  | трансформатор № 1 А: 16.4; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 16.4
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 102.6; трансформатор № 1 В: 180.1; трансформатор № 1 С: 111.5 | 131.4 | 394.2
ТП-93 (Фидер в резерв) | 630 | 910 | 0 |  |  |  | 223.3333 |  | трансформатор № 1 А: 222; трансформатор № 1 В: 233; трансформатор № 1 С: 215
ф.1. Лазо, 16,34,36 | [5 empty] | 403 | [11 empty] | 0
ф.2. Дом № 16 | [5 empty] | 395 | [11 empty] | 0
ф.3. Дом № 8 | [5 empty] | 394 | [11 empty] | 0
ф.4. Дом № 14 | [17 empty] | 0
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [17 empty] | 0
ф.6. клуб "Отечество" | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 | 0 | 0
ТП-510 | 630 | 910 | 37.3187 |  |  | 0 | 232.6667 |  | трансформатор № 1 А: 229; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 234; трансформатор № 2 О: ночь
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | откл тр |  | 407 |  |  | трансформатор № 1 А: 76.3; трансформатор № 1 В: 69.6; трансформатор № 1 С: 91.5 |  | 237.4
ф.2. Космонавтов, 11 | [5 empty] | 404 |  |  | трансформатор № 1 А: 121.9; трансформатор № 1 В: 74.5; трансформатор № 1 С: 55.3 |  | 251.7
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 | [5 empty] | 401 |  |  | трансформатор № 1 А: 72; трансформатор № 1 В: 93.9; трансформатор № 1 С: 37.6 |  | 203.5
ф.4, Космонавтов, 10 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 69.4; трансформатор № 1 В: 24.3; трансформатор № 1 С: 131.2 |  | 224.9
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 339.6; трансформатор № 1 В: 262.3; трансформатор № 1 С: 315.6 | 305.8333 | 917.5
ИТОГО: Т1 и Т2 | 2440 | 3514 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0
Ф. № 13 " В о д о з а б о р " | [17 empty] | 0
ТП-54 (АС-39) " Альянс" | 100 | 144 | 18.2639 |  |  | день | 219.6667 |  | 226 | 217 | 216 |  | 381 | 386 | 381
Ф. 1. АЗС | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 26.3; трансформатор № 1 В: 2.1; трансформатор № 1 С: 10.9 |  | 39.3
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 26.3; трансформатор № 1 В: 2.1; трансформатор № 1 С: 10.9 | 13.1 | 39.3
ТП- 61 | 160 | 230 | 29.6087 |  |  |  | 230.3333 |  | трансформатор № 1 А: 230; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 233
ф.1. Станция обезжелезования | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 60.6; трансформатор № 1 В: 68.1; трансформатор № 1 С: 59.5 |  | 188.2
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 60.6; трансформатор № 1 В: 68.1; трансформатор № 1 С: 59.5 | 62.7333 | 188.2
ТП- 62 день | 250 | 360 | 45.7639 |  |  | день | 226.3333 |  | трансформатор № 1 А: 229; трансформатор № 1 В: 224; трансформатор № 1 С: 226
ф.1. Скважина № 1 | [5 empty] | 398 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.2. Скважина № 2 | [5 empty] | 394 |  |  | трансформатор № 1 А: 60.8; трансформатор № 1 В: 65.9; трансформатор № 1 С: 52.7 |  | 179.4
393
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 60.8; трансформатор № 1 В: 65.9; трансформатор № 1 С: 52.7 | 59.8 | 179.4
ТП- 63 день | 250 | 360 | 40.6111 |  |  | 0 | 218.6667 |  | трансформатор № 1 А: 213; трансформатор № 1 В: 221; трансформатор № 1 С: 222
ф.1. Скважина № 3 | [5 empty] | 384 |  |  | трансформатор № 1 А: 0; трансформатор № 1 В: 0; трансформатор № 1 С: 0 |  | 0
ф.2. Скважина № 4 | [5 empty] | 379 |  |  | трансформатор № 1 А: 146.2; трансформатор № 1 В: 146.1; трансформатор № 1 С: 116.1 |  | 408.4
379
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 146.2; трансформатор № 1 В: 146.1; трансформатор № 1 С: 116.1 | 136.1333 | 408.4
ТП-54 АЗС "Альянс" | 250 | 360 | 6.8056 |  |  | день | 221 |  | трансформатор № 1 А: 219; трансформатор № 1 В: 228; трансформатор № 1 С: 216
ф.1 АЗС "Альянс" | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 24.5; трансформатор № 1 В: 1.1; трансформатор № 1 С: 16 |  | 41.6
0
0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 24.5; трансформатор № 1 В: 1.1; трансформатор № 1 С: 16 | 13.8667 | 41.6
ТП-64 | 100 | 144 | 2.7778 |  |  | день | 234.3333 |  | трансформатор № 1 А: 234; трансформатор № 1 В: 235; трансформатор № 1 С: 234
ф.2 Топливный склад | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 9; трансформатор № 1 В: 7.8; трансформатор № 1 С: 7 |  | 23.8
Ф.3 Пилорама | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 0.6; трансформатор № 1 В: 2.2; трансформатор № 1 С: 0 |  | 2.8
0
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 9.6; трансформатор № 1 В: 10; трансформатор № 1 С: 7 | 8.8667 | 26.6
КТПН- 73 (Русская Пища) | 630 | 910 | 3.4286 |  |  | день | 226 |  | трансформатор № 1 А: 224; трансформатор № 1 В: 226; трансформатор № 1 С: 230
ф1 | [5 empty] | 411 |  |  | трансформатор № 1 А: 1.1; трансформатор № 1 В: 1.7; трансформатор № 1 С: 2.3 |  | 5.1
416
418
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 8.2; трансформатор № 1 В: 31.2; трансформатор № 1 С: 5.7 | 1.7 | 45.1
КТП- 84 | 160 | 230 | 0
ф.1. Скважина № 5 |  | Отключ | [15 empty] | 0
Ф.2. Скважина № 6 | [17 empty] | 0
ИТОГО: | [16 empty] | 0 | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое | 100 | 144 | 27.8472 |  |  | ночь | 231.3333 |  | трансформатор № 1 А: 235; трансформатор № 1 В: 230; трансформатор № 1 С: 229
МТФ "Луговой" | [5 empty] | 406 |  |  | трансформатор № 1 А: 40.1; трансформатор № 1 В: 37.1; трансформатор № 1 С: 14.8 |  | 92
402
404
ИТОГО: | [8 empty] | трансформатор № 1 А: 40.1; трансформатор № 1 В: 37.1; трансформатор № 1 С: 14.8 | 30.6667 | 92
ИТОГО: Т1 и Т2 | 2000 | 2882 |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
Note on A15: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A16: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A153: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A421: Alexey: + ТМ-320 кВа