## Зима 2018-19
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"5" июня 2019г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 29 мая по 4 июня 2019года
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | Мощность Вт
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | среднее значение (А) | А | В | С | N | среднее значение (А)
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 360 | 13.3333 | [5 empty] | 225 | 228 | 220 | 227
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 389 | [5 empty] | 9 | 11 | 28 | 18.0828
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 16.9996
ф.3. "ООО "Приморский рис" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 3 | 2.7999
ИТОГО: | [9 empty] | 9.2 | 11.2 | 48 | 37.8389 | 22.8
[10 empty] | 4774.8 | 5812.8 | 24912 | [7 empty] | 29894.4
КТП-33 День | 250 | 360 | 17.7778 | [5 empty] | 228.6667 | 227 | 230 | 229
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 403 | [5 empty] | 5 | 0 | 1 | 4.5826
ф.2, Калининская,1-75,Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 38 | 29 | 32 | 7.9372
ф.3, Блюхера, 11-28.23-27.12-20, метеостанц. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 2 | 30 | 8 | 25.5339
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [7 empty] | З |  | 4 | 5 | 1 | 3.6055
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 64 | 41 | 21.6559 | 49.6667
[10 empty] | 22836 | 33216 | 21279 | [7 empty] | 72543.225
КТП-33 Ночь | 250 | 360 | 23.0556 | [5 empty] | 229.6667 | 228 | 229 | 232
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 405 | [5 empty] | 4 | 0 | 1 | 3.6055
ф.2, Калининская,1-75,Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 32 | 35 | 37 | 4.3589
ф.3, Блюхера, 11-28.23-27.12-20, метеостанц. |  |  |  | 393 | [5 empty] | 6 | 43 | 8 | 36.0409
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 5 | 5 | 2 | 2.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 47 | 83 | 48 | 35.5098 | 59.3333
[10 empty] | 24393 | 43077 | 24912 | [7 empty] | 86776.8
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 360 | 33.6111 | [5 empty] | 228 | 226 | 220 | 238
ф.1.НТК; ДОССАФ |  |  |  | 391 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 0.99998
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 72 | 80 | 32 | 44.541
ф.3.Мира, Ленинская |  |  |  | 396 | [5 empty] | 25 | 39 | 41 | 15.0997
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 102 | 121 | 76 | 39.1269 | 99.6667
[10 empty] | 52938 | 62799 | 39444 | [7 empty] | 146306.1
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 360 | 29.7222 | [5 empty] | 228 | 226 | 225 | 233
ф.1.НТК; ДОССАФ |  |  |  | 392 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 0.99998
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 46 | 55 | 46 | 8.9998
ф.3.Мира, Ленинская |  |  |  | 396 | [5 empty] | 24 | 39 | 27 | 13.7475
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 6 | 8 | 5 | 2.6457
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 6.0827
ИТОГО: | [9 empty] | 85 | 107 | 81 | 24.2481 | 91
[10 empty] | 44115 | 55533 | 42039 | [7 empty] | 132228.225
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 232 | 42.2414 | [5 empty] | 227.3333 | 218 | 224 | 240
ф.1. Ленинская 122-154; 96-125 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 52 | 89 | 38 | 45.6386
ф.2. Ленинская 95-103 ИП Курило |  |  |  | 398 | [5 empty] | 7 | 9 | 32 | 24.0619
ф.3. Кирзаводская 1-2 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 6 | 1 | 0 | 5.5678
ИТОГО: | [9 empty] | 59 | 98 | 70 | 34.8277 | 75.6667
[10 empty] | 30621 | 50862 | 36330 | [7 empty] | 109638.75
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 232 | 24.1379 | [5 empty] | 226.6667 | 225 | 220 | 235
ф.1. Лениннская 122-154; 96-125 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 30 | 45 | 15 | 25.98
ф.2. Лениннская 95-101 ИП Курило |  |  |  | 393 | [5 empty] | 6 | 11 | 29 | 20.952
ф.3. Кирзаводская 1-2 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 8 | 1 | 2 | 6.5574
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 56 | 44 | 17.4354 | 45.3333
[10 empty] | 18684 | 29064 | 22836 | [7 empty] | 65445.9
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 360 | 31.1111 | [5 empty] | 228 | 228 | 218 | 238
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 11 | 50 | 30
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. |  |  |  | 391 | [5 empty] | 30 | 45 | 32
ф.3. Луговая 111,Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 17 | 15 | 17
Ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 5 | 2 | 4
ИТОГО: | [9 empty] | 63 | 112 | 83 | 42.6727 | 86
[10 empty] | 32697 | 58128 | 43077 | [7 empty] | 124209.675
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 360 | 30.8333 | [5 empty] | 230 | 233 | 222 | 235
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 23 | 46 | 38
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 38 | 38 | 36
ф.3. Луговая 111,Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 23 | 21 | 28
Ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 7 | 5 | 9
ИТОГО: | [9 empty] | 91 | 110 | 111 | 19.5192 | 104
[10 empty] | 47229 | 57090 | 57609 | [7 empty] | 148965.975
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
КТП-94 Половой День | 63 | 36 | 5.5556 | [6 empty] | 222 | 228 | 227
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 390 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.99998
|  |  |  | 394 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 392 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.99998 | 1.6667
[10 empty] | 1038 | 519 | 1038 | [7 empty] | 2361.45
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 | 1744 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Ф. № 3 "Г а р н и з о н"
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 570 | 22.2222 | [5 empty] | 228 | 234 | 228 | 222
Ф.1.Лазо 82-100 , Матросова |  |  |  | 401 | [5 empty] | 33 | 51 | 42 | 15.5883
ф.2.Аза |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.Лазо48-74 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 38 | 2 | 20 | 31.1767
ф.4.Магазин | [9 empty] | 11 | 5 | 45 | 37.3621
ф.5.Д.№ 9 | [9 empty] | 35 | 34 | 29 | 5.5677
ф.6. Комендатура, Д.№ 4 | [9 empty] | 1 | 2 | 4 | 2.6457
ф. 7. Детский сад; Магазин откл | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта | [9 empty] | 18 | 10 | 0 | 15.6204
ИТОГО: | [9 empty] | 136 | 104 | 140 | 34.1752 | 126.6667
[10 empty] | 70584 | 53976 | 72660 | [7 empty] | 180871.5
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 570 | 25.3801 | [5 empty] | 228 | 235 | 228 | 221
Ф.1.Лазо 82-100 , Матросова |  |  |  | 403 | [5 empty] | 17 | 68 | 71 | 52.5642
ф.2.Аза |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.Лазо48-74 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 45 | 2 | 16 | 37.9867
ф.4.Магазин | [9 empty] | 12 | 3 | 49 | 42.2245
ф.5.Д.№ 9 | [9 empty] | 51 | 38 | 30 | 18.3575
ф.6. Комендатура, Д.№ 4 | [9 empty] | 3 | 2 | 5 | 2.6457
ф. 7. Детский сад; Магазин откл | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта | [9 empty] | 19 | 3 | 0 | 17.6918
ИТОГО: | [9 empty] | 147 | 116 | 171 | 47.7584 | 144.6667
[10 empty] | 76293 | 60204 | 88749 | [7 empty] | 205277.475
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 20.1389 | [5 empty] | 223.3333 | 222 | 228 | 220
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 397 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 25 | 17 | 28 | 9.8486
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 391 | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 28 | 17 | 29 | 11.5323 | 24.6667
[10 empty] | 14532 | 8823 | 15051 | [7 empty] | 35019.525
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 6.25 | [5 empty] | 227.6667 | 230 | 225 | 228
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 4 | 2 | 1 | 2.6457
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 399 | [5 empty] | 5 | 0 | 6 | 5.5676
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 2 | 7 | 6.2449 | 6
[10 empty] | 4671 | 1038 | 3633 | [7 empty] | 8524.575
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 12.3077 |  | 630 | 910 | 10.8791 |  | 225.6667 | 224 | 225 | 228 |  |  | 226 | 218 | 220
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 5 | 4 | 5 | 0.99998 |  |  |  |  | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 396 |  |  |  | 402 |  | 25 | 34 | 32 | 8.1853 |  |  |  |  | 0
ф.3. " Вавилон" |  |  |  | 395 |  |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 388 |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 0 |  | 35 | 19 | 12 | 20.4205
ф.5. , Дом № 12 | [12 empty] | 0 |  | 39 | 42 | 28 | 12.7668
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 25 | 64 | 75 | 45.5082 |  |  |  |  | 0
ф.7. , Дом № 7 | [12 empty] | 0 |  | 25 | 29 | 22 | 6.0826
Ф№9 Уличное осв. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 55 | 102 | 112 | 52.7162 | 89.6667 | 99 | 90 | 62 | 33.421 | 83.6667
[10 empty] | 28545 | 52938 | 58128 |  |  | 51381 | 46710 | 32178 |  |  | 126532.2
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 6.1538 |  | 630 | 910 | 9.4505 |  | 227 | 225 | 230 | 226 |  |  | 230 | 231 | 232
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 398 |  |  |  | 397 |  | 56 | 31 | 17 | 34.2198
ф.3. " Вавилон" |  |  |  | 400 |  |  |  | 408
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 392 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 15 | 17 | 7 | 9.1649
ф.5. , Дом № 12 | [14 empty] | 14 | 24 | 28 | 12.49
ф.6. , Резерв Котельная № 5
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7. , Дом № 7 | [14 empty] | 25 | 28 | 51 | 24.6369
Ф№9 Уличное осв.
ИТОГО: | [9 empty] | 56 | 31 | 17 | 34.2198 | 34.6667 | 54 | 69 | 86 | 27.7306 | 69.6667
[10 empty] | 29064 | 16089 | 8823 |  |  | 28026 | 35811 | 44634 |  |  | 51990.825
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 19.3407 | [5 empty] | 223.3333 | 224 | 226 | 220
ф.1. Лазо, 16,34,36 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 35 | 56 | 11 | 38.9989
ф.2. Дом № 16 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 30 | 54 | 58 | 26.2297
ф.3. Дом № 8 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом № 14 | [9 empty] | 32 | 34 | 48 | 15.0994
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [9 empty] | 25 | 32 | 10 | 19.4674
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 5 |  |  | 5
ИТОГО: | [9 empty] | 127 | 176 | 127 | 48.9989 | 143.3333
[10 empty] | 65913 | 91344 | 65913 | [7 empty] | 208339.575
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 21.4286 | [5 empty] | 223.3333 | 224 | 222 | 224
ф.1. Лазо, 16,34,36 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 48 | 40 | 17 | 27.8743
ф.2. Дом № 16 |  |  |  | 382 | [5 empty] | 42 | 61 | 34 | 24.0202
ф.3. Дом № 8 |  |  |  | 378 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. Дом № 14 | [9 empty] | 11 | 42 | 30 | 27.0739
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [9 empty] | 30 | 52 | 40 | 19.0786
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 133 | 195 | 121 | 68.7878 | 149.6667
[10 empty] | 69027 | 101205 | 62799 | [7 empty] | 218901.225
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 | 2534 |  |  | 630 | 910
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 26.9231 | [5 empty] | 229 | 232 | 225 | 230
ф.1 Парковая, Казначейство |  |  |  | 394 | [5 empty] | 35 | 28 | 20 | 12.9999
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 56 | 72 | 51 | 18.9995
ф.4 РДК |  |  |  | 400 | [5 empty] | 12 | 18 | 9 | 7.937
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 2 | 4 | 0 | 3.464
ф.6 Детсад № | [9 empty] | 9 | 8 | 12 | 3.6055
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [9 empty] | 10 | 35 | 36 | 25.5147
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [9 empty] | 100 | 80 | 90 | 17.3204
ИТОГО: | [9 empty] | 224 | 245 | 218 | 24.5554 | 229
[10 empty] | 116256 | 127155 | 113142 | [7 empty] | 331096.05
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 20.5495 | [5 empty] | 226.3333 | 227 | 225 | 227
ф.1 Парковая, Казночейство |  |  |  | 393 | [5 empty] | 30 | 25 | 36 | 9.5391
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 29 | 32 | 20 | 10.8164
ф.4 РДК |  |  |  | 386 | [5 empty] | 15 | 5 | 5 | 10
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 20 | 2 | 1 | 18.5203
ф.6 Детсад № | [9 empty] | 30 | 20 | 14 | 13.9999
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [9 empty] | 5 | 8 | 28 | 21.656
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [9 empty] | 58 | 30 | 46 | 24.3308
ИТОГО: | [9 empty] | 187 | 122 | 150 | 56.4709 | 153
[10 empty] | 97053 | 63318 | 77850 | [7 empty] | 220704.75
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 16.4835 | [6 empty] | 225 | 225 | 238
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 397 | [5 empty] | 15 | 2 | 0 | 14.1067
398
399
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 2 | 0 | 14.1067 | 5.6667
[10 empty] | 7785 | 1038 | 0 | [7 empty] | 8823
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 15.3846 | [6 empty] | 225 | 222 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 388 | [5 empty] | 14 | 2 | 0 | 13.1149
392
393
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 2 | 0 | 13.1149 | 5.3333
[10 empty] | 7266 | 1038 | 0 | [7 empty] | 8304
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 390 | [8 empty] | 0
394
394
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 375 | [8 empty] | 0
373
379
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 232 | 50 | [5 empty] | 228.3333 | 230 | 230 | 225
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 20 | 5 | 28 | 20.2232
ф.2 Советская 64-104; 41-99 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 55 | 46 | 21 | 30.5118
ф.3. Советская 49-59 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 13 | 20 | 48 | 32.0775
ф.4 Дом № 57 | [12 empty] | 0
ф. 5 Осеняя ,Советская-47 | [9 empty] | 15 | 1 | 19 | 16.3703
ИТОГО: | [9 empty] | 103 | 72 | 116 | 39.1525 | 97
[10 empty] | 53457 | 37368 | 60204 | [7 empty] | 137483.1
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 232 | 47.4138 | [5 empty] | 226.6667 | 226 | 230 | 224
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 392 | [5 empty] | 30 | 10 | 40 | 26.4568
ф.2 Советская 64-104; 41-99 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 50 | 30 | 15 | 30.4136
ф.3. Советская 49-59 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 20 | 40 | 9 | 27.2205
ф.4 Дом № 57 | [12 empty] | 0
ф. 5 Осеняя ,Советская-47 | [9 empty] | 10 | 4 | 22 | 15.8741
ИТОГО: | [9 empty] | 110 | 84 | 86 | 25.0599 | 93.3333
[10 empty] | 57090 | 43596 | 44634 | [7 empty] | 135277.35
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 360 | 9.7222 | [5 empty] | 226.6667 | 227 | 225 | 228 | 2.6457
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 2 | 6 | 3 | 3.6055
ф.2.Котовского 12;Пушкинская34-46;Октябрьская 67-73 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 1 | 4 | 2 | 2.6457
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 7 | 25 | 20 | 16.0934
ИТОГО: | [9 empty] | 10 | 35 | 25 | 21.7944 | 23.3333
[10 empty] | 5190 | 18165 | 12975 | [7 empty] | 33410.625
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 360 | 12.5 | [5 empty] | 228.3333 | 230 | 230 | 225
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 4 | 7 | 4 | 2.9999
ф.2.Котовского 12;Пушкинская34-46;Октябрьская 67-73 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 6 | 10 | 6.9282
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 6 | 32 | 14 | 23.0648
ИТОГО: | [9 empty] | 12 | 45 | 28 | 28.583 | 28.3333
[10 empty] | 6228 | 23355 | 14532 | [7 empty] | 40845.3
ТП - 35 (СОМ) | 630 | 910 | 3.2967 |  | 630 | 910 | 3.2967 |  | 229.3333 | 229 | 229 | 230 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 20 | 18 | 30 | 11.1352 |  | 15 | 14 | 15 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 20 | 18 | 30 | 11.1352 | 22.6667 | 15 | 14 | 15 | 0.99998 | 14.6667
[10 empty] | 10380 | 9342 | 15570 |  |  | 7785 | 7266 | 7785 |  |  | 31788.75
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 |  |  | 224.6667 | 225 | 225 | 224
(Пивзавод) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проходная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП-39 ДЕНЬ | 250 | 360 | 40.5556 | [5 empty] | 227 | 224 | 231 | 226
ф. 1 Казначейство | [9 empty] | 2 | 54 | 45 | 48.1352
Ф.3Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 399 | [5 empty] | 2 | 0 | 14 | 13.1145
ф. 2 Связи Ростелеком |  |  |  | 396 | [5 empty] | 58 | 30 | 50 | 24.9796
ф. 6 уличное освещ |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 7Ленинская 64-78 | [9 empty] | 48 | 28 | 24 | 22.271
ф. 5 Гараж почты | [9 empty] | 10 | 7 | 13 | 5.196
ф. 9 Школа исскуств | [9 empty] | 5 | 6 | 0 | 5.5676
ИТОГО: | [9 empty] | 125 | 125 | 146 |  | 132
[10 empty] | 64875 | 64875 | 75774 | [7 empty] | 188474.85
ТП-39 НОЧЬ | 250 | 360 | 37.2222 | [5 empty] | 226.6667 | 220 | 235 | 225
ф. 1 Казначейство |  |  |  | 392 | [5 empty] | 1 | 35 | 32 | 32.6037
Ф.3Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 390 | [5 empty] | 1 | 0 | 20 | 19.5188
ф. 2 Связи Ростелеком |  |  |  | 385 | [5 empty] | 49 | 28 | 36 | 18.3575
ф. 6 уличное освещ | [9 empty] | 7 | 0 | 0 | 7
ф. 7Ленинская 64-78 | [9 empty] | 67 | 18 | 38 | 42.673
ф. 5 Гараж почты | [9 empty] | 4 | 4 | 8 | 3.9999
ф. 9 Школа исскуств | [9 empty] | 1 | 3 | 0 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 88 | 134 |  | 117.3333
[10 empty] | 67470 | 45672 | 69546 | [7 empty] | 167040.15
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 4.1667 | [5 empty] | 228.6667 | 227 | 230 | 229
ф.1 "Алан" |  |  |  | 394 | [5 empty] | 6 | 2 | 6 | 3.9999
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
400
ИТОГО: | [9 empty] | 6 | 2 | 6 |  | 4.6667
[10 empty] | 3114 | 1038 | 3114 | [7 empty] | 6565.35
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 232 | 15.5172 | [5 empty] | 228.6667 | 228 | 229 | 229 | 0
ф.1 Котовского 18.43-45 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 20 | 2 | 26 | 21.6327
ф.2.Котовского 47-57 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1 | 26 | 10 | 21.9315
398
ИТОГО: | [9 empty] | 21 | 28 | 36 |  | 28.3333
[10 empty] | 10899 | 14532 | 18684 | [7 empty] | 39911.1
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 232 | 15.5172 | [5 empty] | 226 | 229 | 224 | 225
ф.1 Котовского 18.43-45 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 25 | 10 | 6 | 17.3493
ф.2.Котовского 47-57 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 9 | 26 | 28 | 18.0831
396
ИТОГО: | [9 empty] | 34 | 36 | 34 |  | 34.6667
[10 empty] | 17646 | 18684 | 17646 | [7 empty] | 50005.65
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 362 | 16.5746 | [5 empty] | 223.3333 | 225 | 220 | 225
ф.1. КЛЭП |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская |  |  |  | 390 | [5 empty] | 15 | 54 | 60 | 42.3202
392
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 54 | 60 |  | 43
[10 empty] | 7785 | 28026 | 31140 | [7 empty] | 59944.5
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 362 | 20.7182 | [5 empty] | 223 | 226 | 220 | 223
ф.1. КЛЭП |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская |  |  |  | 388 | [5 empty] | 24 | 42 | 75 | 44.799
389
ИТОГО: | [9 empty] | 24 | 42 | 75 |  | 47
[10 empty] | 12456 | 21798 | 38925 | [7 empty] | 64420.875
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 38.1944 | [5 empty] | 222 | 225 | 221 | 220
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 383 | [5 empty] | 20 | 30 | 25 | 8.6602
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 20 | 13 | 30 | 14.7982
374
ИТОГО: | [9 empty] | 40 | 43 | 55 |  | 46
[10 empty] | 20760 | 22317 | 28545 | [7 empty] | 65199.375
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 40.2778 | [5 empty] | 224 | 220 | 227 | 225
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 20 | 35 | 10 | 21.7939
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 38 | 10 | 20 | 24.5763
384
ИТОГО: | [9 empty] | 58 | 45 | 30 |  | 44.3333
[10 empty] | 30102 | 23355 | 15570 | [7 empty] | 65523.75
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3623 | 5225 |  |  | 1660 | 2390
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 360 | 41.9444 | [5 empty] | 226 | 230 | 230 | 218
ф.1, Первомайская, Чкалова |  |  |  | 386 | [5 empty] | 20 | 40 | 50 | 26.4574
ф. 2,ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова |  |  |  | 389 | [5 empty] | 16 | 38 | 40 | 23.0651
ф.3 Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 20 | 40 | 18 | 21.0708
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 15 | 10 | 3 | 10.4402
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 2а,4 | [9 empty] | 3 | 5 | 40 | 36.0409
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 74 | 133 | 151 | 69.7638 | 119.3333
[10 empty] | 37061.79 | 67128.7575 | 76017.93 | [7 empty] | 163104.4433
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.9444 | [5 empty] | 224.3333 | 225 | 226 | 222
ф.1, Первомайская, Чкалова |  |  |  | 387 | [5 empty] | 60 | 50 | 54 | 8.7178
ф. 2,ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова |  |  |  | 388 | [5 empty] | 16 | 30 | 18 | 13.1146
ф.3 Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 19 | 12 | 11 | 7.5498
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 17 | 10 | 15 | 6.2449
Ф.5 Сельякая Адм. , СЭС,Музей Первом 2а,4 | [9 empty] | 20 | 5 | 35 | 25.98
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 132 | 107 | 133 | 25.5141 | 124
[10 empty] | 68508 | 55533 | 69027 | [7 empty] | 149627.7
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 360 | 34.4444 |  | 250 | 360 | 14.7222 |  | 230 | 232 | 230 | 228 |  |  | 230 | 239 | 226
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" |  |  |  | 399 |  |  |  | 408 |  | 48 | 63 | 50 | 14.1065
ф.2, ТБК "Гармония" |  |  |  | 399 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 20 | 21 | 24 | 3.6055
ф.3, РАЙПО, Гастроном |  |  |  | 396 |  |  |  | 394 |  | 16 | 61 | 62 | 45.5082
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [14 empty] | 18 | 18 | 15 | 2.9999
ф.5, Киоск "Союз печать" | [14 empty] | 0 | 10 | 0 | 9.9998
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 18 | 11 | 19 | 7.5496
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 1 | 5 | 3 | 3.4641
Ф.9. магаз. ИП Тимофеева | [14 empty] | 11 | 9 | 15 | 5.2914
ИТОГО: | [9 empty] | 64 | 124 | 112 | 54.9909 | 100 | 48 | 53 | 52 | 4.5826 | 51
[10 empty] | 33216 | 64356 | 58128 |  | 120667.5 | 24912 | 27507 | 26988 |  | 79407 | 182207.925
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 360 | 20.5556 |  | 250 | 360 | 23.6111 |  | 227 | 232 | 225 | 224 |  |  | 231 | 228 | 230
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" |  |  |  | 397 |  |  |  | 400 |  | 44 | 42 | 36 | 7.211
ф.2, ТБК "Гармония" |  |  |  | 396 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 25 | 25 | 18 | 6.9998
ф.3, РАЙПО, Гастроном |  |  |  | 388 |  |  |  | 393 |  | 29 | 28 | 38 | 9.5392
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [14 empty] | 8 | 16 | 2 | 12.1652
ф.5, Киоск "Союз печать" | [14 empty] | 1 | 9 | 1 | 7.9998
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 13 | 20 | 3 | 14.7982
ф-7 РОВД | [14 empty] | 22 | 17 | 30 | 11.3575
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 3 | 1 | 1 | 2
Ф.9. магаз. ИП Тимофеева | [14 empty] | 13 | 9 | 13 | 3.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 73 | 70 | 74 | 3.6055 | 72.3333 | 85 | 56 | 48 | 33.7194 | 63
[10 empty] | 37887 | 36330 | 38406 |  | 87282.825 | 44115 | 29064 | 24912 |  | 98091 | 163303.35
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 570 | 29.4737 |  | 400 | 570 | 17.193 |  | 223.3333 | 220 | 230 | 220 |  |  | 225 | 233 | 224
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 382 |  |  |  | 394 | [6 empty] | 24 | 12 | 23 | 11.5323
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 393 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 22 | 10 | 24 | 13.1145
ф.3, Столовая Школы |  |  |  | 378 |  |  |  | 392
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионый | [9 empty] | 30 | 15 | 28 | 14.1065
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 28 | 37 | 25 | 10.8164
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 32 | 28 | 41 | 11.5322
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 27 | 31 | 22 | 7.81
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 51 | 30 | 44 | 18.52
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК | [12 empty] | 0 |  | 46 | 50 | 51 | 4.5826
ИТОГО: | [9 empty] | 168 | 141 | 160 | 24.0205 | 156.3333 | 92 | 72 | 98 | 23.579 | 87.3333
[10 empty] | 87192 | 73179 | 83040 |  |  | 47748 | 37368 | 50862 |  |  | 294026.475
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 570 | 40.1754 |  | 400 | 570 | 15.2632 |  | 224 | 227 | 225 | 220 |  |  | 232 | 229 | 227 | 4.3589
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 390 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 0.99998
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 387 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 12 | 10 | 35 | 24.0618
ф.3, Столовая Школы |  |  |  | 382 |  |  |  | 395
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионый | [9 empty] | 38 | 9 | 27 | 25.3572
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 49 | 61 | 30 | 27.0732
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 32 | 43 | 51 | 16.5226
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 50 | 38 | 50 | 11.9997
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 60 | 34 | 71 | 32.9081
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК | [12 empty] | 0 |  | 60 | 65 | 50 | 13.2284
ИТОГО: | [9 empty] | 229 | 185 | 229 | 43.999 | 214.3333 | 75 | 78 | 87 | 10.8165 | 80
[10 empty] | 118851 | 96015 | 118851 |  |  | 38925 | 40482 | 45153 |  |  | 355164.675
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 14.5055 |  | 630 | 910 | 5.2747 |  | 227.6667 | 227 | 226 | 230 |  |  | 228 | 228 | 227
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 390 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 48 | 7 | 24 | 35.6789
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 390 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 396 |  |  |  | 399 |  | 2 | 12 | 10 | 9.1651 |  |  |  |  | 0
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [9 empty] | 43 | 59 | 54 | 14.1774 |  |  |  |  | 0
ф.5, Котельная №1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6, Октябрьская 13,15,16,17,18,19,20 | [9 empty] | 22 | 21 | 20 | 1.732 |  |  |  |  | 0
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20.,м-н Перекресток | [9 empty] | 25 | 40 | 37 | 13.7477
ИТОГО: | [9 empty] | 92 | 132 | 121 | 35.791 | 115 | 48 | 7 | 24 | 35.6789 | 26.3333
[10 empty] | 47748 | 68508 | 62799 |  |  | 24912 | 3633 | 12456 |  |  | 170543.4
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 19.8901 |  | 630 | 910 | 7.5824 |  | 223 | 221 | 221 | 227 |  |  | 226 | 228 | 227
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 382 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 69 | 23 | 59 | 41.904
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 386 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 390 |  |  |  | 398 |  | 10 | 10 | 20 | 9.9998
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [9 empty] | 52 | 51 | 50 | 1.732
ф.5, Котельная №1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6, Октябрьская 13,15,16,17,18,19,20 | [9 empty] | 59 | 40 | 48 | 16.5226
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20.,м-н Перекресток | [9 empty] | 60 | 50 | 48 | 11.1355
ИТОГО: | [9 empty] | 181 | 151 | 166 | 25.9806 | 166 | 69 | 23 | 59 | 41.904 | 50.3333
[10 empty] | 93939 | 78369 | 86154 |  | 200308.05 | 35811 | 11937 | 30621 |  |  | 261044.025
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 570 | 19.6491 | [5 empty] | 228.6667 | 229 | 230 | 227
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ | [7 empty] | 385 |  | 50 | 35 | 37 | 14.1067
ф.2, Ленинская,54,52 | [7 empty] | 394 |  | 27 | 40 | 27 | 12.9997
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [7 empty] | 399 |  | 10 | 4 | 5 | 5.5678
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 25 | 3 | 5 | 21.0713
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 112 | 82 | 74 | 34.6987 | 89.3333
[10 empty] | 58128 | 42558 | 38406 | [7 empty] | 107796.3
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 570 | 27.8947 | [5 empty] | 228 | 230 | 229 | 225
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ | [7 empty] | 395 |  | 24 | 15 | 20 | 7.8102
ф.2, Ленинская,54,52 | [7 empty] | 388 |  | 80 | 60 | 20 | 52.9144
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [7 empty] | 403 |  | 10 | 4 | 2 | 7.2111
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 40 | 7 | 22 | 28.618
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 4 | 4 | 6 | 2
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 159 | 90 | 70 | 80.8763 | 106.3333
[10 empty] | 82521 | 46710 | 36330 | [7 empty] | 128309.775
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 360 | 25.8333 | [5 empty] | 228 | 229 | 229 | 226
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз | [7 empty] | 398 |  | 4 | 4 | 5 | 0.99998
ф.2, Дет. Сад | [7 empty] | 400 |  | 5 | 14 | 10 | 7.8102
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи | [7 empty] | 399 |  | 59 | 10 | 30 | 42.673
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 25 | 41 | 30 | 14.1773
ИТОГО: | [9 empty] | 93 | 69 | 75 | 21.6333 | 79
[10 empty] | 48267 | 35811 | 38925 | [7 empty] | 95327.325
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.1111 | [5 empty] | 228.6667 | 225 | 232 | 229
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз | [7 empty] | 392 |  | 7 | 5 | 14 | 8.1851
ф.2, Дет. Сад | [7 empty] | 400 |  | 6 | 2 | 3 | 3.6055
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи | [7 empty] | 395 |  | 56 | 13 | 40 | 37.6426
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 61 | 72 | 59 | 12.124
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 92 | 116 | 33.2863 | 112.6667
[10 empty] | 67470 | 47748 | 60204 | [7 empty] | 135952.05
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 570 | 51.5789 | [5 empty] | 230.6667 | 224 | 230 | 238
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 405 | [5 empty] | 58 | 72 | 70 | 13.1149
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 20 | 16 | 20 | 3.9999
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38,Пушкинская35-45 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 28 | 70 | 40 | 37.4695
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-41,28-62 | [9 empty] | 90 | 30 | 50 | 52.9149
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, "Бриз" | [9 empty] | 98 | 50 | 80 | 41.9995
ИТОГО: | [9 empty] | 294 | 238 | 260 | 48.8669 | 264
[10 empty] | 152586 | 123522 | 134940 | [7 empty] | 318562.2
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 570 | 61.9298 | [5 empty] | 231 | 226 | 233 | 234
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 391 | [5 empty] | 53 | 98 | 95 | 43.5775
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 48 | 3 | 24 | 38.9998
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38,Пушкинская35-45 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 81 | 51 | 60 | 26.6645
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-41,28-62 | [9 empty] | 76 | 50 | 49 | 26.5141
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, "Бриз" | [9 empty] | 95 | 61 | 87 | 30.7891
ИТОГО: | [9 empty] | 353 | 263 | 315 | 78.2552 | 310.3333
[10 empty] | 183207 | 136497 | 163485 | [7 empty] | 374471.475
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 360 | 1.6667 |  | 160 | 230 | 38.6087 |  | 231.3333 | 231 | 229 | 234 |  |  | 229 | 227 | 230
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 397 |  |  |  | 97 |  | 32 | 40 | 30 | 9.1649
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 396 |  |  |  | 396 |  | 3 | 6 | 4 | 2.6457
ф.3, КНС |  |  |  | 405 |  |  |  | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 КНС | [14 empty] | 1 | 6 | 0 | 5.5676
ИТОГО: | [9 empty] | 3 | 6 | 4 | 2.6457 | 4.3333 | 39 | 88.8 | 58.8 | 43.4281 | 62.2
[10 empty] | 1557 | 3114 | 2076 |  |  | 20241 | 46087.2 | 30517.2 |  |  | 80284.11
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 360 | 6.1111 |  | 160 | 230 | 50 |  | 231 | 228 | 230 | 235 |  |  | 227 | 227 | 230
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 397 |  |  |  | 395 |  | 25 | 30 | 12 | 16.093
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 22 | 20 | 2 | 19.0784
ф.3, КНС |  |  |  | 406 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 4, КНС | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 22 | 20 | 2 | 19.0784 | 14.6667 | 105 | 115 | 100 | 13.2284 | 106.6667
[10 empty] | 11418 | 10380 | 1038 |  |  | 54495 | 59685 | 51900 |  |  | 146409.9
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 570 | 17.3684 |  | 400 | 570 | 11.0526 |  | 226 | 224 | 230 | 224 |  |  | 226 | 234 | 224
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 391 |  |  |  | 391 | [6 empty] | 21 | 11 | 22 | 10.5354
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 395 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 16 | 21 | 9 | 10.44
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 394 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 26 | 31 | 23 | 6.9998
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 40 | 48 | 50 | 9.1651
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 20 | 5 | 20 | 14.9997
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 3 | 8 | 15 | 10.4402
Ф.10, ул. Освещение
Ф.11, Спорткомплекс | [9 empty] | 15 | 2 | 14 | 12.5297
ИТОГО: | [9 empty] | 78 | 63 | 99 | 31.32 | 80 | 63 | 63 | 54 | 8.9998 | 60
[10 empty] | 40482 | 32697 | 51381 |  |  | 32697 | 32697 | 28026 |  |  | 168934.5
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 570 | 18.2456 |  | 400 | 570 | 15.614 |  | 226 | 225 | 228 | 225 |  |  | 232 | 232 | 220
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 392 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 14 | 20 | 6 | 12.1652
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 396 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 21 | 21 | 50 | 28.9994
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 397 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 45 | 40 | 33 | 10.4402
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 50 | 40 | 40 | 10
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 20 | 15 | 21 | 5.5676
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 | [9 empty] | 3 | 10 | 2 | 7.5496
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 1 | 10 | 21 | 17.3492
Ф.10, ул. Освещение
Ф.11, Спорткомплекс | [9 empty] | 15 | 3 | 20 | 15.1323
ИТОГО: | [9 empty] | 89 | 78 | 104 | 22.6047 | 90.3333 | 80 | 81 | 89 | 8.5438 | 83.3333
[10 empty] | 46191 | 40482 | 53976 |  |  | 41520 | 42039 | 46191 |  |  | 209559.225
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 570 | 6.8421 |  | 400 | 570 | 20.1754 |  | 225.3333 | 227 | 223 | 226 |  |  | 222 | 227 | 225
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 389 |  |  |  | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Луговая 33-63, общага |  |  |  | 392 |  |  |  | 388 |  | 6 | 19 | 33 | 23.3878
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 25 | 17 | 9 | 13.8563
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 34 | 31 | 33 | 2.6457
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 44 | 33 | 61 | 24.4329
ф.6 Освещение | [14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 5 | 0 | 3 | 4.3589
ф.8 м-н Шкидский | [14 empty] | 12
ф.9 Луговая 35-63 | [9 empty] | 1 | 18 | 2 | 16.5224
ф.10 ДЭС | [9 empty] | 7 | 2 | 1 | 5.5678
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 39 | 39 | 20 | 32.3333 | 115 | 82 | 104 | 29.1029 | 100.3333
[10 empty] | 9861 | 20241 | 20241 |  |  | 59685 | 42558 | 53976 |  |  | 160085.55
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 570 | 11.5789 |  | 400 | 570 | 16.6667 |  | 224.6667 | 225 | 225 | 224 |  |  | 221 | 226 | 225
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 384 |  |  |  | 388 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.2 Луговая 33-63, общага |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 |  | 30 | 42 | 61 | 27.0737 |  |  |  |  | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 389 | [6 empty] | 33 | 15 | 8 | 22.3383
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 25 | 31 | 32 | 6.5574
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 21 | 15 | 23 | 7.2109
ф.6 Освещение | [14 empty] | 4 | 2 | 2 | 2
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.8 м-н Шкидский | [14 empty] | 12
ф.9 Луговая 35-63 | [9 empty] | 1 | 4 | 4 | 3
ф.10 ДЭС | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 35 | 47 | 66 | 27.0737 | 49.3333 | 95 | 63 | 65 | 31.0483 | 74.3333
[10 empty] | 18165 | 24393 | 34254 |  |  | 49305 | 32697 | 33735 |  |  | 149225.475
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 25.0549 |  | 630 | 910 | 16.2857 |  | 230 | 227 | 234 | 229 |  |  | 228 | 231 | 228
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 398 |  |  |  | 396 |  | 20 | 21 | 9 | 11.5323
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 400 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 2 | 0 | 1 | 1.732
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 397 |  |  |  | 398 |  | 30 | 50 | 40 | 17.3204
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 76 | 24 | 51 | 45.0441
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 21 | 20 | 25 | 4.5825
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 65 | 28 | 64 | 36.5095
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | 228 | 115.3 | 192.7 | 99.8439 | 178.6667 | 122.9 | 133 | 148.2 | 22.0581 | 134.7
[10 empty] | 118332 | 59840.7 | 100011.3 |  |  | 63785.1 | 69027 | 76915.8 |  |  | 378131.7225
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 28.5055 |  | 630 | 910 | 14.5055 |  | 228 | 228 | 226 | 230 |  |  | 227 | 225 | 226
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 385 |  |  |  | 391 |  | 9 | 10 | 11 | 1.732
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 393 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 1.732
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 |  | 20 | 40 | 23 | 18.6812
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 60 | 30 | 50 | 26.4572
ф.6 Освещение | [9 empty] | 3
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 22 | 20 | 24 | 3.464
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 27 | 28 | 60 | 32.5108
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 259.4 | 134.3 | 183.3 | 109.1834 | 192.3333 | 106 | 84.6 | 132 | 41.1128 | 107.5333
[10 empty] | 134628.6 | 69701.7 | 95132.7 |  |  | 55014 | 43907.4 | 68508 |  |  | 361841.61
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 570 | 23.1579 | [5 empty] | 229.6667 | 232 | 228 | 229
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 398 | [5 empty] | 21 | 18 | 38 | 18.6811
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 392 | [5 empty] | 46 | 30 | 5 | 35.7907
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 20 | 24 | 33 | 11.5324
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 38 | 48 | 40 | 9.165
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 7 | 5 | 1 | 5.2914
ИТОГО: | [9 empty] | 132 | 125 | 117 | 12.9999 | 124.6667
[10 empty] | 68508 | 64875 | 60723 | [7 empty] | 150432.15
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 570 | 27.0175 | [5 empty] | 232.3333 | 234 | 233 | 230
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 409 | [5 empty] | 20 | 17 | 8 | 10.8165
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 400 | [5 empty] | 70 | 3 | 40 | 58.1286
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 11 | 25 | 3 | 19.2867
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 50 | 64 | 53 | 12.7669
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 3 | 4 | 1 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 154 | 113 | 105 | 45.5302 | 124
[10 empty] | 79926 | 58647 | 54495 | [7 empty] | 149627.7
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 54.4444 | [5 empty] | 231 | 229 | 229 | 235
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 398 | [5 empty] | 3 | 10 | 30 | 24.269
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 15 | 25 | 28 | 11.7898
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 398 | [5 empty] | 54 | 51 | 22 | 30.6099
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 31 | 50 | 42 | 16.5226
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 53 | 60 | 20 | 36.999
ИТОГО: | [9 empty] | 156 | 196 | 142 | 48.5373 | 164.6667
[10 empty] | 118332 | 59840.7 | 100011.3 | [7 empty] | 215592.6
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 360 | 60 | [5 empty] | 227.3333 | 224 | 228 | 230
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 391 | [5 empty] | 29 | 4 | 0 | 27.2213
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 40 | 40 | 90 | 49.9989
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 396 | [5 empty] | 41 | 45 | 35 | 8.7175
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 26 | 29 | 30 | 3.6055
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 80 | 40 | 50 | 36.0555
ИТОГО: | [9 empty] | 216 | 158 | 205 | 53.3564 | 193
[10 empty] | 112104 | 82002 | 106395 | [7 empty] | 232888.275
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 360 | 33.8889 |  | 250 | 360 | 22.5 |  | 229 | 220 | 235 | 226 |  |  | 220 | 235 | 226 | День
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [7 empty] | 393 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Водоканал, Гараж | [7 empty] | 393 |  | 40 | 10 | 36 | 28.2129
ф.3 Комсомольская -10 | [7 empty] | 396 | [6 empty] | 18 | 9 | 10 | 8.544
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 42 | 25 | 9 | 28.583
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 60 | 10 | 40 | 43.5885
ИТОГО: | [9 empty] | 111 | 68.4 | 122 | 49.033 | 100.4667 | 81 | 34 | 19 | 56.0267 | 44.6667
[10 empty] | 57609 | 35499.6 | 63318 |  |  | 42039 | 17646 | 9861 |  |  | 175128.765
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.8 |  | 250 | 360 | 20.4 |  | 229 | 217 | 236 | 215 |  |  | 217 | 236 | 215 | Ночь
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [7 empty] | 392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Водоканал, Гараж | [7 empty] | 387 |  | 78 | 56 | 50 | 25.5343
ф.3 Комсомольская -10 | [7 empty] | 391 | [6 empty] | 23 | 30 | 17 | 11.2691
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 33 | 26 | 14 | 16.6431
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 50 | 10 | 61 | 46.4853
ИТОГО: | [9 empty] | 89.8 | 64.7 | 132.5 | 59.3706 | 95.6667 | 76 | 56 | 31 | 39.0509 | 54.3333
[10 empty] | 46606.2 | 33579.3 | 68767.5 |  |  | 39444 | 29064 | 16089 |  |  | 181001.25
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5160 | 7400 |  |  | 3120 | 4480
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 252 | 10.119 | [5 empty] | 229.3333 | 235 | 223 | 230
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 24 | 24 | 0 | 23.9995
ИТОГО: | [9 empty] | 24 | 25.5 | 0 | 24.7835 | 16.5
[10 empty] | 12456 | 13234.5 | 0 | [7 empty] | 19910.1375
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 252 | 10.119 | [5 empty] | 230.6667 | 234 | 225 | 233
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 24 | 24 | 0 | 23.9995
ИТОГО: | [9 empty] | 24 | 25.5 | 0 |  | 16.5
[10 empty] | 12456 | 13234.5 | 0 | [7 empty] | 19910.1375
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 570 | 34.386 | [5 empty] | 227.3333 | 227 | 230 | 225
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 30 | 20 | 50 | 26.4568
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 20 | 31 | 52 | 28.1599
ф.3, Красноармейская,8-34,3-29,Фадеева 24,26,28 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 10 | 42 | 49 | 36.0139
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 24 | 12 | 15 | 10.8166
Ф.5 Красноармейская, магазин | [9 empty] | 50 | 40 | 30 | 17.3204
ИТОГО: | [9 empty] | 134 | 145 | 196 | 57.2965 | 158.3333
[10 empty] | 69546 | 75255 | 101724 | [7 empty] | 191056.875
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 570 | 40.3509 | [5 empty] | 227.3333 | 231 | 224 | 227
ф.1, Красноармейская 36-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 34 | 30 | 20 | 12.4898
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 30 | 70 | 50 | 34.6408
ф.3, Красноармейская,8-34,3-29,Фадеева 24,26,28 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 15 | 72 | 71 | 56.5066
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 31 | 27 | 19 | 10.5829
Ф.5 Красноармейская, магазин | [9 empty] | 75 | 31 | 25 | 47.2863
ИТОГО: | [9 empty] | 185 | 230 | 185 |  | 200
[10 empty] | 96015 | 119370 | 96015 | [7 empty] | 241335
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 17.2222 | [6 empty] | 215 | 223 | 239
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 391 | [5 empty] | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 3.7748
397
395
ИТОГО: | [9 empty] | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 3.7748 | 3.7
[10 empty] | 1401.3 | 3217.8 | 1141.8 | [7 empty] | 4464.6975
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 29.956 |  | 233.6667 | [5 empty] | 235 | 237 | 229
ф.1, РММ, ПМК -42 | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Садовая20-26,Гагарина,Строителей | [7 empty] | 407 | [6 empty] | 44 | 35 | 46 | 10.1486
ф.3, Садовая2-18,Горького-нечет,Колхозная28 | [7 empty] | 407 | [6 empty] | 46 | 30 | 45 | 15.5239
Ф. 4 Садовая 29,31,Горького-2-12 15-39,Колхозная30-34 37-47 | [14 empty] | 28 | 7 | 15 | 18.3575
Ф. 5. Горького 14-24; № 41-69. | [14 empty] | 11 | 11 | 33 | 21.9995
ИТОГО: | [14 empty] | 129 | 272.6 | 139 | 138.8675 | 180.2
[15 empty] | 66951 | 141479.4 | 72141 |  |  | 217442.835
ТП-10 НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  |  |  | 13.2967 |  | 231.3333 | [5 empty] | 236 | 222 | 236
ф.1, РММ, ПМК -42 | [7 empty] | 403 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Садовая20-26,Гагарина,Строителей | [7 empty] | 401 | [6 empty] | 30 | 45 | 32 | 14.1065
ф.3, Садовая2-18,Горького-нечет,Колхозная28 | [7 empty] | 406 | [6 empty] | 51 | 31 | 31 | 20
Ф. 4 Садовая 29,31,Горького-2-12 15-39,Колхозная30-34 37-47 | [14 empty] | 26 | 12 | 11 | 14.5258
Ф. 5. Горького 14-24; № 41-69. | [14 empty] | 14 | 8 | 28 | 17.7759
ИТОГО: | [14 empty] | 121 | 96 | 102 | 22.6053 | 106.3333
[15 empty] | 62799 | 49824 | 52938 |  |  | 128309.775
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 570 | 30.7018 | [5 empty] | 225.6667 | 232 | 222 | 223
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 396 | [5 empty] | 28 | 6 | 0 | 25.5343
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 35 | 10 | 40 | 27.8381
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 16 | 20 | 9 | 9.6434
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 62 | 73 | 31 | 37.7216
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [9 empty] | 20 | 41 | 20 | 20.9995
ф.7, Луговая50-62,65-85 | [9 empty] | 14 | 18 | 20 | 5.2915
ИТОГО: | [9 empty] | 175 | 168 | 120 | 51.8546 | 154.3333
[10 empty] | 90825 | 87192 | 62280 | [7 empty] | 186230.175
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 570 | 30.8772 | [5 empty] | 227.6667 | 234 | 222 | 227
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 395 | [5 empty] | 24 | 9 | 1 | 20.2237
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 64 | 31 | 30 | 33.5112
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 5 | 11 | 0 | 9.5391
ф.5 ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 37 | 78 | 75 | 39.5853
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [9 empty] | 31 | 15 | 20 | 14.1774
ф.7, Луговая50-62,65-85 | [9 empty] | 15 | 21 | 18 | 5.1961
ИТОГО: | [9 empty] | 176 | 165 | 144 | 28.1599 | 161.6667
[10 empty] | 91344 | 85635 | 74736 | [7 empty] | 195079.125
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 39.5833 | [5 empty] | 228.6667 | 232 | 226 | 228
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 17 | 24 | 27 | 8.8882
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 398 | [5 empty] | 17 | 20 | 30 | 11.7896
400
ИТОГО: | [9 empty] | 34 | 44 | 57 |  | 45
[10 empty] | 17646 | 22836 | 29583 | [7 empty] | 54300.375
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 30.5556 | [5 empty] | 227 | 230 | 225 | 226
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 15 | 18 | 20 | 4.3589
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 398 | [5 empty] | 15 | 17 | 24 | 8.1852
400
ИТОГО: | [9 empty] | 30 | 35 | 44 |  | 36.3333
[10 empty] | 15570 | 18165 | 22836 | [7 empty] | 43842.525
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 570 | 16.8421 | [5 empty] | 228.6667 | 230 | 228 | 228
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 400 | [5 empty] | 9 | 1 | 2 | 7.5498
Ф3 резерв |  |  |  | 395 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 30 | 35 | 8 | 24.8791
Ф.5Чапаева 34,38,50,37кв.2,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 12 | 60 | 36 | 41.5689
ИТОГО: | [9 empty] | 51 | 96 | 46 | 47.6958 | 64.3333
[10 empty] | 26469 | 49824 | 23874 | [7 empty] | 77629.425
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 570 | 15.7895 | [5 empty] | 227.6667 | 228 | 227 | 228
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 397
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 401 | [5 empty] | 10 | 3 | 2 | 7.5498
Ф3 резерв |  |  |  | 392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 65 | 27 | 21 | 41.3279
Ф.5 Чапаева 34,38-50,37кв.2,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 15 | 53 | 47 | 35.3836
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 83 | 70 | 17.5782 | 81
[10 empty] | 46606.2 | 33579.3 | 68767.5 | [7 empty] | 115438.575
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 20.7692 |  | 0 | [5 empty] | 225 | 224 | 232
ф.1 , Новая поликлиника | [7 empty] | 397 | [6 empty] | 52 | 46 | 51 | 5.5677
ф.2, Скважина, Примтепло, Скорая,инфекц, стационар, прачечная | [7 empty] | 397 | [6 empty] | 65 | 62 | 60 | 4.3589
ф.3,Котельная № 7 | [7 empty] | 390 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Котельная (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5,Род Дом | [14 empty] | 13 | 21 | 5 | 13.856
Ф. 6. Прачка | [14 empty] | 0 | 21 | 7 | 18.52
ф.7, Детское отделение | [14 empty] | 11 | 13 | 10 | 2.6457
ф.8, Старая прачка | [14 empty] | 10 | 5 | 0 | 8.6602
ф.9, Пище блок | [14 empty] | 32 | 20 | 19 | 12.53
Ф-10 Гараж | [14 empty] | 5 | 1 | 0 | 4.5826
Ф Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 189 | 152 | 104.532 | 137.3333
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 36849 | 98091 | 78888 |  |  | 165716.7
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 10.2198 |  | 0 | [5 empty] | 231 | 226 | 230
ф.1 , Новая поликлиника | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 15 | 14 | 12 | 2.6457
ф.2, Скважина, Примтепло, Скорая,инфекц | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 41 | 40 | 48 | 7.5496
ф.3,Котельная № 7 | [7 empty] | 395 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Котельная (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5,Род Дом | [14 empty] | 4 | 11 | 3 | 7.5496
Ф. 6. Прачка | [14 empty] | 0 | 10 | 8 | 9.1651
ф.7, Детское отделение | [14 empty] | 10 | 11 | 9 | 1.732
ф.8, Стационарное отделение ЦРБ | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 4
ф.9, Пище блок | [14 empty] | 10 | 6 | 6 | 4
Ф-10 Гараж | [14 empty] | 4 | 1 | 2 | 2.6457
Ф Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | 88 | 4.9999 | 89.6667
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 45672 | 48267 | 45672 |  |  | 108198.525
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 252 | 41.6667 | [5 empty] | 229.6667 | 222 | 239 | 228
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 20 | 21 | 31 | 10.5354
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 5 | 4.9999
ф.3.Крупская |  |  |  | 398 | [5 empty] | 43 | 16 | 34 | 23.8115
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 42 | 20 | 21 | 21.5174
ИТОГО: | [9 empty] | 105 | 57 | 91 | 42.7545 | 84.3333
[10 empty] | 54495 | 29583 | 47229 | [7 empty] | 101762.925
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 252 | 51.5873 | [5 empty] | 230.3333 | 224 | 242 | 225
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 10 | 15 | 45 | 32.7866
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 0 | 15 | 14.9997
ф.3.Крупская |  |  |  | 399 | [5 empty] | 36 | 30 | 40 | 8.7175
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 46 | 21 | 30 | 21.9316
ИТОГО: | [9 empty] | 92 | 66 | 130 | 55.7478 | 96
[10 empty] | 47748 | 34254 | 67470 | [7 empty] | 115840.8
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 570 | 11.9298 |  | 160 | 230 | 0 |  | 225.3333 | 224 | 226 | 226
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 388 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 377 | [5 empty] | 19 | 17 | 15 | 3.4641
ф.3. Военторг |  |  |  | 381 | [5 empty] | 34 | 19 | 30 | 13.4534
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 14 | 17 | 18 | 3.6055
ф.5. котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-6 Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 68 | 54 | 64 | 12.4898 | 62
[10 empty] | 35292 | 28026 | 33216 | [7 empty] | 74813.85
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 570 | 10.3509 |  | 160 | 230 | 0 |  | 225 | 224 | 225 | 226
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 388 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 377 | [5 empty] | 18 | 15 | 12 | 5.1961
ф.3. Военторг |  |  |  | 381 | [5 empty] | 19 | 17 | 20 | 2.6457
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 18 | 15 | 15 | 3
ф.5. котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-6 Котельная (откл) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 3 |  |  | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 59 | 48 | 48 | 11 | 51.6667
[10 empty] | 30621 | 24912 | 24912 | [7 empty] | 62344.875
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 230 | 45.6522 | [5 empty] | 227.6667 | 228 | 220 | 235
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 20 | 38 | 20 | 17.9996
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 35 | 67 | 52 | 27.7307
395
ИТОГО: | [9 empty] | 55 | 105 | 72 |  | 77.3333
[10 empty] | 28545 | 54495 | 37368 | [7 empty] | 93316.2
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 230 | 54.3478 | [5 empty] | 226 | 226 | 216 | 236
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 390 | [5 empty] | 34 | 45 | 59 | 21.7023
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 40 | 80 | 51 | 35.7905
398
ИТОГО: | [9 empty] | 74 | 125 | 110 |  | 103
[10 empty] | 38406 | 64875 | 57090 | [7 empty] | 124287.525
КТП-59 ДЕНЬ | 160 | 230 | 58.6957 | [5 empty] | 227 | 225 | 229 | 227
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 391 | [5 empty] | 25 | 29 | 40 | 13.4534
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 98 | 95 | 95 | 3
397
ИТОГО: | [9 empty] | 123 | 124 | 135 |  | 127.3333
[10 empty] | 63837 | 64356 | 70065 | [7 empty] | 153649.95
КТП-59 НОЧЬ | 160 | 230 | 64.3478 | [5 empty] | 227 | 222 | 230 | 229
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 388 | [5 empty] | 18 | 17 | 19 | 1.732
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 130 | 120 | 110 | 17.3204
401
ИТОГО: | [9 empty] | 148 | 137 | 129 | 16.5226 | 138
[10 empty] | 76812 | 71103 | 66951 | [7 empty] | 166521.15
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 360 | 1.6667 | [5 empty] | 229.6667 | 235 | 225 | 229
ф. (АТП) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 3.6 | 6 | 5 | 2.0881
Ф. - Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
400
ИТОГО: | [9 empty] | 3.6 | 6 | 5 | 2.0881 | 4.8667
[10 empty] | 1868.4 | 3114 | 2595 | [7 empty] | 5872.485
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 19.4444 |  | 100 | 144 | 16.2037 |  | 226 | 226 | 223 | 229 |  |  | 233 | 235 | 232
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 393 |  |  |  | 409 |  | 16 | 20 | 4 | 14.4218
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 397 |  |  |  | 409 |  | 12 | 8 | 10 | 3.4641
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 390 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1 | 3 | 9 | 7.211
ИТОГО: | [9 empty] | 28 | 28 | 14 | 13.9997 | 23.3333 | 1 | 3 | 9 | 7.211 | 4.3333
[10 empty] | 14532 | 14532 | 7266 |  |  | 519 | 1557 | 4671 |  |  | 33384.675
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 42.3611 |  | 100 | 144 | 28.2407 |  | 226.6667 | 242 | 214 | 224 |  |  | 232 | 239 | 230
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 394 |  |  |  | 415 |  | 30 | 51 | 10 | 35.5095
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 395 |  |  |  | 409 |  | 1 | 10 | 20 | 16.4619
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 390 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1 | 3 | 9 | 7.211
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 61 | 30 |  | 40.6667 | 1 | 3 | 9 |  | 4.3333
[10 empty] | 16089 | 31659 | 15570 |  |  | 519 | 1557 | 4671 |  |  | 54300.375
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 360 | 29.1833 |  | 250 | 360 | 23.8065 |  | 228 | 222 | 229 | 233 |  |  | 226 | 227 | 229
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 394 |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 0 |  | 15 | 12 | 15 | 2.9999
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 402 |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 0 |  | 17 | 20 | 8 | 10.8164
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 393 |  |  |  | 394 |  | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.036055
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 34 | 5 | 5 | 29
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 30 | 14 | 24 | 13.9998
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 11 | 14 | 19 | 6.9999
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 30 | 41 | 30 | 10.9998
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 105.06 | 74.02 | 78.03 | 29.2419 | 85.7033 | 32 | 32 | 23 |  | 29
[10 empty] | 54526.14 | 38416.38 | 40497.57 |  |  | 16608 | 16608 | 11937 |  |  | 138409.6448
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 360 | 32.5 |  | 250 | 360 | 31.4815 |  | 227.6667 | 223 | 227 | 233 |  |  | 224 | 227 | 232
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 387 |  |  |  | 391 | [6 empty] | 16 | 10 | 17 | 6.5573
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 400 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 1.732
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 394 |  |  |  | 398 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 34 | 18 | 20 | 15.0997
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 20 | 28 | 30 | 9.1651
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 20 | 24 | 20 | 3.9999
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 43 | 41 | 42 | 1.732
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 117 | 111 | 112 | 5.5678 | 113.3333 | 16 | 12 | 18 |  | 15.3333
[10 empty] | 60723 | 57609 | 58128 |  |  | 8304 | 6228 | 9342 |  |  | 155258.85
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 570 | 26.6667 | [5 empty] | 228.6667 | 225 | 227 | 234
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 51 | 94 | 9 | 73.6117
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 54 | 17 | 54 | 36.9992
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 30 | 15 | 34 | 17.3489
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 17 | 21 | 16 | 4.5825
ИТОГО: | [9 empty] | 152 | 147 | 113 | 36.7553 | 137.3333
[10 empty] | 78888 | 76293 | 58647 | [7 empty] | 165716.7
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 570 | 30.8772 | [5 empty] | 226.6667 | 218 | 230 | 232
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 30 | 51 | 20 | 27.4036
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 56 | 25 | 28 | 29.6142
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 60 | 50 | 38 | 19.0786
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 30 | 20 | 14 | 13.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 176 | 146 | 100 | 66.3016 | 140.6667
[10 empty] | 91344 | 75774 | 51900 | [7 empty] | 169738.95
КТП-85 ДЕНЬ | 250 | 360 | 47.7778 | [5 empty] | 160 | 234 | 22 | 224
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 17 | 53 | 78 | 53.1128
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 111 | 90 | 94 | 19.3132
393
ИТОГО: | [9 empty] | 128 | 143 | 172 | 38.7423 | 147.6667
[10 empty] | 66432 | 74217 | 89268 | [7 empty] | 178185.675
КТП-85 НОЧЬ | 250 | 360 | 44.3667 | [5 empty] | 225.6667 | 228 | 230 | 219
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 51 | 61 | 32 | 25.514
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 108.72 | 81 | 111 | 28.9268
392
ИТОГО: | [9 empty] | 159.72 | 142 | 143 | 17.2418 | 148.24
[10 empty] | 82894.68 | 73698 | 74217 | [7 empty] | 178877.502
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4455 | 6358 |  |  | 1310 | 1874
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 360 | 23.0556 | [5 empty] | 223.6667 | 229 | 222 | 220
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч |  |  |  | 389 | [5 empty] | 19 | 61 | 30 | 37.7221
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 385 | [5 empty] | 21 | 22 | 30 | 8.5438
387
ИТОГО: | [9 empty] | 40 | 83 | 60 | 37.269 | 61
[10 empty] | 20760 | 43077 | 31140 | [7 empty] | 73607.175
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 360 | 23.6111 | [5 empty] | 228 | 239 | 225 | 220
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч |  |  |  | 391 | [5 empty] | 19 | 64 | 31 | 40.3603
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 392 | [5 empty] | 7 | 21 | 28 | 18.5202
398
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 85 | 59 | 51.2149 | 56.6667
[10 empty] | 13494 | 44115 | 30621 | [7 empty] | 68378.25
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 360 | 59.7222 | [5 empty] | 231.3333 | 232 | 230 | 232
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 406 | [5 empty] | 28 | 42 | 15 | 23.3873
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 22 | 20 | 15 | 6.2449
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 401 | [5 empty] | 54 | 37 | 69 | 27.73
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 9 | 17 | 9 | 7.9998
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 65 | 50 | 27 | 33.1508
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 30 | 49 | 30 | 18.9996
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 208 | 215 | 165 | 46.8923 | 196
[10 empty] | 107952 | 111585 | 85635 | [7 empty] | 236508.3
ТП-52 НОЧЬ | 250 | 360 | 66.3889 | [5 empty] | 229.6667 | 232 | 226 | 231
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 400 | [5 empty] | 32 | 34 | 31 | 2.6457
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 40 | 38 | 36 | 3.4641
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 404 | [5 empty] | 34 | 59 | 70 | 31.953
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 9 | 15 | 22 | 11.2693
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 52 | 52 | 27 | 24.9994
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 51 | 22 | 53 | 30.0493
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 218 | 220 | 239 | 20.0745 | 225.6667
[10 empty] | 113142 | 114180 | 124041 | [7 empty] | 272306.325
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 360 | 10.2778 | [5 empty] | 230 | 229 | 229 | 232
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 396 | [5 empty] | 15 | 11 | 30 | 17.3489
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 10 | 14 | 3 | 9.6434
Ф. 3 СТО "555",777 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 0.99998
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 28 | 37 | 8.5438 | 31.3333
[10 empty] | 15051 | 14532 | 19203 | [7 empty] | 37809.15
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 360 | 16.3889 | [5 empty] | 231.3333 | 231 | 235 | 228
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 399 | [5 empty] | 16 | 16 | 38 | 21.9995
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 402 | [5 empty] | 10 | 4 | 3 | 6.5574
Ф. 3 АТО "555",777 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 4 | 5 | 18 | 13.5275
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 7 | 5 | 0 | 6.2449
ИТОГО: | [9 empty] | 37 | 30 | 59 | 26.21 | 42
[10 empty] | 19203 | 15570 | 30621 | [7 empty] | 50680.35
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 8.658 |  | 630 | 910 | 0 |  | 215.3333 | 212 | 210 | 224
ХПП - Магазин |  |  |  | 365 | [5 empty] | 28 | 40 | 24 | 14.4218
Ф. - Корейцев |  |  |  | 385 | [8 empty] | 0
372
ИТОГО: | [9 empty] | 28 | 40 | 24 | 14.4218 | 30.6667
[10 empty] | 14532 | 20760 | 12456 | [7 empty] | 37004.7
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 230 | 0.43478 | [5 empty] | 226.3333 | 226 | 226 | 227
|  |  |  | 392 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 1 | 0.88879
394
398
ИТОГО: | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1 | 0.88879 | 0.43333
[10 empty] | 155.7 | 0 | 519 | [7 empty] | 522.8925
КТП-57 (Ж/Д станция) | 100 | 144 | 2.0833 | [5 empty] | 210.6667 | 211 | 210 | 211
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.6667
[10 empty] | 519 | 1557 | 519 | [7 empty] | 2011.125
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 230 | 0 | [5 empty] | 233 | 243 | 242 | 240
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 424 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
417
418
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 360 | 23.6111 | [5 empty] | 232 | 234 | 230 | 232
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 33 | 25 | 23 | 9.1651
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 3.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 33 | 29 | 23 | 8.7177 | 28.3333
[10 empty] | 17127 | 15051 | 11937 | [7 empty] | 34189.125
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 360 | 36.9444 | [5 empty] | 229 | 230 | 228 | 229
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 48 | 40 | 40 | 8
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 48 | 45 | 40 | 6.9999 | 44.3333
[10 empty] | 24912 | 23355 | 20760 | [7 empty] | 53495.925
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 360 | 27.5 | [5 empty] | 226.3333 | 227 | 224 | 228
ф.1. Новая |  |  |  | 393 | [5 empty] | 70 | 81 | 64 | 14.9328
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 8 | 5 | 9 | 3.6055
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 18 | 13 | 10 | 7
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 50 | 36 | 24 | 22.5387
Ф-5 Вымпел Ком сотовая | [9 empty] | 3 | 3 | 2 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 96 | 99 | 83 | 14.7305 | 92.6667
[10 empty] | 49824 | 51381 | 43077 | [7 empty] | 111818.55
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 360 | 31.6667 | [5 empty] | 229.3333 | 231 | 229 | 228
ф.1. Новая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 52 | 98 | 85 | 41.073
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 10 | 4 | 9 | 5.5677
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 1.732
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 63 | 35 | 19 | 38.5745
Ф-5 Вымпел Ком сотовая | [9 empty] | 4 | 3 | 2 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 73 | 114 | 107 | 37.9868 | 98
[10 empty] | 37887 | 59166 | 55533 | [7 empty] | 118254.15
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 360 | 17.2222 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 230 | 235
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 13 | 10 | 2
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 3 | 40 | 30
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 50 | 34 | 29.4616 | 33.3333
[10 empty] | 8304 | 25950 | 17646 | [7 empty] | 40222.5
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 360 | 17.2222 | [5 empty] | 228.3333 | 226 | 233 | 226
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 10 | 4 | 6
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 19 | 40 | 54
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 44 | 62 | 28.6179 | 45
[10 empty] | 15051 | 22836 | 32178 | [7 empty] | 54300.375
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 360 | 28.0556 |  | 250 | 360 | 50 |  | 227.6667 | 232 | 224 | 227 |  |  | 228 | 234 | 229
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 401 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 41 | 67 | 64 | 24.6374
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 407 |  |  |  | 402 |  | 60 | 30 | 20 | 36.0555
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 402 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 81 | 75 | 116 | 38.3527
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 41 | 60 | 40 | 19.5188
ИТОГО: | [9 empty] | 101 | 90 | 60 | 36.7554 | 83.6667 | 122 | 142 | 180 | 51.0288 | 148
[10 empty] | 52419 | 46710 | 31140 |  |  | 63318 | 73698 | 93420 |  |  | 279546.375
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 360 | 22.2222 |  | 250 | 360 | 24.1667 |  | 230.3333 | 227 | 230 | 234 |  |  | 229 | 235 | 230
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 400 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 32 | 33 | 34 | 1.732
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 403 |  |  |  | 404 |  | 20 | 32 | 25 | 10.4402
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 398 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 52 | 50 | 53 | 2.6457
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 60 | 27 | 49 | 29.1029
ИТОГО: | [9 empty] | 80 | 59 | 74 | 18.7347 | 71 | 84 | 83 | 87 | 3.6055 | 84.6667
[10 empty] | 41520 | 30621 | 38406 |  |  | 43596 | 43077 | 45153 |  |  | 187839.075
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 230 | 79.5652 |  | 160 | 230 | 19.5652 |  | 230.6667 | 221 | 238 | 233 |  |  | 220 | 235 | 230
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 394 |  |  |  | 394 |  | 94 | 69 | 32 | 54.0272
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 405 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 20 | 14 | 17 | 5.1961
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 401 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 7 | 15 | 22 | 12.9999
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 6 | 0 | 2 | 5.2915
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 9 | 4 | 4 | 5
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 18 | 14 | 11 | 6.0827
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 5 | 3 | 4.3589
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 71 | 42 | 46 | 27.2213
ИТОГО: | [9 empty] | 183 | 130 | 92 | 79.164 | 135 | 42 | 33 | 45 | 10.8164 | 40
[10 empty] | 94977 | 67470 | 47748 |  |  | 21798 | 17127 | 23355 |  |  | 211168.125
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 230 | 68.6957 |  | 160 | 230 | 14.3478 |  | 228.6667 | 228 | 240 | 218 |  |  | 225 | 241 | 221
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 398 |  |  |  | 397 |  | 95 | 42 | 54 | 48.1352
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 404 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 20 | 14 | 17 | 5.1961
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 392 |  |  |  | 394 | [6 empty] | 4 | 1 | 8 | 6.0826
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 7 | 0 | 6 | 6.5573
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 1 | 0 | 2 | 1.732
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 21 | 15 | 7 | 12.1654
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 6 | 3 | 5.1961
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 42 | 28 | 58 | 25.9992
ИТОГО: | [9 empty] | 158 | 91 | 122 | 58.0772 | 123.6667 | 32 | 15 | 33 | 17.521 | 26.6667
[10 empty] | 82002 | 47229 | 63318 |  |  | 16608 | 7785 | 17127 |  |  | 181403.475
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 360 | 48.6111 |  | 250 | 360 | 20 |  | 231.3333 | 229 | 240 | 225 |  |  | 232 | 237 | 229
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 403 |  |  |  | 406 |  | 49 | 78 | 96 | 41.0729
ф.2. Степная |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 75 | 22 | 40 | 46.6796
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 403 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 11 | 14 | 31 | 18.6812
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 2 | 8 | 1 | 6.5573
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.99998
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 12 | 45 | 38 | 30.1164
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 8 | 29 | 20.9995
ИТОГО: | [9 empty] | 136 | 145 | 175 | 35.3689 | 152 | 21 | 30 | 61 | 36.345 | 37.3333
[10 empty] | 70584 | 75255 | 90825 |  |  | 10899 | 15570 | 31659 |  |  | 228463.8
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 360 | 43.8889 |  | 250 | 360 | 18 |  | 232.3333 | 230 | 239 | 228 |  |  | 233 | 230 | 228
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 403 |  |  |  | 405 |  | 56 | 78 | 74 | 20.2978
ф.2. Степная |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  | 52 | 13 | 46 | 36.3724
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 405 |  |  |  | 404
ф.4. КЛЭП Пождепо
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 28 | 42 | 38 | 12.49
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 9 | 31 | 22.5162
ИТОГО: | [9 empty] | 136 | 133 | 158 | 23.6426 | 142.3333 | 8 | 9 | 31 | 22.5162 | 16
[10 empty] | 70584 | 69027 | 82002 |  |  | 4152 | 4671 | 16089 |  |  | 191056.875
ТП-81 День | 250 | 360 | 12.7778 |  | 160 | 230 | 0 |  | 231 | 225 | 234 | 234 |  |  | 230 | 230 | 233
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 399 |  |  |  | 401 |  | 27 | 28 | 11
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 |  |  |  | 398 |  |  |  | 403 |  | 19 | 12 | 0
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 404 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 46 | 40 | 11 | 32.4186 | 32.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 23874 | 20760 | 5709 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 39015.825
ТП-81 Ночь | 250 | 360 | 12.7778 |  | 160 | 230 | 0.86957 |  | 230.6667 | 226 | 235 | 231 |  |  | 230 | 231 | 232
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 401 |  |  |  | 398 |  | 19 | 20 | 13
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 |  |  |  | 402 |  |  |  | 404 |  | 24 | 26 | 11
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 398 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 43 | 46 | 24 | 20.6635 | 37.6667 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667
[10 empty] | 22317 | 23874 | 12456 |  |  | 1038 | 0 | 0 |  |  | 46255.875
КТПН-90 День | 160 | 230 | 30 | [5 empty] | 824 | 21 | 2220 | 231
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 386 | [5 empty] | 9 | 27 | 30 | 19.6723
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 392 | [5 empty] | 24 | 5 | 18 | 16.8224
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 28 | 37 | 1 | 32.4491
ИТОГО: | [9 empty] | 61 | 69 | 49 | 17.4351 | 59.6667
[10 empty] | 31659 | 35811 | 25431 | [7 empty] | 71998.275
КТПН-90 Ночь | 160 | 230 | 29.1304 | [5 empty] | 224.6667 | 227 | 222 | 225
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 390 | [5 empty] | 10 | 15 | 30 | 18.0275
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 387 | [5 empty] | 34 | 22 | 33 | 11.5323
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 19 | 30 | 3 | 23.5153
ИТОГО: | [9 empty] | 63 | 67 | 66 | 3.6055 | 65.3333
[10 empty] | 32697 | 34773 | 34254 | [7 empty] | 78836.1
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 1.6484 |  | 630 | 910 | 0 |  | 227.3333 | 230 | 224 | 228
Хорольсервис день |  |  |  | 389 | [5 empty] | 14 | 15 | 5 | 9.5392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
398
395
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 15 | 5 | 9.5392 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7266 | 7785 | 2595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 13675.65
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4090 | 5676 |  |  | 2080 | 3000
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 360 | 14.4444 | [5 empty] | 232.3333 | 233 | 236 | 228
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 404 | [5 empty] | 4 | 2 | 9 | 6.2448
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. Сиротина |  |  |  | 399 | [5 empty] | 35 | 24 | 43 | 16.5222
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 39 | 26 | 52 | 22.516 | 39
[10 empty] | 20241 | 13494 | 26988 | [7 empty] | 47060.325
ТП-21 Ночь | 250 | 360 | 16.6667 | [5 empty] | 232.6667 | 234 | 234 | 230
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 2 | 9 | 6.9998
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. Сиротина |  |  |  | 399 | [5 empty] | 41 | 24 | 51 | 23.6425
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1 | 11 | 3 | 9.165
ИТОГО: | [9 empty] | 43 | 26 | 60 | 29.444 | 43
[10 empty] | 22317 | 13494 | 31140 | [7 empty] | 51887.025
ТП-22 День | 250 | 360 | 34.1667 | [5 empty] | 228.3333 | 225 | 223 | 237
ф.1. В\ч 45703 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 51 | 87 | 60 | 32.4495
ф.2. Столовая |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 6 | 5 | 5.5678
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 398 | [5 empty] | 17 | 30 | 17 | 12.9997
ИТОГО: | [9 empty] | 68 | 123 | 82 | 49.5068 | 91
[10 empty] | 35292 | 63837 | 42558 | [7 empty] | 109807.425
ТП-22 Ночь | 250 | 360 | 33.3333 | [5 empty] | 228.6667 | 228 | 222 | 236
ф.1. В\ч 45703 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 66 | 80 | 60 | 17.7759
ф.2. Столовая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 8 | 9 | 8.544
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 404 | [5 empty] | 17 | 32 | 18 | 14.5255
ИТОГО: | [9 empty] | 83 | 120 | 87 | 35.1703 | 96.6667
[10 empty] | 43077 | 62280 | 45153 | [7 empty] | 116645.25
СТП-23 День | 100 | 144 | 62.5 | [5 empty] | 230 | 235 | 227 | 228
ф.1. Насосная,Чкалова 20-28,Первомайская34-73 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 25 | 5 | 32 | 24.2687
ф.2. Чкалова 28-44 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 4 | 18 | 58 | 48.5379
407
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 23 | 90 | 64.2091 | 47.3333
[10 empty] | 15051 | 11937 | 46710 | [7 empty] | 57115.95
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 36.1111 | [5 empty] | 232 | 236 | 228 | 232
ф.1. Насосная,Чкалова 20-28,Первомайская34-73 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 20 | 14 | 30 | 13.9996
ф.2. Чкалова 28-44 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 16 | 27 | 22 | 9.5393
402
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 41 | 52 | 14.1773 | 43
[10 empty] | 18684 | 21279 | 26988 | [7 empty] | 51887.025
ТП-25 День | 180 | 260 | 26.1538 | [5 empty] | 229.6667 | 229 | 222 | 238
ф.1. Дом № 137-144 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 8 | 5 | 7
ф.2. Дом № 129-155 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 2 | 60 | 0 | 59.0241
402
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 68 | 5 | 64.551 | 25
[10 empty] | 1038 | 35292 | 2595 | [7 empty] | 30166.875
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 30.3846 | [5 empty] | 231 | 230 | 222 | 241
ф.1. Дом № 137-144 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2 | 18 | 0 | 17.0876
ф.2. Дом № 129-155 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 3 | 61 | 0 | 59.5553
402
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 79 | 0 | 76.6207 | 28
[10 empty] | 2595 | 41001 | 0 | [7 empty] | 33786.9
ТП-27 День | 400 | 570 | 18.9474 | [5 empty] | 226 | 222 | 226 | 230
ф.1. Ул. Освещ. Магазин |  |  |  | 393 | [5 empty] | 27 | 0 | 0 | 27
ф.3.КЛЭП Дом № 3; № 4 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 71 | 57 | 6 | 59.2527
ф.4. Дом № 4 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 7 | 51 | 30 | 38.118
ИТОГО: | [9 empty] | 105 | 108 | 36 | 70.5462 | 83
[10 empty] | 54495 | 56052 | 18684 | [7 empty] | 100154.025
ТП-27 Ночь | 400 | 570 | 21.5789 | [5 empty] | 225.6667 | 225 | 220 | 232
ф.1. Ул. Освещ. Магазин |  |  |  | 400 | [5 empty] | 28 | 0 | 0 | 28
ф.3.КЛЭП Дом № 3; № 4 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 45 | 45 | 12 | 32.9993
ф.4. Дом № 4 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 6 | 78 | 47 | 62.5536
ИТОГО: | [9 empty] | 79 | 123 | 59 | 56.7082 | 87
[10 empty] | 41001 | 63837 | 30621 | [7 empty] | 104980.725
ТП-510 День | 630 | 910 | 16.8132 |  | 630 | 910 | 0 |  | 229.3333 | 225 | 235 | 228
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 402 | [5 empty] | 30 | 20 | 57 | 33.1503
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 49 | 20 | 49 | 28.9994
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 32 | 28 | 4 | 26.2293
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 20 | 11 | 43 | 28.5824
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 131 | 79 | 153 | 65.8161 | 121
[10 empty] | 67989 | 41001 | 79407 | [7 empty] | 146007.675
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 23.2967 |  | 630 | 910 | 0 |  | 234 | 230 | 245 | 227
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 42 | 30 | 80 | 45.2094
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 44 | 48 | 54 | 8.7177
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 51 | 35 | 14 | 32.14
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 32 | 25 | 64 | 36.013
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 169 | 138 | 212 | 64.3643 | 173
[10 empty] | 87711 | 71622 | 110028 | [7 empty] | 208754.775
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3620 | 5208 |  |  | 630 | 910 | [13 empty] | 0
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 9.7222 | [5 empty] | 229.6667 | 231 | 233 | 225
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 398 | [5 empty] | 12 | 4 | 14 | 9.1649
400
398
ИТОГО: | [9 empty] | 12 | 4 | 14 | 9.1649 | 10
[10 empty] | 6228 | 2076 | 7266 | [7 empty] | 12066.75
ТП-54 (АС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 0 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 234 | 226
Ф. 1. АЗС
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП- 61 День | 160 | 230 | 39.1304 | [5 empty] | 230 | 233 | 229 | 228
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 407 | [5 empty] | 90 | 62 | 57 | 30.8058
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 62 | 57 | 30.8058 | 69.6667
[10 empty] | 46710 | 32178 | 29583 | [7 empty] | 84065.025
ТП- 61 Ночь | 160 | 230 | 0 | [5 empty] | 230.3333 | 230 | 228 | 233
ф.1. Станция обезжелезования | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП- 62 день | 250 | 360 | 45.7639 | [5 empty] | 226.3333 | 229 | 224 | 226
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 60.8 | 65.9 | 52.7 | 11.5292
393
ИТОГО: | [9 empty] | 60.8 | 65.9 | 52.7 | 11.5292 | 59.8
[10 empty] | 31555.2 | 34202.1 | 27351.3 | [7 empty] | 72159.165
ТП- 63 день | 250 | 360 | 22.7778 | [5 empty] | 218.6667 | 213 | 221 | 222
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 379 | [5 empty] | 79 | 78 | 82 | 3.6055
379
ИТОГО: | [9 empty] | 79 | 78 | 82 | 3.6055 | 79.6667
[10 empty] | 41001 | 40482 | 42558 | [7 empty] | 96131.775
ТП-64 Ночь | 250 | 360 | 1.4444 | [5 empty] | 232.6667 | 235 | 233 | 230 | 4.3589
ф.2 Райтопсбыт |  |  |  | 409 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 0
Ф.3 Импульс |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0.2
405
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.0667
[10 empty] | 2595 | 2698.8 | 2595 | [7 empty] | 6113.82
КТПН- 73 День | 400 | 570 | 2.6316 | [5 empty] | 226 | 234 | 230 | 235
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 10 | 4 | 7.211
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 408 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 7 | 15 | 7 | 7.9998 | 9.6667
[10 empty] | 3633 | 7785 | 3633 | [7 empty] | 11664.525
КТП- 84 | 160 | 230 | 0
ф.1. Скважина № 5
Ф.2. Скважина № 6
ИТОГО: | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 570 | 6.1404 | [5 empty] | 232 | 233 | 230 | 233
МТФ "Луговой" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 9 | 35 | 8 | 26.5135
396
406
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 35 | 8 | 26.5135 | 17.3333
[10 empty] | 4671 | 18165 | 4152 | [7 empty] | 20915.7
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 570 | 5.614 | [5 empty] | 230.6667 | 231 | 227 | 234
МТФ "Луговой" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 1 | 32 | 12 | 27.221
400
408
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 32 | 12 | 27.221 | 15
[10 empty] | 519 | 16608 | 6228 | [7 empty] | 18100.125
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1970 | 2824
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная | 400 | 570 | 4.5614 | [5 empty] | 227 | 226 | 227 | 228
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 11 | 10 | 8 | 2.6457
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 2.6457
ф.3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 14 | 10 | 5 | 7.8102
ф.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 23 | 13 | 11.7896 | 20.6667
[10 empty] | 13494 | 11937 | 6747 | [7 empty] | 24937.95
ТП-2 Перекачка | 250 | 360 | 6.6667 | [5 empty] | 226.3333 | 225 | 227 | 227
ф.1. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 1 | 2 | 6 | 4.5825
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 32 | 30 | 32 | 2
395
ИТОГО: | [9 empty] | 33 | 32 | 38 | 5.5676 | 34.3333
[10 empty] | 17127 | 16608 | 19722 | [7 empty] | 41429.175
ТП-3 Школа | 400 | 570 | 8.9474 | [5 empty] | 227 | 228 | 226 | 227
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 15 | 16 | 18 | 2.6457
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 14 | 20 | 21 | 6.5574
ф.3 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.4 | [9 empty] | 1 | 14 | 1 | 12.9997
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 51 | 41 | 17.3204 | 41
[10 empty] | 16089 | 26469 | 21279 | [7 empty] | 49473.675
ТП-5 Геология | 400 | 570 | 1.5789 | [5 empty] | 227.3333 | 226 | 228 | 228
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 9 | 5 | 1 | 6.9282
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 5 | 1 | 6.9282 | 5
[10 empty] | 4671 | 2595 | 519 | [7 empty] | 6033.375
ТП-6747 | [8 empty] | 227.3333 | 228 | 227 | 227
[10 empty] | 10 | 9 | 1 | 8.5438
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 9 | 1 | 7.9998 | 6.3333
[10 empty] | 4671 | 4671 | 519 | [7 empty] | 7642.275
ТП-6749 | [8 empty] | 229.6667 | 229 | 230 | 230
[10 empty] | 11 | 12 | 19 | 7.5497
ИТОГО: | [9 empty] | 11 | 12 | 19 | 7.5497 | 14
[10 empty] | 5709 | 6228 | 9861 | [7 empty] | 16893.45
ТП-4 Майское | 63 | 91 | 1.5789 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 9 | 6 | 1 | 6.9999
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 6 | 1 | 6.9999 | 5.3333
[10 empty] | 4671 | 3114 | 519 | [7 empty] | 6435.6
|  |  |  | Uл ср Т-1 |  |  |  | Uл ср Т-2 | Uф ср
Т-1, Р кВА | 25926 |  |  | 395.3856 |  |  |  | 392.4017 | 223.6667 | [10 empty] | 17480676.4425
Т-2, Р кВА | 9430
Общая P, кВА | 35356
Мощность тр-ов Экспед. +Майское | 1513
Note on A14: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A15: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A300: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A306: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S518: 57:
Note on A900: Alexey: + ТМ-320 кВа

## архив
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"17" декабря 2018г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 19 декабря по 25 декабря 2018года
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uф, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uф, В |  |  |  |  | Сумма ,А
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | среднее значение (А) | А | В | С | N | среднее значение (А)
по фидер -2
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 360 | 18.8889 | [5 empty] | 224 | 227 | 219 | 226 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 389 | [5 empty] | 12 | 19 | 44 | 29.1371 | [6 empty] | 75
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 22.9995 | [6 empty] | 23
ф.3. "ООО "Приморский рис" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.79998 | [6 empty] | 1.4
ИТОГО: | [9 empty] | 12.2 | 19.2 | 68 | 52.6492 | 33.1333 | [5 empty] | 99.4
КТП-33 День | 250 | 360 | 26.9444 | [5 empty] | 227.6667 | 226 | 229 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 403 | [5 empty] | 4 | 0 | 1 | 3.6055 | [6 empty] | 5
ф.2, Калининская,1-75,Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 54 | 38 | 45 | 13.8924 | [6 empty] | 137
ф.3, Блюхера, 11-28.23-27.12-20, метеостанц. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 4 | 52 | 11 | 44.9102 | [6 empty] | 67
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 6 | 7 | 1 | 5.5676 | [6 empty] | 14
ИТОГО: | [9 empty] | 64 | 97 | 57 | 36.999 | 72.6667 | [5 empty] | 218
КТП-33 Ночь | 250 | 360 | 32.7778 | [5 empty] | 230.6667 | 227 | 230 | 235 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 405 | [5 empty] | 5 | 0 | 1 | 4.5826 | [6 empty] | 6
ф.2, Калининская,1-75,Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 43 | 44 | 42 | 1.732 | [6 empty] | 129
ф.3, Блюхера, 11-28.23-27.12-20, метеостанц. |  |  |  | 393 | [5 empty] | 6 | 68 | 10 | 60.0987 | [6 empty] | 84
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 5 | 6 | 2 | 3.6055 | [6 empty] | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 59 | 118 | 55 | 61.0969 | 77.3333 | [5 empty] | 232
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 360 | 49.7222 | [5 empty] | 227 | 225 | 219 | 237 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1.НТК; ДОССАФ |  |  |  | 391 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 1.732 | [6 empty] | 9
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 91 | 117 | 43 | 65.0212 | [6 empty] | 251
ф.3.Мира, Ленинская |  |  |  | 396 | [5 empty] | 34 | 59 | 63 | 27.2213 | [6 empty] | 156
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 179 | 110 | 61.4881 | 139.6667 | [5 empty] | 419
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.3889 | [5 empty] | 228 | 226 | 224 | 234 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1.НТК; ДОССАФ |  |  |  | 392 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 1.732 | [6 empty] | 9
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 57 | 60 | 54 | 5.196 | [6 empty] | 171
ф.3.Мира, Ленинская |  |  |  | 396 | [5 empty] | 30 | 52 | 35 | 19.9747 | [6 empty] | 117
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 7 | 11 | 6 | 4.5825 | [6 empty] | 24
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 10 | 5 | 0 | 8.6602 | [6 empty] | 15
ИТОГО: | [9 empty] | 106 | 131 | 99 | 29.1368 | 112 | [5 empty] | 336
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 232 | 56.4655 | [5 empty] | 227.6667 | 215 | 223 | 245 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Ленинская 122-154; 96-125 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 67 | 114 | 46 | 60.3059 | [6 empty] | 227
ф.2. Ленинская 95-103 ИП Курило |  |  |  | 398 | [5 empty] | 8 | 17 | 43 | 31.4797 | [6 empty] | 68
ф.3. Кирзаводская 1-2 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 8 | 1 | 0 | 7.5498 | [6 empty] | 9
ИТОГО: | [9 empty] | 75 | 131 | 89 | 50.4769 | 98.3333 | [5 empty] | 295
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 232 | 32.7586 | [5 empty] | 226 | 226 | 218 | 234 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Лениннская 122-154; 96-125 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 37 | 62 | 16 | 39.8862 | [6 empty] | 115
ф.2. Лениннская 95-101 ИП Курило |  |  |  | 393 | [5 empty] | 7 | 14 | 35 | 25.2385 | [6 empty] | 56
ф.3. Кирзаводская 1-2 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 9 | 1 | 2 | 7.5498 | [6 empty] | 12
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 76 | 51 | 29.1371 | 57 | [5 empty] | 171
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 360 | 52.5 | [5 empty] | 228 | 228 | 218 | 238 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 13 | 99 | 60 | [7 empty] | 172
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. |  |  |  | 391 | [5 empty] | 50 | 64 | 42 | [7 empty] | 156
ф.3. Луговая 111,Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 22 | 23 | 25 | [7 empty] | 70
Ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 5 | 3 | 5 | [7 empty] | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 189 | 132 | 86.0631 | 137 | [5 empty] | 411
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 360 | 48.0556 | [5 empty] | 228.3333 | 232 | 220 | 233 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. ул. Калинин 77-117,90 –118. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 33 | 85 | 68 | [7 empty] | 186
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. ЛУГОВАЯ 87–109. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 58 | 48 | 56 | [7 empty] | 162
ф.3. Луговая 111,Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 33 | 31 | 38 | [7 empty] | 102
Ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 9 | 7 | 11 | [7 empty] | 27
ИТОГО: | [9 empty] | 133 | 171 | 173 | 39.0384 | 159 | [5 empty] | 477
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Нет доступа - закрыта
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
КТП-94 Половой День | 63 | 36 | 0.83333 | [6 empty] | 222 | 228 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.29999 | [6 empty] | 0.6
|  |  |  | 394 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 392 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.29999 | 0.2 | [5 empty] | 0.6
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 | 1744 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 1443 | по ф.-2
Ф. № 3 "Г а р н и з о н"
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 570 | 28.3626 | [5 empty] | 228 | 235 | 228 | 221 | [9 empty] | ДЕНЬ
Ф.1.Лазо 82-100 , Матросова |  |  |  | 401 | [5 empty] | 43 | 78 | 60 | 30.3148 | [6 empty] | 181
ф.2.Аза |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3.Лазо48-74 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 48 | 2 | 25 | 39.8369 | [6 empty] | 75
ф.4.Магазин | [9 empty] | 15 | 6 | 50 | 40.2606 | [6 empty] | 71
ф.5.Д.№ 9 | [9 empty] | 40 | 39 | 39 | 1 | [6 empty] | 118
ф.6. Комендатура, Д.№ 4 | [9 empty] | 1 | 3 | 5 | 3.4641 | [6 empty] | 9
ф. 7. Детский сад; Магазин откл | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта | [9 empty] | 20 | 11 | 0 | 17.3492 | [6 empty] | 31
ИТОГО: | [9 empty] | 167 | 139 | 179 | 35.5518 | 161.6667 |  |  |  |  | 161.6667 | 485
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 570 | 36.1404 | [5 empty] | 227.6667 | 236 | 227 | 220 | [9 empty] | НОЧЬ
Ф.1.Лазо 82-100 , Матросова |  |  |  | 403 | [5 empty] | 24 | 78 | 80 | 55.0273 | [6 empty] | 182
ф.2.Аза |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3.Лазо48-74 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 46 | 3 | 18 | 37.802 | [6 empty] | 67
ф.4.Магазин | [9 empty] | 15 | 3 | 54 | 46.1832 | [6 empty] | 72
ф.5.Д.№ 9 | [9 empty] | 95 | 85 | 72 | 19.9748 | [6 empty] | 252
ф.6. Комендатура, Д.№ 4 | [9 empty] | 4 | 2 | 7 | 4.3588 | [6 empty] | 13
ф. 7. Детский сад; Магазин откл | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф. 8 Д.№ 5/26; 5/28 Почта | [9 empty] | 29 | 3 | 0 | 27.6224 | [6 empty] | 32
ИТОГО: | [9 empty] | 213 | 174 | 231 | 50.4664 | 206 |  |  |  |  | 206 | 618
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 22.2222 | [5 empty] | 221 | 221 | 228 | 214 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 397 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 28 | 17 | 31 | 12.7668 | [6 empty] | 76
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 391 | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 2.6457 | [6 empty] | 4
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 17 | 32 | 14.5255 | 26.6667 |  |  |  |  | 26.6667 | 80
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 8.3333 | [5 empty] | 226.6667 | 229 | 223 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 5 | 2 | 1 | 3.6055 | [6 empty] | 8
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 399 | [5 empty] | 7 | 0 | 8 | 7.5496 | [6 empty] | 15
ИТОГО: | [9 empty] | 12 | 2 | 9 | 8.8881 | 7.6667 |  |  |  |  | 7.6667 | 23
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 34.6154 |  | 630 | 910 | 18.6813 |  | 224.6667 | 223 | 224 | 227 |  |  | 226 | 218 | 220 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 178 | 199 | 176 | 22.0675 |  |  |  |  | 0 |  | 553
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 396 |  |  |  | 402 |  | 27 | 40 | 37 | 11.7898 |  |  |  |  | 0 |  | 104
ф.3. " Вавилон" |  |  |  | 395 |  |  |  | 405 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 388 |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 0 |  | 45 | 29 | 18 | 23.5158 |  | 92
ф.5. , Дом № 12 | [12 empty] | 0 |  | 59 | 82 | 51 | 27.874 |  | 192
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 27 | 76 | 83 | 52.8488 |  |  |  |  | 0 |  | 186
ф.7. , Дом № 7 | [12 empty] | 0 |  | 45 | 59 | 42 | 15.7158 |  | 146
Ф№9 Уличное осв. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 232 | 315 | 296 | 75.3192 | 281 | 149 | 170 | 111 | 51.7962 | 143.3333 | 1273
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 34.2857 |  | 630 | 910 | 18.5714 |  | 227.3333 | 224 | 231 | 227 |  |  | 230 | 231 | 232 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 176 | 185 | 169 | 13.892 | [6 empty] | 530
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 398 |  |  |  | 397 |  | 100 | 35 | 21 | 73.0136 | [6 empty] | 156
ф.3. " Вавилон" |  |  |  | 400 |  |  |  | 408 | [11 empty] | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 392 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 21 | 25 | 7 | 16.3703 |  | 53
ф.5. , Дом № 12 | [14 empty] | 24 | 79 | 57 | 47.9477 |  | 160
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [19 empty] | 0
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 36 | 88 | 80 | 48.4974 | [6 empty] | 204
ф.7. , Дом № 7 | [14 empty] | 55 | 58 | 105 | 48.5685 |  | 218
Ф№9 Уличное осв.
ИТОГО: | [9 empty] | 312 | 308 | 270 | 40.1489 | 296.6667 | 100 | 162 | 169 | 65.7799 | 143.6667 | 1321
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 22.0879 | [5 empty] | 220.6667 | 225 | 219 | 218 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Лазо, 16,34,36 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 37 | 60 | 13 | 40.7051 | [6 empty] | 110
ф.2. Дом № 16 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 37 | 63 | 65 | 27.0555 | [6 empty] | 165
ф.3. Дом № 8 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4. Дом № 14 | [9 empty] | 41 | 40 | 56 | 15.5238 | [6 empty] | 137
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [9 empty] | 31 | 38 | 14 | 21.377 | [6 empty] | 83
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 13 |  |  | 13 | [6 empty] | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 159 | 201 | 148 | 48.4446 | [5 empty] | 169.3333 | 508
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 32.3077 | [5 empty] | 219.3333 | 225 | 216 | 217 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Лазо, 16,34,36 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 68 | 75 | 18 | 53.841 | [6 empty] | 161
ф.2. Дом № 16 |  |  |  | 382 | [5 empty] | 52 | 71 | 44 | 24.0202 | [6 empty] | 167
ф.3. Дом № 8 |  |  |  | 378 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | [6 empty] | 4
ф.4. Дом № 14 | [9 empty] | 16 | 86 | 62 | 61.6115 | [6 empty] | 164
ф.5. КЛЭП Дом № 17 | [9 empty] | 36 | 62 | 50 | 22.5387 | [6 empty] | 148
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | 9
ИТОГО: | [9 empty] | 185 | 294 | 174 | 114.8928 | [5 empty] | 217.6667 | 653
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 | 2534 |  |  | 630 | 910
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 41.8681 | [5 empty] | 227.6667 | 233 | 223 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1 Парковая, Казначейство |  |  |  | 394 | [5 empty] | 48 | 31 | 28 | 18.6815 | [6 empty] | 107
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 73 | 127 | 78 | 51.6807 | [6 empty] | 278
ф.4 РДК |  |  |  | 400 | [5 empty] | 17 | 41 | 11 | 27.4947 | [6 empty] | 69
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 2 | 4 | 0 | 3.464 | [6 empty] | 6
ф.6 Детсад № | [9 empty] | 28 | 23 | 21 | 6.245 | [6 empty] | 72
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [9 empty] | 14 | 55 | 46 | 37.3229 | [6 empty] | 115
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [9 empty] | 152 | 100 | 132 | 45.4308 | [6 empty] | 384
ИТОГО: | [9 empty] | 334 | 381 | 316 | 58.1276 | 343.6667 | [5 empty] | 1031
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 30.8791 | [5 empty] | 225.3333 | 227 | 223 | 226 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1 Парковая, Казночейство |  |  |  | 393 | [5 empty] | 36 | 29 | 42 | 11.2691 | [6 empty] | 107
ф.2 ул. Советская, Котельная № 2 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 81 | 124 | 64 | 53.5616 | [6 empty] | 269
ф.4 РДК |  |  |  | 386 | [5 empty] | 18 | 6 | 7 | 11.5326 | [6 empty] | 31
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 39 | 1 | 2 | 37.51 | [6 empty] | 42
ф.6 Детсад № | [9 empty] | 35 | 22 | 16 | 16.8226 | [6 empty] | 73
Ф.7 Администрац. Парковая 1 | [9 empty] | 9 | 10 | 38 | 28.5125 | [6 empty] | 57
Ф.8, "Мир Мебели", Советская | [9 empty] | 63 | 36 | 51 | 23.4305 | [6 empty] | 150
ИТОГО: | [9 empty] | 281 | 228 | 220 | 57.4195 | 243 | [5 empty] | 729
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 20.8791 | [6 empty] | 224 | 221 | 240 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 397 | [5 empty] | 19 | 2 | 0 | 18.0831 | [6 empty] | 21
398
399
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 2 | 0 | 18.0831 | 7 | [5 empty] | 21
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 31.8681 | [6 empty] | 224 | 220 | 229 | [9 empty] | НОЧЬ
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 388 | [5 empty] | 29 | 22 | 18 | 9.6436 | [6 empty] | 69
392
393
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 22 | 18 | 9.6436 | 23 | [5 empty] | 69
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0 | [12 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 390 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 394 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 394 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0 | [12 empty] | НОЧЬ
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 375 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 373 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 379 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 232 | 63.3621 | [5 empty] | 226.6667 | 233 | 230 | 217 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 26 | 9 | 35 | 22.8685 | [6 empty] | 70
ф.2 Советская 64-104; 41-99 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 75 | 57 | 27 | 41.9995 | [6 empty] | 159
ф.3. Советская 49-59 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 16 | 24 | 56 | 36.66 | [6 empty] | 96
ф.4 Дом № 57 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф. 5 Осеняя ,Советская-47 | [9 empty] | 19 | 2 | 29 | 23.6425 | [6 empty] | 50
ИТОГО: | [9 empty] | 136 | 92 | 147 | 50.407 | 125 | [5 empty] | 375
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 232 | 52.1552 | [5 empty] | 225.6667 | 225 | 230 | 222 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 392 | [5 empty] | 33 | 13 | 49 | 31.2401 | [6 empty] | 95
ф.2 Советская 64-104; 41-99 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 53 | 35 | 20 | 28.618 | [6 empty] | 108
ф.3. Советская 49-59 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 22 | 44 | 11 | 29.1024 | [6 empty] | 77
ф.4 Дом № 57 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф. 5 Осеняя ,Советская-47 | [9 empty] | 13 | 5 | 27 | 19.2867 | [6 empty] | 45
ИТОГО: | [9 empty] | 121 | 97 | 107 | 20.8805 | 108.3333 | [5 empty] | 325
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 360 | 11.9444 | [5 empty] | 225.3333 | 226 | 228 | 222 | 5.2914 | [8 empty] | ДЕНЬ
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 2 | 6 | 3 | 3.6055 | [6 empty] | 11
ф.2.Котовского 12;Пушкинская34-46;Октябрьская 67-73 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 1 | 4 | 2 | 2.6457 | [6 empty] | 7
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 7 | 33 | 24 | 22.8691 | [6 empty] | 64
ИТОГО: | [9 empty] | 10 | 43 | 29 | 28.6878 | 27.3333 | [5 empty] | 82
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 360 | 15.8333 | [5 empty] | 226.3333 | 230 | 230 | 219 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 4 | 7 | 4 | 2.9999 | [6 empty] | 15
ф.2.Котовского 12;Пушкинская34-46;Октябрьская 67-73 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 6 | 12 | 8.7177 | [6 empty] | 20
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 8 | 44 | 16 | 32.7409 | [6 empty] | 68
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 57 | 32 | 37.4028 | 34.3333 | [5 empty] | 103
ТП - 35 (СОМ) | 630 | 910 | 54.9451 |  | 630 | 910 | 54.9451 |  | 228.3333 | 228 | 228 | 229 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 390 |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 500 | 500 | 500 | 0 |  | 470 | 470 | 470 | 0 |  | 2910
ИТОГО: | [9 empty] | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 470 | 470 | 470 | 0 | 470 | 2910
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 |  |  | 224 | 226 | 225 | 221
(Пивзавод) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
проходная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП-39 ДЕНЬ | 250 | 360 | 46.3889 | [5 empty] | 227 | 224 | 231 | 226 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф. 1 Казначейство | [9 empty] | 2 | 64 | 57 | 58.8132 | [6 empty] | 123
Ф.3Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 399 | [5 empty] | 2 | 0 | 16 | 15.0993 | [6 empty] | 18
ф. 2 Связи Ростелеком |  |  |  | 396 | [5 empty] | 61 | 32 | 53 | 25.9419 | [6 empty] | 146
ф. 6 уличное освещ |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф. 7Ленинская 64-78 | [9 empty] | 50 | 30 | 26 | 22.271 | [6 empty] | 106
ф. 5 Гараж почты | [9 empty] | 12 | 8 | 15 | 6.0826 | [6 empty] | 35
ф. 9 Школа исскуств | [9 empty] | 6 | 9 | 0 | 7.937 | [6 empty] | 15
ИТОГО: | [9 empty] | 133 | 143 | 167 |  | 147.6667 | [5 empty] | 443
ТП-39 НОЧЬ | 250 | 360 | 46.3889 | [5 empty] | 223.3333 | 218 | 232 | 220 | [9 empty] | Ночь
ф. 1 Казначейство |  |  |  | 392 | [5 empty] | 1 | 46 | 44 | 44.0341 | [6 empty] | 91
Ф.3Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 390 | [5 empty] | 1 | 0 | 24 | 23.5154 | [6 empty] | 25
ф. 2 Связи Ростелеком |  |  |  | 385 | [5 empty] | 60 | 32 | 47 | 24.2691 | [6 empty] | 139
ф. 6 уличное освещ | [9 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | [6 empty] | 8
ф. 7Ленинская 64-78 | [9 empty] | 77 | 20 | 43 | 49.6687 | [6 empty] | 140
ф. 5 Гараж почты | [9 empty] | 6 | 5 | 9 | 3.6055 | [6 empty] | 20
ф. 9 Школа исскуств | [9 empty] | 1 | 3 | 0 | 2.6457 | [6 empty] | 4
ИТОГО: | [9 empty] | 154 | 106 | 167 |  | 142.3333 | [5 empty] | 427
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 9.5833 | [5 empty] | 227.6667 | 226 | 229 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1 "Алан" |  |  |  | 394 | [5 empty] | 7 | 3 | 7 | 3.9999 | [6 empty] | 17
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 398 | [5 empty] | 6 | 7 | 6.8 | 0.91651 | [6 empty] | 19.8
400
ИТОГО: | [9 empty] | 13 | 10 | 13.8 |  | 12.2667 | [5 empty] | 36.8
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 232 | 16.8103 | [5 empty] | 223.3333 | 224 | 219 | 227 | [9 empty] | День
ф.1 Котовского 18.43-45 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 22 | 2 | 28 | 23.579 | [6 empty] | 52
ф.2.Котовского 47-57 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1 | 33 | 11 | 28.3545 | [6 empty] | 45
398
ИТОГО: | [9 empty] | 23 | 35 | 39 |  | 32.3333 | [5 empty] | 97
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 232 | 20.6897 | [5 empty] | 225 | 228 | 223 | 224 | [9 empty] | Ночь
ф.1 Котовского 18.43-45 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 32 | 14 | 8 | 21.6333 | [6 empty] | 54
ф.2.Котовского 47-57 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 10 | 34 | 34 | 24 | [6 empty] | 78
396
ИТОГО: | [9 empty] | 42 | 48 | 42 |  | 44 | [5 empty] | 132
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 362 | 18.5083 | [5 empty] | 221.6667 | 224 | 216 | 225 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. КЛЭП |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. Первомайская |  |  |  | 390 | [5 empty] | 17 | 62 | 67 | 47.6969 | [6 empty] | 146
392
ИТОГО: | [9 empty] | 17 | 62 | 67 |  | 48.6667 | [5 empty] | 146
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 362 | 23.2044 | [5 empty] | 221.6667 | 225 | 218 | 222 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. КЛЭП |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. Первомайская |  |  |  | 388 | [5 empty] | 27 | 49 | 84 | 49.789 | [6 empty] | 160
389
ИТОГО: | [9 empty] | 27 | 49 | 84 |  | 53.3333 | [5 empty] | 160
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 45.1389 | [5 empty] | 218.6667 | 228 | 216 | 212 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 383 | [5 empty] | 22 | 34 | 30 | 10.583 | [6 empty] | 86
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 22 | 14 | 35 | 18.357 | [6 empty] | 71
374
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 48 | 65 |  | 52.3333 | [5 empty] | 157
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 44.4444 | [5 empty] | 221.3333 | 214 | 228 | 222 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 23 | 43 | 12 | 27.2205 | [6 empty] | 78
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 41 | 13 | 29 | 24.3308 | [6 empty] | 83
384
ИТОГО: | [9 empty] | 64 | 56 | 41 |  | 53.6667 | [5 empty] | 161
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3623 | 5225 |  |  | 1660 | 2390
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 360 | 49.4444 | [5 empty] | 224.6667 | 229 | 229 | 216 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Первомайская, Чкалова |  |  |  | 386 | [5 empty] | 23 | 48 | 60 | 32.6955 | [6 empty] | 131
ф. 2,ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова |  |  |  | 389 | [5 empty] | 18 | 47 | 47 | 29 | [6 empty] | 112
ф.3 Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 22 | 42 | 21 | 20.5178 | [6 empty] | 85
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 23 | 12 | 3 | 17.3492 | [6 empty] | 38
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 2а,4 | [9 empty] | 4 | 7 | 47 | 41.5804 | [6 empty] | 58
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 156 | 178 | 79.322 | 141.3333 | [5 empty] | 424
[10 empty] | 45075.15 | 78737.49 | 89610.54 | [7 empty] | 193260.8085
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 360 | 43.3333 | [5 empty] | 223 | 224 | 225 | 220 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Первомайская, Чкалова |  |  |  | 387 | [5 empty] | 65 | 58 | 60 | 6.245 | [6 empty] | 183
ф. 2,ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова |  |  |  | 388 | [5 empty] | 18 | 47 | 27 | 25.7096 | [6 empty] | 92
ф.3 Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 21 | 13 | 14 | 7.5498 | [6 empty] | 48
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 18 | 13 | 17 | 4.5825 | [6 empty] | 48
Ф.5 Сельякая Адм. , СЭС,Музей Первом 2а,4 | [9 empty] | 21 | 6 | 38 | 27.73 | [6 empty] | 65
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 143 | 137 | 156 | 16.8221 | 145.3333 | [5 empty] | 436
[10 empty] | 74217 | 71103 | 80964 | [7 empty] | 175370.1
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 360 | 45.8333 |  | 250 | 360 | 20.5556 |  | 229 | 243 | 226 | 218 |  |  | 230 | 239 | 226
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" |  |  |  | 399 |  |  |  | 408 |  | 51 | 93 | 77 | 36.715 | [6 empty] | 221 |  | ДЕНЬ
ф.2, ТБК "Гармония" |  |  |  | 399 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 40 | 38 | 51 | 12.124 |  | 129
ф.3, РАЙПО, Гастроном |  |  |  | 396 |  |  |  | 394 |  | 18 | 72 | 76 | 56.107 | [6 empty] | 166
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [14 empty] | 21 | 38 | 15 | 20.6634 |  | 74
ф.5, Киоск "Союз печать" | [14 empty] | 0 | 10 | 0 | 9.9998 |  | 10
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 36 | 12 | 29 | 21.3773 |  | 77
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 1 | 5 | 3 | 3.4641 |  | 9
Ф.9. магаз. ИП Тимофеева | [14 empty] | 14 | 9 | 21 | 10.44 |  | 44
ИТОГО: | [9 empty] | 69 | 165 | 153 | 90.598 | 129 | 72 | 74 | 68 | 5.2914 | 71.3333 | 601
[10 empty] | 35811 | 85635 | 79407 |  |  | 37368 | 38406 | 35292 |  |  | 241737.225
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 360 | 30.5556 |  | 250 | 360 | 23.6111 |  | 226.6667 | 234 | 224 | 222 |  |  | 231 | 228 | 230 |  |  |  |  | Ночь
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" |  |  |  | 397 |  |  |  | 400 |  | 63 | 79 | 43 | 31.2401 | [6 empty] | 185
ф.2, ТБК "Гармония" |  |  |  | 396 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 25 | 25 | 18 | 6.9998 |  | 68
ф.3, РАЙПО, Гастроном |  |  |  | 388 |  |  |  | 393 |  | 34 | 31 | 54 | 21.6559 | [6 empty] | 119
ф.4, Связь,,Котельная-2 | [14 empty] | 8 | 16 | 2 | 12.1652 |  | 26
ф.5, Киоск "Союз печать" | [14 empty] | 1 | 9 | 1 | 7.9998 |  | 11
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 13 | 20 | 3 | 14.7982 |  | 36
ф-7 РОВД | [14 empty] | 22 | 17 | 30 | 11.3575 |  | 69
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 5
Ф.9. магаз. ИП Тимофеева | [14 empty] | 13 | 9 | 13 | 3.9999 |  | 35
ИТОГО: | [9 empty] | 97 | 110 | 97 | 12.9997 | 101.3333 | 85 | 56 | 48 | 33.7194 | 63 | 493
[10 empty] | 50343 | 57090 | 50343 |  |  | 44115 | 29064 | 24912 |  |  | 198296.925
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 570 | 40.1754 |  | 400 | 570 | 21.9298 |  | 222.3333 | 219 | 231 | 217 |  |  | 225 | 233 | 224 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 382 |  |  |  | 394 | [6 empty] | 44 | 12 | 43 | 31.5112 |  | 99
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 393 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 34 | 10 | 31 | 22.6491 |  | 75
ф.3, Столовая Школы |  |  |  | 378 |  |  |  | 392 | [11 empty] | 0
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионый | [9 empty] | 58 | 15 | 51 | 39.9618 | [6 empty] | 124
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 30 | 43 | 25 | 16.093 | [6 empty] | 98
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 49 | 39 | 57 | 15.62 | [6 empty] | 145
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 31 | 37 | 26 | 9.5391 | [6 empty] | 94
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 61 | 33 | 53 | 24.9796 | [6 empty] | 147
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК | [12 empty] | 0 |  | 46 | 50 | 51 | 4.5826 |  | 147
ИТОГО: | [9 empty] | 229 | 167 | 212 | 55.4879 | 202.6667 | 124 | 72 | 125 | 52.506 | 107 | 929
[10 empty] | 118851 | 86673 | 110028 |  |  | 64356 | 37368 | 64875 |  |  | 373667.025
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 570 | 51.5789 |  | 400 | 570 | 15.2632 |  | 223 | 226 | 224 | 219 |  |  | 232 | 229 | 227 | 4.3589 |  |  |  | НОЧЬ
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 390 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 0.99998 |  | 8
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 387 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 12 | 10 | 35 | 24.0618 |  | 57
ф.3, Столовая Школы |  |  |  | 382 |  |  |  | 395 | [11 empty] | 0
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионый | [9 empty] | 46 | 11 | 31 | 30.4135 | [6 empty] | 88
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 74 | 81 | 34 | 43.9193 | [6 empty] | 189
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 45 | 63 | 85 | 34.6984 | [6 empty] | 193
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 55 | 41 | 54 | 13.5275 | [6 empty] | 150
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 74 | 40 | 90 | 44.2254 | [6 empty] | 204
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК | [12 empty] | 0 |  | 60 | 65 | 50 | 13.2284 |  | 175
ИТОГО: | [9 empty] | 294 | 236 | 294 | 57.9987 | 274.6667 | 75 | 78 | 87 | 10.8165 | 80 | 1064
[10 empty] | 152586 | 122484 | 152586 |  |  | 38925 | 40482 | 45153 |  |  | 427967.4
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 30.1099 |  | 630 | 910 | 17.8022 |  | 225.3333 | 225 | 222 | 229 |  |  | 228 | 228 | 227 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 390 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 48 | 7 | 24 | 35.6789 |  | 31
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 390 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 114 | 87 | 127 | 35.3402 |  | 328
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 396 |  |  |  | 399 |  | 4 | 18 | 11 | 12.1243 |  |  |  |  | 0 |  | 33
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [9 empty] | 56 | 80 | 63 | 21.3773 |  |  |  |  | 0 |  | 199
ф.5, Котельная №1 | [9 empty] | 83 | 73 | 84 | 10.5354 |  |  |  |  | 0 |  | 240
ф.6, Октябрьская 13,15,16,17,18,19,20 | [9 empty] | 48 | 62 | 23 | 34.2189 |  |  |  |  | 0 |  | 133
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20.,м-н Перекресток | [9 empty] | 26 | 41 | 41 | 15 | [6 empty] | 108
ИТОГО: | [9 empty] | 217 | 274 | 222 | 54.6707 | 237.6667 | 162 | 94 | 151 | 63.2207 | 135.6667 | 1120
[10 empty] | 112623 | 142206 | 115218 |  |  | 84078 | 48786 | 78369 |  |  | 450492
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 39.011 |  | 630 | 910 | 23.8462 |  | 223 | 221 | 221 | 227 |  |  | 226 | 228 | 227 |  |  |  |  | Ночь
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 382 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 69 | 23 | 59 | 41.904 |  | 82
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 386 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 148 | 156 | 156 | 8 |  | 460
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 390 |  |  |  | 398 |  | 12 | 16 | 32 | 18.33 | [6 empty] | 60
ф.4, Вечерняя школа,Чапаева16 | [9 empty] | 58 | 54 | 71 | 15.3944 | [6 empty] | 183
ф.5, Котельная №1 | [9 empty] | 134 | 133 | 145 | 11.5323 | [6 empty] | 412
ф.6, Октябрьская 13,15,16,17,18,19,20 | [9 empty] | 74 | 87 | 52 | 30.6422 | [6 empty] | 213
ф.7. Чапаева № 13,15,16,17,18,19,20.,м-н Перекресток | [9 empty] | 69 | 56 | 55 | 13.5277 | [6 empty] | 180
ИТОГО: | [9 empty] | 347 | 346 | 355 | 8.5438 | 349.3333 | 217 | 179 | 215 | 37.0397 | 203.6667 | 1659
[10 empty] | 180093 | 179574 | 184245 |  | 421531.8 | 112623 | 92901 | 111585 |  |  | 667291.275
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 570 | 22.807 | [5 empty] | 227.6667 | 228 | 229 | 226 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ | [7 empty] | 385 |  | 53 | 41 | 41 | 12 | [6 empty] | 135
ф.2, Ленинская,54,52 | [7 empty] | 394 |  | 31 | 42 | 31 | 10.9998 | [6 empty] | 104
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [7 empty] | 399 |  | 15 | 9 | 6 | 7.9372 | [6 empty] | 30
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 31 | 3 | 5 | 27.0555 | [6 empty] | 39
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 95 | 83 | 42.2965 | 102.6667 | [5 empty] | 308
[10 empty] | 67470 | 49305 | 43077 | [7 empty] | 123885.3
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 570 | 29.6491 | [5 empty] | 228 | 230 | 229 | 225 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ | [7 empty] | 395 |  | 26 | 17 | 22 | 7.8102 | [6 empty] | 65
ф.2, Ленинская,54,52 | [7 empty] | 388 |  | 85 | 63 | 25 | 52.5732 | [6 empty] | 173
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 | [7 empty] | 403 |  | 11 | 4 | 2 | 8.1853 | [6 empty] | 17
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 42 | 7 | 29 | 30.6428 | [6 empty] | 78
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 4 | 5 | 6 | 1.732 | [6 empty] | 15
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 169 | 96 | 84 | 79.6806 | 116.3333 | [5 empty] | 349
[10 empty] | 87711 | 49824 | 43596 | [7 empty] | 140376.525
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 360 | 30.5556 | [5 empty] | 229 | 230 | 230 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз | [7 empty] | 398 |  | 5 | 5 | 8 | 2.9999 | [6 empty] | 18
ф.2, Дет. Сад | [7 empty] | 400 |  | 8 | 19 | 13 | 9.5393 | [6 empty] | 40
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи | [7 empty] | 399 |  | 70 | 12 | 36 | 50.4775 | [6 empty] | 118
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 27 | 50 | 32 | 20.952 | [6 empty] | 109
ИТОГО: | [9 empty] | 110 | 86 | 89 | 22.6495 | 95 | [5 empty] | 285
[10 empty] | 57090 | 44634 | 46191 | [7 empty] | 114634.125
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 360 | 41.6667 | [5 empty] | 227.6667 | 224 | 231 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз | [7 empty] | 392 |  | 8 | 6 | 15 | 8.1851 | [6 empty] | 29
ф.2, Дет. Сад | [7 empty] | 400 |  | 7 | 1 | 2 | 5.5678 | [6 empty] | 10
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи | [7 empty] | 395 |  | 65 | 15 | 42 | 43.3471 | [6 empty] | 122
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 70 | 82 | 69 | 12.5297 | [6 empty] | 221
ИТОГО: | [9 empty] | 150 | 104 | 128 | 39.8494 | 127.3333 | [5 empty] | 382
[10 empty] | 77850 | 53976 | 66432 | [7 empty] | 153649.95
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 570 | 58.5965 | [5 empty] | 230.6667 | 224 | 230 | 238 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 405 | [5 empty] | 66 | 106 | 100 | 37.3631 | [6 empty] | 272
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 24 | 15 | 23 | 8.5438 | [6 empty] | 62
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38,Пушкинская35-45 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 29 | 79 | 48 | 43.7145 | [6 empty] | 156
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-41,28-62 | [9 empty] | 95 | 31 | 56 | 55.8657 | [6 empty] | 182
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, "Бриз" | [9 empty] | 120 | 55 | 86 | 56.3113 | [6 empty] | 261
ИТОГО: | [9 empty] | 334 | 286 | 313 | 41.6769 | 311 | [5 empty] | 933
[10 empty] | 173346 | 148434 | 162447 | [7 empty] | 375275.925
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 570 | 72.807 | [5 empty] | 230.6667 | 225 | 234 | 233 | [9 empty] | НОЧЬ
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 391 | [5 empty] | 56 | 105 | 101 | 47.1275 | [6 empty] | 262
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 50 | 3 | 29 | 40.7795 | [6 empty] | 82
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38,Пушкинская35-45 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 86 | 55 | 66 | 27.2212 | [6 empty] | 207
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-41,28-62 | [9 empty] | 83 | 53 | 56 | 28.6182 | [6 empty] | 192
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, "Бриз" | [9 empty] | 140 | 71 | 97 | 60.357 | [6 empty] | 308
ИТОГО: | [9 empty] | 415 | 287 | 349 | 110.8685 | 350.3333 | [5 empty] | 1051
[10 empty] | 215385 | 148953 | 181131 | [7 empty] | 422738.475
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 360 | 2.2222 |  | 160 | 230 | 38.6087 |  | 230 | 230 | 227 | 233 |  |  | 229 | 227 | 230 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 397 |  |  |  | 97 |  | 38 | 41 | 33 | 6.9998 | [6 empty] | 112
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 396 |  |  |  | 396 |  | 4 | 8 | 5 | 3.6055 | [6 empty] | 17
ф.3, КНС |  |  |  | 405 |  |  |  | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4 КНС | [14 empty] | 1 | 6 | 0 | 5.5676
ИТОГО: | [9 empty] | 4 | 8 | 5 | 3.6055 | 5.6667 | 39 | 88.8 | 58.8 | 43.4281 | 62.2 | 17
[10 empty] | 2076 | 4152 | 2595 |  |  | 20241 | 46087.2 | 30517.2 |  |  | 81893.01
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 360 | 7.2222 |  | 160 | 230 | 50 |  | 231 | 227 | 230 | 236 |  |  | 227 | 227 | 230 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 397 |  |  |  | 395 |  | 26 | 32 | 15 | 14.9328 | [6 empty] | 73
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 26 | 24 | 2 | 23.0647 | [6 empty] | 52
ф.3, КНС |  |  |  | 406 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф. 4, КНС | [14 empty] | 1 | 2 | 0 | 1.732 |  | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 24 | 2 | 23.0647 | 17.3333 | 105 | 115 | 100 | 13.2284 | 106.6667 | 52
[10 empty] | 13494 | 12456 | 1038 |  |  | 54495 | 59685 | 51900 |  |  | 149627.7
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 570 | 20.1754 |  | 400 | 570 | 18.4211 |  | 227.6667 | 226 | 233 | 224 |  |  | 226 | 234 | 224 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 391 |  |  |  | 391 | [6 empty] | 43 | 22 | 44 | 21.5169 |  | 109
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 395 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 16 | 21 | 9 | 10.44 |  | 46
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 394 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 36 | 62 | 46 | 22.7154 |  | 144
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 43 | 56 | 57 | 13.5277 | [6 empty] | 156
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 22 | 5 | 22 | 16.9996 | [6 empty] | 49
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ф.8 Ленинская -85 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 3 | 8 | 20 | 15.1325 | [6 empty] | 31
Ф.10, ул. Освещение | [19 empty] | 0
Ф.11, Спорткомплекс | [9 empty] | 16 | 2 | 16 | 13.9997 | [6 empty] | 34
ИТОГО: | [9 empty] | 84 | 71 | 115 | 39.1525 | 90 | 95 | 105 | 99 | 8.7177 | 99.6667 | 569
[10 empty] | 43596 | 36849 | 59685 |  |  | 49305 | 54495 | 51381 |  |  | 228866.025
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 570 | 20.1754 |  | 400 | 570 | 21.2281 |  | 226 | 225 | 228 | 225 |  |  | 232 | 232 | 220 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 392 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 14 | 20 | 6 | 12.1652 |  | 40
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 396 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 21 | 21 | 50 | 28.9994 |  | 92
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 397 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 57 | 80 | 63 | 20.6637 |  | 200
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 55 | 45 | 42 | 11.7898 | [6 empty] | 142
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 21 | 17 | 23 | 5.2914 | [6 empty] | 61
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ф.8 Ленинская -85 | [9 empty] | 3 | 10 | 2 | 7.5496 | [6 empty] | 15
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 1 | 10 | 21 | 17.3492 | [6 empty] | 32
Ф.10, ул. Освещение | [19 empty] | 0
Ф.11, Спорткомплекс | [9 empty] | 18 | 4 | 27 | 20.0743 | [6 empty] | 49
ИТОГО: | [9 empty] | 98 | 86 | 115 | 25.2381 | 99.6667 | 92 | 121 | 119 | 28.0535 | 110.6667 | 631
[10 empty] | 50862 | 44634 | 59685 |  |  | 47748 | 62799 | 61761 |  |  | 253803.975
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 570 | 18.7719 |  | 400 | 570 | 29.4737 |  | 225.3333 | 227 | 223 | 226 |  |  | 222 | 227 | 225 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 389 |  |  |  | 389 |  | 62 | 64 | 64 | 2 | [6 empty] | 0
ф.2 Луговая 33-63, общага |  |  |  | 392 |  |  |  | 388 |  | 8 | 21 | 36 | 24.2691 | [6 empty] | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 45 | 24 | 10 | 30.5122 |  | 79
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 67 | 47 | 66 | 19.5188 |  | 180
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 44 | 33 | 61 | 24.4329 |  | 138
ф.6 Освещение | [14 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 7 | 0 | 3 | 6.0827 | [6 empty] | 0
ф.8 м-н Шкидский | [14 empty] | 12
ф.9 Луговая 35-63 | [9 empty] | 1 | 20 | 2 | 18.5199
ф.10 ДЭС | [9 empty] | 8 | 2 | 1 | 6.5574
ИТОГО: | [9 empty] | 86 | 107 | 106 | 20.5183 | 99.6667 | 168 | 105 | 138 | 54.5798 | 137 | 299
[10 empty] | 44634 | 55533 | 55014 |  |  | 87192 | 54495 | 71622 |  |  | 285579.75
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 570 | 25.2632 |  | 400 | 570 | 29.1228 |  | 222.6667 | 225 | 220 | 223 |  |  | 221 | 226 | 225 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 384 |  |  |  | 388 |  | 79 | 59 | 67 | 17.4355 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ф.2 Луговая 33-63, общага |  |  |  | 385 |  |  |  | 385 |  | 34 | 51 | 70 | 31.1927 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 389 | [6 empty] | 53 | 27 | 9 | 38.3143 |  | 89
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 53 | 62 | 63 | 9.5394 |  | 178
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 44 | 27 | 47 | 18.6811 |  | 118
ф.6 Освещение | [14 empty] | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 8
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0
ф.8 м-н Шкидский | [14 empty] | 12
ф.9 Луговая 35-63 | [9 empty] | 1 | 5 | 6 | 4.5826
ф.10 ДЭС | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 118 | 116 | 144 | 27.0549 | 126 | 166 | 118 | 121 | 46.5725 | 135 | 378
[10 empty] | 61242 | 60204 | 74736 |  |  | 86154 | 61242 | 62799 |  |  | 314942.175
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 25.0549 |  | 630 | 910 | 16.2857 |  | 230 | 227 | 234 | 229 |  |  | 228 | 231 | 228 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 398 |  |  |  | 396 |  | 28 | 25 | 8 | 18.6812 | [6 empty] | 61
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 400 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 2 | 0 | 1 | 1.732 |  | 3
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 397 |  |  |  | 398 |  | 33 | 55 | 44 | 19.0524 | [6 empty] | 132
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 101 | 103 | 90 | 12.124 |  | 294
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 89 | 29 | 55 | 52.115 | [6 empty] | 173
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 55 | 46 | 54 | 8.5438 |  | 155
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 72 | 38 | 82 | 39.9489
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1
[10 empty] | 228 | 115.3 | 192.7 | 99.8439 | 178.6667 | 122.9 | 133 | 148.2 | 22.0581 | 134.7 | 940.1
[10 empty] | 118332 | 59840.7 | 100011.3 |  |  | 63785.1 | 69027 | 76915.8 |  |  | 378131.7225
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 28.5055 |  | 630 | 910 | 14.5055 |  | 225 | 225 | 221 | 229 |  |  | 227 | 225 | 226 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 385 |  |  |  | 391 |  | 10 | 9 | 12 | 2.6457 | [6 empty] | 31
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 393 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 1.732 |  | 3
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 |  | 22 | 41 | 24 | 18.0828 | [6 empty] | 87
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 100 | 102 | 103 | 2.6457 |  | 305
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 67 | 39 | 57 | 24.5761 | [6 empty] | 163
ф.6 Освещение | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 3
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 65 | 42 | 48 | 20.6639 |  | 155
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 38 | 30 | 69 | 35.6782
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 259.4 | 134.3 | 183.3 | 109.1834 | 192.3333 | 106 | 84.6 | 132 | 41.1128 | 107.5333 | 899.6
[10 empty] | 134628.6 | 69701.7 | 95132.7 |  |  | 55014 | 43907.4 | 68508 |  |  | 361841.61
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 570 | 27.5439 | [5 empty] | 229.6667 | 232 | 228 | 229 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 398 | [5 empty] | 26 | 17 | 40 | 20.0743 | [6 empty] | 83
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 392 | [5 empty] | 60 | 31 | 7 | 45.9671 | [6 empty] | 98
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 26 | 29 | 35 | 7.9372 | [6 empty] | 90
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 38 | 51 | 41 | 11.7896 | [6 empty] | 130
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 7 | 5 | 1 | 5.2914 | [6 empty] | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 157 | 133 | 124 | 29.5465 | 138 | [5 empty] | 414
[10 empty] | 81483 | 69027 | 64356 | [7 empty] | 166521.15
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 570 | 28.7719 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 234 | 231 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 409 | [5 empty] | 25 | 19 | 9 | 13.9998 | [6 empty] | 53
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 400 | [5 empty] | 73 | 3 | 48 | 61.4403 | [6 empty] | 124
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 12 | 25 | 3 | 19.1567 | [6 empty] | 40
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 51 | 85 | 61 | 30.2651 | [6 empty] | 197
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 3 | 4 | 1 | 2.6457 | [6 empty] | 8
ИТОГО: | [9 empty] | 164 | 136 | 122 | 37.0404 | 140.6667 | [5 empty] | 422
[10 empty] | 85116 | 70584 | 63318 | [7 empty] | 169738.95
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 54.7222 | [5 empty] | 231 | 229 | 229 | 235 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 398 | [5 empty] | 3 | 11 | 32 | 25.9419 | [6 empty] | 46
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 17 | 27 | 31 | 12.49 | [6 empty] | 75
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 398 | [5 empty] | 58 | 54 | 25 | 31.1924 | [6 empty] | 137
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 36 | 55 | 43 | 16.6431 | [6 empty] | 134
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 58 | 50 | 29 | 25.9419 | [6 empty] | 137
ИТОГО: | [9 empty] | 172 | 197 | 160 | 32.6946 | 176.3333 | [5 empty] | 529
[10 empty] | 118332 | 59840.7 | 100011.3 | [7 empty] | 215592.6
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 360 | 66.1111 | [5 empty] | 228 | 223 | 228 | 233 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 391 | [5 empty] | 29 | 4 | 0 | 27.2213 | [6 empty] | 33
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 42 | 48 | 104 | 59.2272 | [6 empty] | 194
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 396 | [5 empty] | 50 | 54 | 44 | 8.7175 | [6 empty] | 148
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 28 | 34 | 32 | 5.2915 | [6 empty] | 94
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 89 | 50 | 55 | 36.7559 | [6 empty] | 194
ИТОГО: | [9 empty] | 238 | 190 | 235 | 46.5716 | 221 | [5 empty] | 663
[10 empty] | 123522 | 98610 | 121965 | [7 empty] | 266675.175
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 360 | 33.8889 |  | 250 | 360 | 22.5 |  | 229 | 220 | 235 | 226 |  |  | 220 | 235 | 226 | День |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [7 empty] | 393 |  | 0 | 4 | 1 | 3.6055 | [6 empty] | 5
ф.2, Водоканал, Гараж | [7 empty] | 393 |  | 51 | 14 | 36 | 32.2332 | [6 empty] | 101
ф.3 Комсомольская -10 | [7 empty] | 396 | [6 empty] | 36 | 9 | 12 | 25.632
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 83 | 50 | 18 | 56.2935 |  | 151
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 73 | 11 | 47 | 53.9253 | [6 empty] | 131
ИТОГО: | [9 empty] | 111 | 68.4 | 122 | 49.033 | 100.4667 | 81 | 59 | 30 | 44.3053 | 56.6667 | 471.4
[10 empty] | 57609 | 35499.6 | 63318 |  |  | 42039 | 30621 | 15570 |  |  | 189608.865
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.8 |  | 250 | 360 | 20.4 |  | 229 | 217 | 236 | 215 |  |  | 217 | 236 | 215 | Ночь |  |  |  | НОЧЬ
ф.1, Котельная № 8 (резерв) | [7 empty] | 392 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2
ф.2, Водоканал, Гараж | [7 empty] | 387 |  | 86 | 58 | 53 | 30.8058 | [6 empty] | 197
ф.3 Комсомольская -10 | [7 empty] | 391 | [6 empty] | 23 | 30 | 17 | 11.2691
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 66 | 52 | 17 | 43.7144 |  | 135
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 57.2 | 10.9 | 66.5 | 51.5813 | [6 empty] | 134.6
ИТОГО: | [9 empty] | 89.8 | 64.7 | 132.5 | 59.3706 | 95.6667 | 76 | 82 | 34 | 45.2979 | 64 | 479
[10 empty] | 46606.2 | 33579.3 | 68767.5 |  |  | 39444 | 42558 | 17646 |  |  | 192665.775
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5160 | 7400 |  |  | 3120 | 4480 | [13 empty] | 0
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 252 | 10.9127 | [5 empty] | 229 | 234 | 220 | 233 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 26 | 26 | 0 | 25.9994 | [6 empty] | 52
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 27.5 | 0 | 26.7809 | 17.8333 | [5 empty] | 53.5
[10 empty] | 13494 | 14272.5 | 0 | [7 empty] | 21519.0375
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 252 | 10.9127 | [5 empty] | 229 | 234 | 220 | 233 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 26 | 26 | 0 | 25.9994 | [6 empty] | 52
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 27.5 | 0 |  | 17.8333 | [5 empty] | 53.5
[10 empty] | 13494 | 14272.5 | 0 | [7 empty] | 21519.0375
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 570 | 38.0702 | [5 empty] | 227 | 226 | 231 | 224 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 36 | 29 | 56 | 24.2687 | [6 empty] | 121
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 28 | 32 | 62 | 32.1863 | [6 empty] | 122
ф.3, Красноармейская,8-34,3-29,Фадеева 24,26,28 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 11 | 67 | 50 | 49.7291 | [6 empty] | 128
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 24 | 18 | 17 | 6.5574 | [6 empty] | 59
Ф.5 Красноармейская, магазин | [9 empty] | 72 | 45 | 32 | 35.3411 | [6 empty] | 149
ИТОГО: | [9 empty] | 171 | 191 | 217 | 39.9496 | 193 | [5 empty] | 579
[10 empty] | 88749 | 99129 | 112623 | [7 empty] | 232888.275
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 570 | 41.7544 | [5 empty] | 227.3333 | 231 | 224 | 227 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Красноармейская 36-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 50 | 34 | 29 | 19 | [6 empty] | 113
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 36 | 72 | 55 | 31.1927 | [6 empty] | 163
ф.3, Красноармейская,8-34,3-29,Фадеева 24,26,28 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 15 | 73 | 76 | 59.5567 | [6 empty] | 164
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 35 | 28 | 20 | 12.9999 | [6 empty] | 83
Ф.5 Красноармейская, магазин | [9 empty] | 75 | 31 | 25 | 47.2863 | [6 empty] | 131
ИТОГО: | [9 empty] | 211 | 238 | 205 |  | 218 | [5 empty] | 654
[10 empty] | 109509 | 123522 | 106395 | [7 empty] | 263055.15
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 17.2222 | [6 empty] | 215 | 223 | 239 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 391 | [5 empty] | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 3.7748 | [6 empty] | 11.1
397
395
ИТОГО: | [9 empty] | 2.7 | 6.2 | 2.2 | 3.7748 | 3.7 |  |  |  |  | 3.7 | 11.1
[10 empty] | 1401.3 | 3217.8 | 1141.8 | [7 empty] | 4464.6975
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 29.956 |  | 233.6667 | [5 empty] | 235 | 237 | 229 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1, РММ, ПМК -42 | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.2, Садовая20-26,Гагарина,Строителей | [7 empty] | 407 | [6 empty] | 88 | 73 | 86 | 14.1065 |  | 247
ф.3, Садовая2-18,Горького-нечет,Колхозная28 | [7 empty] | 407 | [6 empty] | 98 | 61 | 99 | 37.5092 |  | 258
Ф. 4 Садовая 29,31,Горького-2-12 15-39,Колхозная30-34 37-47 | [14 empty] | 59 | 14 | 23 | 41.2431 |  | 96
Ф. 5. Горького 14-24; № 41-69. | [14 empty] | 11 | 11 | 33 | 21.9995 |  | 55
ИТОГО: | [14 empty] | 256 | 272.6 | 241 | 27.3773 | 256.5333 | 769.6
[15 empty] | 132864 | 141479.4 | 125079 |  |  | 309552.36
ТП-10 НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  |  |  | 28.7912 |  | 231.3333 | [5 empty] | 236 | 222 | 236 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1, РММ, ПМК -42 | [7 empty] | 403 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.2, Садовая20-26,Гагарина,Строителей | [7 empty] | 401 | [6 empty] | 60 | 87 | 64 | 25.2384 |  | 211
ф.3, Садовая2-18,Горького-нечет,Колхозная28 | [7 empty] | 406 | [6 empty] | 135 | 73 | 57 | 71.3582 |  | 265
Ф. 4 Садовая 29,31,Горького-2-12 15-39,Колхозная30-34 37-47 | [14 empty] | 53 | 19 | 21 | 33.0454 |  | 93
Ф. 5. Горького 14-24; № 41-69. | [14 empty] | 14 | 8 | 28 | 17.7759 |  | 50
ИТОГО: | [14 empty] | 262 | 187 | 170 | 84.7879 | 206.3333 | 619
[15 empty] | 135978 | 97053 | 88230 |  |  | 248977.275
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 570 | 36.6667 | [5 empty] | 225.6667 | 232 | 222 | 223 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 396 | [5 empty] | 28 | 6 | 0 | 25.5343 | [6 empty] | 34
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 8 | 4 | 5 | 3.6055 | [6 empty] | 17
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 39 | 12 | 42 | 28.6175 | [6 empty] | 93
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 18 | 25 | 9 | 13.892 | [6 empty] | 52
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 69 | 100 | 34 | 57.191 | [6 empty] | 203
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [9 empty] | 21 | 43 | 21 | 21.9995 | [6 empty] | 85
ф.7, Луговая50-62,65-85 | [9 empty] | 15 | 19 | 21 | 5.2915 | [6 empty] | 55
ИТОГО: | [9 empty] | 198 | 209 | 132 | 72.13 | 179.6667 | [5 empty] | 539
[10 empty] | 102762 | 108471 | 68508 | [7 empty] | 216799.275
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 570 | 40 | [5 empty] | 227.6667 | 234 | 222 | 227 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 395 | [5 empty] | 30 | 10 | 1 | 25.7099 | [6 empty] | 41
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 8 | 5 | 6 | 2.6457 | [6 empty] | 19
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 71 | 31 | 34 | 38.5876 | [6 empty] | 136
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 5 | 12 | 0 | 10.44 | [6 empty] | 17
ф.5 ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 41 | 130 | 107 | 80.0186 | [6 empty] | 278
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-18 | [9 empty] | 34 | 17 | 22 | 15.1327 | [6 empty] | 73
ф.7, Луговая50-62,65-85 | [9 empty] | 17 | 23 | 20 | 5.1961 | [6 empty] | 60
ИТОГО: | [9 empty] | 206 | 228 | 190 | 33.0445 | 208 | [5 empty] | 624
[10 empty] | 106914 | 118332 | 98610 | [7 empty] | 250988.4
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 43.0556 | [5 empty] | 228.6667 | 232 | 226 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 18 | 26 | 28 | 9.1651 | [6 empty] | 72
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 398 | [5 empty] | 18 | 21 | 34 | 14.7307 | [6 empty] | 73
400
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 47 | 62 |  | 48.3333 | [5 empty] | 145
[10 empty] | 18684 | 24393 | 32178 | [7 empty] | 58322.625
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 43.0556 | [5 empty] | 228.6667 | 232 | 226 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 18 | 26 | 28 | 9.1651 | [6 empty] | 72
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 398 | [5 empty] | 18 | 21 | 34 | 14.7307 | [6 empty] | 73
400
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 47 | 62 |  | 48.3333 | [5 empty] | 145
[10 empty] | 18684 | 24393 | 32178 | [7 empty] | 58322.625
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 570 | 18.7719 | [5 empty] | 228.6667 | 232 | 227 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 400 | [5 empty] | 9 | 1 | 2 | 7.5498 | [6 empty] | 12
Ф3 резерв |  |  |  | 395 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 32 | 40 | 8 | 28.8436 | [6 empty] | 80
Ф.5Чапаева 34,38,50,37кв.2,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 13 | 66 | 48 | 46.6796 | [6 empty] | 127
ИТОГО: | [9 empty] | 54 | 107 | 58 | 51.1165 | 73 | [5 empty] | 219
[10 empty] | 28026 | 55533 | 30102 | [7 empty] | 88087.275
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 570 | 17.7193 | [5 empty] | 227.6667 | 228 | 227 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 397 | [15 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 401 | [5 empty] | 11 | 3 | 2 | 8.544 | [6 empty] | 16
Ф3 резерв |  |  |  | 392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 70 | 37 | 26 | 39.661 | [6 empty] | 133
Ф.5 Чапаева 34,38-50,37кв.2,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 17 | 61 | 53 | 40.5955 | [6 empty] | 131
ИТОГО: | [9 empty] | 98 | 101 | 81 | 18.6811 | 93.3333 | [5 empty] | 280
[10 empty] | 46606.2 | 33579.3 | 68767.5 | [7 empty] | 115438.575
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 38.022 |  | 0 | [5 empty] | 225 | 224 | 232 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1 , Новая поликлиника | [7 empty] | 397 | [6 empty] | 138 | 92 | 107 | 40.6324 |  | 337
ф.2, Скважина, Примтепло, Скорая,инфекц, стационар, прачечная | [7 empty] | 397 | [6 empty] | 151 | 136 | 120 | 26.8512 |  | 407
ф.3,Котельная № 7 | [7 empty] | 390 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.4, Котельная (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.5,Род Дом | [14 empty] | 17 | 37 | 5 | 27.9992 |  | 59
Ф. 6. Прачка | [14 empty] | 0 | 21 | 7 | 18.52 |  | 28
ф.7, Детское отделение | [14 empty] | 22 | 13 | 10 | 10.8166 |  | 45
ф.8, Старая прачка | [14 empty] | 10 | 5 | 0 | 8.6602 |  | 15
ф.9, Пище блок | [14 empty] | 66 | 41 | 29 | 32.6955 |  | 136
Ф-10 Гараж | [14 empty] | 5 | 1 | 0 | 4.5826 |  | 6
Ф Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 346 | 278 | 200.8278 | 248 | 744
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 15.0549 |  | 0 | [5 empty] | 231 | 226 | 230 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1 , Новая поликлиника | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 32 | 28 | 24 | 6.9282 |  | 84
ф.2, Скважина, Примтепло, Скорая,инфекц | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 41 | 40 | 48 | 7.5496 |  | 129
ф.3,Котельная № 7 | [7 empty] | 395 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.4, Котельная (резерв) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.5,Род Дом | [14 empty] | 4 | 21 | 3 | 17.521 |  | 28
Ф. 6. Прачка | [14 empty] | 0 | 25 | 8 | 22.1131 |  | 33
ф.7, Детское отделение | [14 empty] | 23 | 14 | 10 | 11.5325 |  | 47
ф.8, Стационарное отделение ЦРБ | [14 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 4
ф.9, Пище блок | [14 empty] | 20 | 8 | 8 | 12 |  | 36
Ф-10 Гараж | [14 empty] | 5 | 1 | 4 | 3.6055 |  | 10
Ф Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 137 | 105 | 28.8436 | 123.6667 | 371
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 66951 | 71103 | 54495 |  |  | 149225.475
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 252 | 45.2381 | [5 empty] | 229.6667 | 222 | 239 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 24 | 25 | 35 | 10.5354 | [6 empty] | 84
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 6 | 5.9999 | [6 empty] | 6
ф.3.Крупская |  |  |  | 398 | [5 empty] | 47 | 20 | 38 | 23.8115 | [6 empty] | 105
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 43 | 25 | 25 | 18 | [6 empty] | 93
ИТОГО: | [9 empty] | 114 | 70 | 104 | 39.9493 | 96 | [5 empty] | 288
[10 empty] | 59166 | 36330 | 53976 | [7 empty] | 115840.8
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 252 | 59.5238 | [5 empty] | 229.6667 | 223 | 242 | 224 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 12 | 17 | 55 | 40.73 | [6 empty] | 84
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 0 | 17 | 16.9996 | [6 empty] | 17
ф.3.Крупская |  |  |  | 399 | [5 empty] | 46 | 32 | 47 | 14.5255 | [6 empty] | 125
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 45 | 20 | 31 | 21.7024 | [6 empty] | 96
ИТОГО: | [9 empty] | 103 | 69 | 150 | 70.4465 | 107.3333 | [5 empty] | 322
[10 empty] | 53457 | 35811 | 77850 | [7 empty] | 129516.45
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 570 | 0 |  | 160 | 230 | 0 |  | 221.6667 | 223 | 216 | 226 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 388 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 377 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф.3. Военторг |  |  |  | 381 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф.4.Калининская,9,17 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф.5. котельная | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ф-6 Котельная | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Ф. 7 Освещение | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 570 | 16.3158 |  | 160 | 230 | 0 |  | 221.6667 | 223 | 216 | 226 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 388 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
ф.2. ДРСП |  |  |  | 377 | [5 empty] | 18 | 15 | 12 | 5.1961 | [6 empty] | 45
ф.3. Военторг |  |  |  | 381 | [5 empty] | 31 | 18 | 31 | 12.9997 | [6 empty] | 80
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 18 | 23 | 15 | 6.9998 | [6 empty] | 56
ф.5. котельная | [9 empty] | 22 | 20 | 21 | 1.732 | [6 empty] | 63
ф-6 Котельная (откл) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
ИТОГО: | [9 empty] | 93 | 77 | 80 | 14.7309 | 83.3333 | [5 empty] | 250
[10 empty] | 48267 | 39963 | 41520 | [7 empty] | 100556.25
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 230 | 54.7826 | [5 empty] | 226.6667 | 227 | 218 | 235 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 24 | 47 | 28 | 21.2834 | [6 empty] | 99
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 39 | 79 | 63 | 34.871 | [6 empty] | 181
395
ИТОГО: | [9 empty] | 63 | 126 | 91 |  | 93.3333 | [5 empty] | 280
[10 empty] | 32697 | 65394 | 47229 | [7 empty] | 112623
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 230 | 61.7391 | [5 empty] | 225.6667 | 225 | 216 | 236 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 390 | [5 empty] | 38 | 49 | 64 | 22.6051 | [6 empty] | 151
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 46 | 93 | 56 | 42.8829 | [6 empty] | 195
398
ИТОГО: | [9 empty] | 84 | 142 | 120 |  | 115.3333 | [5 empty] | 346
[10 empty] | 43596 | 73698 | 62280 | [7 empty] | 139169.85
КТП-59 ДЕНЬ | 160 | 230 | 77.3913 | [5 empty] | 227 | 225 | 229 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 391 | [5 empty] | 30 | 34 | 48 | 16.3704 | [6 empty] | 112
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 148 | 135 | 116 | 27.8744 | [6 empty] | 399
397
ИТОГО: | [9 empty] | 178 | 169 | 164 |  | 170.3333 | [5 empty] | 511
[10 empty] | 92382 | 87711 | 85116 | [7 empty] | 205536.975
КТП-59 НОЧЬ | 160 | 230 | 79.1304 | [5 empty] | 226.3333 | 220 | 231 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 388 | [5 empty] | 19 | 18 | 20 | 1.732 | [6 empty] | 57
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 163 | 135 | 116 | 40.951 | [6 empty] | 414
401
ИТОГО: | [9 empty] | 182 | 153 | 136 | 40.2863 | 157 | [5 empty] | 471
[10 empty] | 94458 | 79407 | 70584 | [7 empty] | 189447.975
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 360 | 1.6667 | [5 empty] | 229.6667 | 235 | 225 | 229 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф. (АТП) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 3.6 | 6 | 5 | 2.0881 | [6 empty] | 14.6
Ф. - Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
400
ИТОГО: | [9 empty] | 3.6 | 6 | 5 | 2.0881 | 4.8667 | [5 empty] | 14.6
[10 empty] | 1868.4 | 3114 | 2595 | [7 empty] | 5872.485
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 19.4444 |  | 100 | 144 | 16.6667 |  | 226 | 226 | 223 | 229 |  |  | 233 | 235 | 232 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 393 |  |  |  | 409 |  | 16 | 20 | 4 | 14.4218 | [6 empty] | 40
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 397 |  |  |  | 409 |  | 11 | 8 | 13 | 4.3588 | [6 empty] | 32
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 390 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1 | 3 | 9 | 7.211 |  | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 27 | 28 | 17 | 10.5354 | 24 | 1 | 3 | 9 | 7.211 | 4.3333 | 85
[10 empty] | 14013 | 14532 | 8823 |  |  | 519 | 1557 | 4671 |  |  | 34189.125
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 48.6111 |  | 100 | 144 | 31.4815 |  | 226.6667 | 242 | 214 | 224 |  |  | 232 | 239 | 230 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 394 |  |  |  | 415 |  | 31 | 57 | 12 | 39.1269 | [6 empty] | 100
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 395 |  |  |  | 409 |  | 1 | 13 | 22 | 18.2482 | [6 empty] | 36
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 390 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1 | 3 | 9 | 7.211 |  | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 70 | 34 |  | 45.3333 | 1 | 3 | 9 |  | 4.3333 | 149
[10 empty] | 16608 | 36330 | 17646 |  |  | 519 | 1557 | 4671 |  |  | 59931.525
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 360 | 32.5167 |  | 250 | 360 | 25.9361 |  | 228 | 222 | 229 | 233 |  |  | 226 | 227 | 229 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 394 |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 0 |  | 27 | 12 | 34 | 19.4674 |  | 73
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 402 |  |  |  | 401 |  |  |  |  | 0 |  | 21 | 29 | 8 | 18.357 |  | 58
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 393 |  |  |  | 394 |  | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.036055 | [6 empty] | 0.11
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 40 | 5 | 5 | 35 | [6 empty] | 50
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 31 | 15 | 24 | 13.8923 | [6 empty] | 70
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 13 | 15 | 18 | 4.3589 | [6 empty] | 46
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 33 | 42 | 39 | 7.9372 | [6 empty] | 114
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 117.06 | 77.02 | 86.03 | 36.3816 | 93.37 | 48 | 41 | 42 |  | 43.6667 | 411.11
[10 empty] | 60754.14 | 39973.38 | 44649.57 |  |  | 24912 | 21279 | 21798 |  |  | 165358.7197
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 360 | 38.0556 |  | 250 | 360 | 37.5926 |  | 227.6667 | 223 | 227 | 233 |  |  | 224 | 227 | 232 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 387 |  |  |  | 391 | [6 empty] | 32 | 19 | 33 | 13.5274 |  | 84
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 400 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 0 | 2 | 1 | 1.732 |  | 3
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 394 |  |  |  | 398 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 36 | 19 | 25 | 14.9331 | [6 empty] | 80
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 25 | 40 | 37 | 13.7477 | [6 empty] | 102
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 29 | 29 | 22 | 6.9998 | [6 empty] | 80
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 47 | 49 | 48 | 1.732 | [6 empty] | 144
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 137 | 137 | 132 | 4.9999 | 135.3333 | 32 | 21 | 34 |  | 29 | 493
[10 empty] | 71103 | 71103 | 68508 |  |  | 16608 | 10899 | 17646 |  |  | 198296.925
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 570 | 29.6491 | [5 empty] | 228.6667 | 225 | 227 | 234 | [9 empty] | День
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 53 | 98 | 9 | 77.0756 | [6 empty] | 160
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 67 | 20 | 59 | 43.5538 | [6 empty] | 146
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 32 | 18 | 40 | 19.2867 | [6 empty] | 90
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 17 | 21 | 16 | 4.5825 | [6 empty] | 54
ИТОГО: | [9 empty] | 169 | 157 | 124 | 40.3603 | 150 | [5 empty] | 450
[10 empty] | 87711 | 81483 | 64356 | [7 empty] | 181001.25
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 570 | 33.8596 | [5 empty] | 226.6667 | 218 | 230 | 232 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 34 | 55 | 25 | 26.6638 | [6 empty] | 114
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 57 | 28 | 30 | 28.0535 | [6 empty] | 115
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 64 | 51 | 40 | 20.8085 | [6 empty] | 155
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 38 | 20 | 14 | 21.6333 | [6 empty] | 72
ИТОГО: | [9 empty] | 193 | 154 | 109 | 72.8074 | 152 | [5 empty] | 456
[10 empty] | 100167 | 79926 | 56571 | [7 empty] | 183414.6
КТП-85 ДЕНЬ | 250 | 360 | 51.3889 | [5 empty] | 160 | 234 | 22 | 224 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 17 | 53 | 78 | 53.1128 | [6 empty] | 148
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 112 | 95 | 107 | 15.1325 | [6 empty] | 314
393
ИТОГО: | [9 empty] | 129 | 148 | 185 | 49.3248 | 154 | [5 empty] | 462
[10 empty] | 66951 | 76812 | 96015 | [7 empty] | 185827.95
КТП-85 НОЧЬ | 250 | 360 | 53.6111 | [5 empty] | 225.6667 | 228 | 230 | 219 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 59 | 69 | 36 | 29.3079 | [6 empty] | 164
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 134 | 81 | 125 | 49.1214 | [6 empty] | 340
392
ИТОГО: | [9 empty] | 193 | 150 | 161 | 38.691 | 168 | [5 empty] | 504
[10 empty] | 100167 | 77850 | 83559 | [7 empty] | 202721.4
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4455 | 6358 |  |  | 1310 | 1874 | [13 empty] | 0
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 360 | 25.2778 | [5 empty] | 223.6667 | 229 | 222 | 220 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч |  |  |  | 389 | [5 empty] | 29 | 65 | 38 | 32.4495 | [6 empty] | 132
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 385 | [5 empty] | 24 | 26 | 38 | 13.1146 | [6 empty] | 88
387
ИТОГО: | [9 empty] | 53 | 91 | 76 | 33.151 | 73.3333 | [5 empty] | 220
[10 empty] | 27507 | 47229 | 39444 | [7 empty] | 88489.5
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 360 | 28.0556 | [5 empty] | 228 | 239 | 225 | 220 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Вокзальная, склад В/Ч |  |  |  | 391 | [5 empty] | 20 | 78 | 40 | 51.0288 | [6 empty] | 138
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 392 | [5 empty] | 7 | 23 | 31 | 21.1659 | [6 empty] | 61
398
ИТОГО: | [9 empty] | 27 | 101 | 71 | 64.4667 | 66.3333 | [5 empty] | 199
[10 empty] | 14013 | 52419 | 36849 | [7 empty] | 80042.775
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 360 | 63.6111 | [5 empty] | 231.3333 | 232 | 230 | 232 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 406 | [5 empty] | 28 | 42 | 17 | 21.7019 | [6 empty] | 87
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 24 | 27 | 17 | 8.8879 | [6 empty] | 68
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 401 | [5 empty] | 68 | 37 | 69 | 31.5112 | [6 empty] | 174
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 9 | 17 | 9 | 7.9998 | [6 empty] | 35
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 70 | 50 | 27 | 37.269 | [6 empty] | 147
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 30 | 50 | 38 | 17.4354 | [6 empty] | 118
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 229 | 223 | 177 | 49.2738 | 209.6667 | [5 empty] | 629
[10 empty] | 118851 | 115737 | 91863 | [7 empty] | 252999.525
ТП-52 НОЧЬ | 250 | 360 | 71.1111 | [5 empty] | 229.6667 | 232 | 226 | 231 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 400 | [5 empty] | 32 | 37 | 36 | 4.5826 | [6 empty] | 105
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 42 | 45 | 36 | 7.937 | [6 empty] | 123
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 404 | [5 empty] | 39 | 61 | 73 | 29.8663 | [6 empty] | 173
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 9 | 15 | 24 | 13.0766 | [6 empty] | 48
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 59 | 52 | 29 | 27.1841 | [6 empty] | 140
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 55 | 24 | 58 | 32.6029 | [6 empty] | 137
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 236 | 234 | 256 | 21.0708 | 242 | [5 empty] | 726
[10 empty] | 122484 | 121446 | 132864 | [7 empty] | 292015.35
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 360 | 11.1111 | [5 empty] | 230 | 229 | 229 | 232 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 396 | [5 empty] | 19 | 13 | 33 | 17.7759 | [6 empty] | 65
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 12 | 15 | 3 | 10.8164 | [6 empty] | 30
Ф. 3 СТО "555",777 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 0.99998 | [6 empty] | 11
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 35 | 31 | 40 | 7.81 | 35.3333 | [5 empty] | 106
[10 empty] | 18165 | 16089 | 20760 | [7 empty] | 42635.85
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 360 | 18.6111 | [5 empty] | 231.3333 | 231 | 235 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 399 | [5 empty] | 17 | 16 | 42 | 25.5141 | [6 empty] | 75
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 402 | [5 empty] | 10 | 4 | 3 | 6.5574 | [6 empty] | 17
Ф. 3 АТО "555",777 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 4 | 5 | 22 | 17.5211 | [6 empty] | 31
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 7 | 5 | 0 | 6.2449 | [6 empty] | 12
ИТОГО: | [9 empty] | 38 | 30 | 67 | 33.7185 | 45 | [5 empty] | 135
[10 empty] | 19722 | 15570 | 34773 | [7 empty] | 54300.375
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 8.658 |  | 630 | 910 | 0 |  | 215.3333 | 212 | 210 | 224 | [9 empty] | ДЕНЬ
ХПП - Магазин |  |  |  | 365 | [5 empty] | 32 | 40 | 26 | 12.1652 | [6 empty] | 98
Ф. - Корейцев |  |  |  | 385 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
372
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 40 | 26 | 12.1652 | 32.6667 | [5 empty] | 98
[10 empty] | 16608 | 20760 | 13494 | [7 empty] | 39418.05
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 230 | 0.43478 | [5 empty] | 226.3333 | 226 | 226 | 227 | [9 empty] | ДЕНЬ
|  |  |  | 392 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 1 | 0.88879 | [6 empty] | 1.3
394
398
ИТОГО: | [9 empty] | 0.3 | 0 | 1 | 0.88879 | 0.43333 | [5 empty] | 1.3
[10 empty] | 155.7 | 0 | 519 | [7 empty] | 522.8925
КТП-57 (Ж/Д станция) | 100 | 144 | 2.0833 | [5 empty] | 210.6667 | 211 | 210 | 211 | [9 empty] | ДЕНЬ
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 5
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.6667 | [5 empty] | 5
[10 empty] | 519 | 1557 | 519 | [7 empty] | 2011.125
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 230 | 0 | [5 empty] | 233 | 243 | 242 | 240 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 424 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
417
418
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 360 | 26.3889 | [5 empty] | 232 | 234 | 230 | 232 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 35 | 28 | 28 | 7 | [6 empty] | 91
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 3.9999 | [6 empty] | 4
ИТОГО: | [9 empty] | 35 | 32 | 28 | 6.0827 | 31.6667 | [5 empty] | 95
[10 empty] | 18165 | 16608 | 14532 | [7 empty] | 38211.375
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 360 | 40.5556 | [5 empty] | 229 | 230 | 228 | 229 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 52 | 42 | 47 | 8.6602 | [6 empty] | 141
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999 | [6 empty] | 5
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 47 | 47 | 5 | 48.6667 | [5 empty] | 146
[10 empty] | 26988 | 24393 | 24393 | [7 empty] | 58724.85
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 360 | 29.4444 | [5 empty] | 226.3333 | 227 | 224 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Новая |  |  |  | 393 | [5 empty] | 77 | 88 | 69 | 16.5222 | [6 empty] | 234
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 8 | 5 | 9 | 3.6055 | [6 empty] | 22
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 18 | 13 | 10 | 7 | [6 empty] | 41
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 53 | 37 | 25 | 24.3309 | [6 empty] | 115
Ф-5 Вымпел Ком сотовая | [9 empty] | 3 | 3 | 2 | 0.99998 | [6 empty] | 8
ИТОГО: | [9 empty] | 103 | 106 | 88 | 16.7029 | 99 | [5 empty] | 297
[10 empty] | 53457 | 55014 | 45672 | [7 empty] | 119460.825
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 360 | 36.9444 | [5 empty] | 229.3333 | 231 | 229 | 228 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Новая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 57 | 117 | 94 | 52.4307 | [6 empty] | 268
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 10 | 4 | 9 | 5.5677 | [6 empty] | 23
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 11 | 12 | 13 | 1.732 | [6 empty] | 36
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 73 | 37 | 19 | 47.6234 | [6 empty] | 129
Ф-5 Вымпел Ком сотовая | [9 empty] | 4 | 3 | 2 | 1.732 | [6 empty] | 9
ИТОГО: | [9 empty] | 78 | 133 | 116 | 48.7749 | 109 | [5 empty] | 327
[10 empty] | 40482 | 69027 | 60204 | [7 empty] | 131527.575
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 360 | 19.4444 | [5 empty] | 232.3333 | 232 | 230 | 235 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 13 | 10 | 2 | [7 empty] | 25
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 3 | 45 | 36 | [7 empty] | 84
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 55 | 40 | 34.0733 | 37 | [5 empty] | 111
[10 empty] | 8304 | 28545 | 20760 | [7 empty] | 44646.975
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 360 | 19.4444 | [5 empty] | 228.3333 | 226 | 233 | 226
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | [7 empty] | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 10 | 4 | 6 | [7 empty] | 20
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 21 | 42 | 62 | [7 empty] | 125
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 46 | 70 | 34.0731 | 49 | [5 empty] | 147
[10 empty] | 16089 | 23874 | 36330 | [7 empty] | 59127.075
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 360 | 31.6389 |  | 250 | 360 | 50 |  | 227.6667 | 232 | 224 | 227 |  |  | 228 | 234 | 229 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 401 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 41 | 67 | 64 | 24.6374 |  | 172
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 407 |  |  |  | 402 |  | 65.9 | 32 | 24 | 38.528 | [6 empty] | 121.9
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 402 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 81 | 75 | 116 | 38.3527 |  | 272
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 48 | 65 | 44 | 19.3127 | [6 empty] | 157
ИТОГО: | [9 empty] | 113.9 | 97 | 68 | 40.2079 | 92.9667 | 122 | 142 | 180 | 51.0288 | 148 | 722.9
[10 empty] | 59114.1 | 50343 | 35292 |  |  | 63318 | 73698 | 93420 |  |  | 290768.4525
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 360 | 22.7778 |  | 250 | 360 | 52.5 |  | 230.3333 | 227 | 230 | 234 |  |  | 229 | 235 | 230 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 400 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 59 | 66 | 73 | 12.1243 |  | 198
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 403 |  |  |  | 404 |  | 20 | 36 | 27 | 13.8923 | [6 empty] | 83
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 398 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 101 | 100 | 116 | 15.5238 |  | 317
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 61 | 28 | 55 | 30.4461 | [6 empty] | 144
ИТОГО: | [9 empty] | 81 | 64 | 82 | 17.521 | 75.6667 | 160 | 166 | 189 | 26.5137 | 171.6667 | 742
[10 empty] | 42039 | 33216 | 42558 |  |  | 83040 | 86154 | 98091 |  |  | 298450.95
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 230 | 86.9565 |  | 160 | 230 | 29.5652 |  | 230.6667 | 221 | 238 | 233 |  |  | 220 | 235 | 230 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 394 |  |  |  | 394 |  | 107 | 71 | 35 | 62.3534 | [6 empty] | 213
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 405 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 35 | 15 | 18 | 18.6815 |  | 68
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 401 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 7 | 37 | 44 | 34.0441 |  | 88
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 6 | 0 | 2 | 5.2915 |  | 8
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 9 | 4 | 4 | 5 |  | 17
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 20 | 14 | 12 | 7.2111 | [6 empty] | 46
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 5 | 3 | 4.3589 | [6 empty] | 8
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 73 | 44 | 48 | 27.2213 | [6 empty] | 165
ИТОГО: | [9 empty] | 200 | 134 | 98 | 89.5988 | 144 | 57 | 56 | 68 | 11.5323 | 60.3333 | 613
[10 empty] | 103800 | 69546 | 50862 |  |  | 29583 | 29064 | 35292 |  |  | 246563.925
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 230 | 81.3043 |  | 160 | 230 | 22.6087 |  | 228.6667 | 228 | 240 | 218 |  |  | 225 | 241 | 221 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 398 |  |  |  | 397 |  | 118 | 42 | 59 | 69.0868 | [6 empty] | 219
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 404 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 40 | 18 | 25 | 19.4679 |  | 83
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 392 |  |  |  | 394 | [6 empty] | 4 | 1 | 8 | 6.0826 |  | 13
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 7 | 0 | 12 | 10.44 |  | 19
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 1 | 0 | 2 | 1.732 |  | 3
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 23 | 16 | 7 | 13.8923 | [6 empty] | 46
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 6 | 3 | 5.1961 | [6 empty] | 9
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 46 | 31 | 65 | 29.5118 | [6 empty] | 142
ИТОГО: | [9 empty] | 187 | 95 | 134 | 79.9808 | 138.6667 | 52 | 19 | 47 | 30.8053 | 39.3333 | 534
[10 empty] | 97053 | 49305 | 69546 |  |  | 26988 | 9861 | 24393 |  |  | 214788.15
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 360 | 54.7222 |  | 250 | 360 | 20 |  | 231.3333 | 229 | 240 | 225 |  |  | 232 | 237 | 229 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 403 |  |  |  | 406 |  | 59 | 85 | 113 | 46.7757 | [6 empty] | 257
ф.2. Степная |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 81 | 24 | 43 | 50.2691 | [6 empty] | 148
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 403 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 19 | 15 | 31 | 14.4218 |  | 0
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 2 | 8 | 1 | 6.5573 |  | 0
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.99998 | [6 empty] | 1
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 12 | 52 | 40 | 35.5527
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 8 | 29 | 20.9995 |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 152 | 161 | 197 | 41.2425 | 170 | 29 | 31 | 61 | 31.0477 | 40.3333 | 631
[10 empty] | 78888 | 83559 | 102243 |  |  | 15051 | 16089 | 31659 |  |  | 253803.975
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 360 | 50 |  | 250 | 360 | 18 |  | 232.3333 | 230 | 239 | 228 |  |  | 233 | 230 | 228 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 403 |  |  |  | 405 |  | 64 | 82 | 88 | 21.6333 | [6 empty] | 234
ф.2. Степная |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  | 59 | 13 | 50 | 42.2249 | [6 empty] | 122
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 405 |  |  |  | 404 | [11 empty] | 0
ф.4. КЛЭП Пождепо | [19 empty] | 0
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 30 | 49 | 42 | 16.6433 | [6 empty] | 121
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 9 | 31 | 22.5162 |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 153 | 144 | 180 | 32.4491 | 159 | 8 | 9 | 31 | 22.5162 | 16 | 477
[10 empty] | 79407 | 74736 | 93420 |  |  | 4152 | 4671 | 16089 |  |  | 211168.125
ТП-81 День | 250 | 360 | 15.8333 |  | 160 | 230 | 0 |  | 231 | 225 | 234 | 234 |  |  | 230 | 230 | 233 |  |  |  |  | ДЕНЬ
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 399 |  |  |  | 401 |  | 37 | 34 | 11 | [7 empty] | 82
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 |  |  |  | 398 |  |  |  | 403 |  | 20 | 12 | 0 | [7 empty] | 32
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 404 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов | [19 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 46 | 11 | 41.6046 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114
[10 empty] | 29583 | 23874 | 5709 | [7 empty] | 45853.65
ТП-81 Ночь | 250 | 360 | 13.6111 |  | 160 | 230 | 0.86957 |  | 230.6667 | 226 | 235 | 231 |  |  | 230 | 231 | 232 |  |  |  |  | НОЧЬ
ф.1. КЛЭП, Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 401 |  |  |  | 398 |  | 19 | 23 | 13 | [7 empty] | 55
ф.2. КЛЭП, Степная № 11 |  |  |  | 402 |  |  |  | 404 |  | 25 | 26 | 11 | [7 empty] | 62
ф.3. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 398 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 2
ф.4. КЛЭП, Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов | [19 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 49 | 24 | 22.9123 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667 | 119
[10 empty] | 22836 | 25431 | 12456 |  |  | 1038 | 0 | 0 |  |  | 47864.775
КТПН-90 День | 160 | 230 | 32.6087 | [5 empty] | 824 | 21 | 2220 | 231 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 386 | [5 empty] | 9 | 28 | 33 | 21.9317 | [6 empty] | 70
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 392 | [5 empty] | 26 | 5 | 18 | 18.3574 | [6 empty] | 49
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 30 | 42 | 1 | 36.5093 | [6 empty] | 73
ИТОГО: | [9 empty] | 65 | 75 | 52 | 19.9744 | 64 | [5 empty] | 192
[10 empty] | 33735 | 38925 | 26988 | [7 empty] | 77227.2
КТПН-90 Ночь | 160 | 230 | 32.6087 | [5 empty] | 224.6667 | 227 | 222 | 225 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 390 | [5 empty] | 11 | 17 | 32 | 18.7347 | [6 empty] | 60
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 387 | [5 empty] | 39 | 25 | 36 | 12.7669 | [6 empty] | 100
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 20 | 33 | 3 | 26.0569 | [6 empty] | 56
ИТОГО: | [9 empty] | 70 | 75 | 71 | 4.5825 | 72 | [5 empty] | 216
[10 empty] | 36330 | 38925 | 36849 | [7 empty] | 86880.6
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 1.7582 |  | 630 | 910 | 0 |  | 227.3333 | 230 | 224 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
Хорольсервис день |  |  |  | 389 | [5 empty] | 16 | 15 | 5 | 10.5354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36
398
395
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 15 | 5 | 10.5354 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
[10 empty] | 8304 | 7785 | 2595 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14480.1
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4090 | 5676 |  |  | 2080 | 3000
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 360 | 14.4444 | [5 empty] | 232.3333 | 233 | 236 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 404 | [5 empty] | 4 | 2 | 10 | 7.2109 | [6 empty] | 16
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3. Сиротина |  |  |  | 399 | [5 empty] | 37 | 24 | 42 | 16.093 | [6 empty] | 103
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 41 | 26 | 52 | 22.6047 | 39.6667 | [5 empty] | 119
ТП-21 Ночь | 250 | 360 | 17.2222 | [5 empty] | 232.6667 | 234 | 234 | 230 | [7 empty] | 698 |  | НОЧЬ
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 2 | 9 | 6.9998 | [6 empty] | 13
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.3. Сиротина |  |  |  | 399 | [5 empty] | 43 | 25 | 53 | 24.5757 | [6 empty] | 121
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1 | 12 | 3 | 10.1487 | [6 empty] | 16
ИТОГО: | [9 empty] | 45 | 27 | 62 | 30.3141 | 44.6667 | [5 empty] | 134
ТП-22 День | 250 | 360 | 38.0556 | [5 empty] | 228.3333 | 225 | 223 | 237 | [7 empty] | 685 |  | ДЕНЬ
ф.1. В\ч 45703 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 53 | 96 | 63 | 38.9737 | [6 empty] | 212
ф.2. Столовая |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 6 | 5 | 5.5678 | [6 empty] | 11
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 398 | [5 empty] | 18 | 35 | 18 | 16.9996 | [6 empty] | 71
ИТОГО: | [9 empty] | 71 | 137 | 86 | 59.924 | 98 | [5 empty] | 294
ТП-22 Ночь | 250 | 360 | 35.2778 | [5 empty] | 228.6667 | 228 | 222 | 236 | [7 empty] | 686 |  | НОЧЬ
ф.1. В\ч 45703 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 68 | 84 | 67 | 16.5223 | [6 empty] | 219
ф.2. Столовая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 8 | 9 | 8.544 | [6 empty] | 17
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 404 | [5 empty] | 18 | 35 | 18 | 16.9996 | [6 empty] | 71
ИТОГО: | [9 empty] | 86 | 127 | 94 | 37.6424 | 102.3333 | [5 empty] | 307
СТП-23 День | 100 | 144 | 66.6667 | [5 empty] | 230 | 235 | 227 | 228 | [7 empty] | 690 |  | ДЕНЬ
ф.1. Насосная,Чкалова 20-28,Первомайская34-73 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 27 | 5 | 34 | 26.21 | [6 empty] | 66
ф.2. Чкалова 28-44 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 4 | 19 | 62 | 52.1433 | [6 empty] | 85
|  |  |  | 407 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 24 | 96 | 68.7661 | 50.3333 | [5 empty] | 151
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 38.8889 | [5 empty] | 232 | 236 | 228 | 232 | [7 empty] | 696 |  | НОЧЬ
ф.1. Насосная,Чкалова 20-28,Первомайская34-73 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 23 | 15 | 34 | 16.5222 | [6 empty] | 72
ф.2. Чкалова 28-44 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 15 | 28 | 22 | 11.2694 | [6 empty] | 65
|  |  |  | 402 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 38 | 43 | 56 | 16.0932 | 45.6667 | [5 empty] | 137
ТП-25 День | 180 | 260 | 28.0769 | [5 empty] | 229.6667 | 229 | 222 | 238 | [7 empty] | 689 |  | ДЕНЬ
ф.1. Дом № 137-144 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 8 | 5 | 7 | [6 empty] | 13
ф.2. Дом № 129-155 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 2 | 65 | 0 | 64.022 | [6 empty] | 67
|  |  |  | 402 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 73 | 5 | 69.5471 | 26.6667 | [5 empty] | 80
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 34.2308 | [5 empty] | 231 | 230 | 222 | 241 | [7 empty] | 693 |  | НОЧЬ
ф.1. Дом № 137-144 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2 | 19 | 0 | 18.0827 | [6 empty] | 21
ф.2. Дом № 129-155 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 3 | 70 | 0 | 68.5477 | [6 empty] | 73
|  |  |  | 402 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 89 | 0 | 86.6063 | 31.3333 | [5 empty] | 94
ТП-27 День | 400 | 570 | 20.1754 | [5 empty] | 226 | 222 | 226 | 230 | [7 empty] | 678 |  | ДЕНЬ
ф.1. Ул. Освещ. Магазин |  |  |  | 393 | [5 empty] | 27 | 0 | 0 | 27 | [6 empty] | 27
ф.3.КЛЭП Дом № 3; № 4 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 76 | 62 | 7 | 63.1733 | [6 empty] | 145
ф.4. Дом № 4 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 7 | 53 | 32 | 39.8871 | [6 empty] | 92
ИТОГО: | [9 empty] | 110 | 115 | 39 | 73.6257 | 88 | [5 empty] | 264
ТП-27 Ночь | 400 | 570 | 22.807 | [5 empty] | 225.6667 | 225 | 220 | 232 | [7 empty] | 677 |  | НОЧЬ
ф.1. Ул. Освещ. Магазин |  |  |  | 400 | [5 empty] | 29 | 0 | 0 | 29 | [6 empty] | 29
ф.3.КЛЭП Дом № 3; № 4 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 45 | 50 | 12 | 35.7622 | [6 empty] | 107
ф.4. Дом № 4 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 6 | 80 | 50 | 64.4667 | [6 empty] | 136
ИТОГО: | [9 empty] | 80 | 130 | 62 | 61.0229 | 90.6667 | [5 empty] | 272
ТП-510 День | 630 | 910 | 21.0989 |  | 630 | 910 | 0 |  | 229.3333 | 225 | 235 | 228 | [7 empty] | 688 |  | ДЕНЬ
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 402 | [5 empty] | 35 | 21 | 61 | 35.1558 | [6 empty] | 117
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 51 | 21 | 50 | 29.5121 | [6 empty] | 122
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 75 | 41 | 4 | 61.5056 | [6 empty] | 120
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 31 | 19 | 73 | 49.1108 | [6 empty] | 123
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 192 | 102 | 188 | 88.0663 | 160.6667 | [5 empty] | 482
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 37.9121 |  | 630 | 910 | 0 |  | 234 | 230 | 245 | 227 | [7 empty] | 702 |  | НОЧЬ
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 53 | 31 | 126 | 86.1313 | [6 empty] | 210
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 58 | 48 | 88 | 36.0545 | [6 empty] | 194
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 62 | 46 | 14 | 42.3315 | [6 empty] | 122
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 65 | 25 | 117 | 79.8976 | [6 empty] | 207
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 238 | 150 | 345 | 169.137 | 244.3333 | [5 empty] | 733
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3620 | 5208 |  |  | 630 | 910 | [13 empty] | 0
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 9.7222 | [5 empty] | 229.6667 | 231 | 233 | 225 | [9 empty] | ДЕНЬ
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 398 | [5 empty] | 14 | 4 | 14 | 9.9998 | [6 empty] | 32
400
398
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 4 | 14 | 9.9998 | 10.6667 | [5 empty] | 32
ТП-54 (АС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 0 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 234 | 226 | [9 empty] | НОЧЬ
Ф. 1. АЗС | [19 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 61 День | 160 | 230 | 56.9565 | [5 empty] | 230 | 233 | 229 | 228 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 407 | [5 empty] | 131 | 101 | 116 | 25.9806 | [6 empty] | 348
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 131 | 101 | 116 | 25.9806 | 116 | [5 empty] | 348
ТП- 61 Ночь | 160 | 230 | 0 | [5 empty] | 230.3333 | 230 | 228 | 233 | [9 empty] | НОЧЬ
ф.1. Станция обезжелезования | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 62 день | 250 | 360 | 45.7639 | [5 empty] | 226.3333 | 229 | 224 | 226
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 60.8 | 65.9 | 52.7 | 11.5292 | [6 empty] | 179.4 |  | На постоянных параметрах
393
ИТОГО: | [9 empty] | 60.8 | 65.9 | 52.7 | 11.5292 | 59.8 | [5 empty] | 179.4
ТП- 63 день | 250 | 360 | 40.6111 | [5 empty] | 218.6667 | 213 | 221 | 222
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | На постоянных параметрах
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 379 | [5 empty] | 146.2 | 146.1 | 116.1 | 30.0495 | [6 empty] | 408.4
379
ИТОГО: | [9 empty] | 146.2 | 146.1 | 116.1 | 30.0495 | 136.1333 | [5 empty] | 408.4
ТП-64 Ночь | 250 | 360 | 2 | [5 empty] | 232.6667 | 235 | 233 | 230 | 4.3589 | [8 empty] | ДЕНЬ
ф.2 Райтопсбыт |  |  |  | 409 | [5 empty] | 7 | 7 | 7 | 0 | [6 empty] | 21
Ф.3 Импульс |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
|  |  |  | 405 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 7 | 7.2 | 7 | 0.2 | 7.0667 | [5 empty] | 21.2
КТПН- 73 День | 400 | 570 | 3.5088 | [5 empty] | 226 | 234 | 230 | 235 | [9 empty] | ДЕНЬ
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 15 | 4 | 12.1241 | [6 empty] | 21
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | [6 empty] | 2
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 408 | [5 empty] | 5 | 3 | 3 | 2 | [6 empty] | 11
ИТОГО: | [9 empty] | 7 | 20 | 7 | 12.9997 | 11.3333 | [5 empty] | 34
КТП- 84 | 160 | 230 | 0
ф.1. Скважина № 5 | [19 empty] | 0 |  | На постоянных параметрах
Ф.2. Скважина № 6 | [19 empty] | 0
ИТОГО: | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 570 | 8.0702 | [5 empty] | 232 | 233 | 230 | 233 | [9 empty] | ДЕНЬ
МТФ "Луговой" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 9 | 46 | 8 | 37.5092 | [6 empty] | 63
396
406
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 46 | 8 | 37.5092 | 21 | [5 empty] | 63
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 570 | 7.8947 | [5 empty] | 230.6667 | 231 | 227 | 234 | [9 empty] | НОЧЬ
МТФ "Луговой" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 1 | 45 | 11 | 39.9493 | [6 empty] | 57
400
408
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 45 | 11 | 39.9493 | 19 | [5 empty] | 57
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1970 | 2824 | [17 empty] | 0
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная | 400 | 570 | 25.2632 | [5 empty] | 227 | 226 | 227 | 228
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 60 | 1 | 1 | 59 | [6 empty] | 62
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 2.6457 | [6 empty] | 4
ф.3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 82 | 55 | 15 | 58.386 | [6 empty] | 152
ф.4 | [9 empty] | 1 | 19 | 5 | 16.3704 | [6 empty] | 25
ИТОГО: | [9 empty] | 144 | 78 | 21 | 106.6155 | 81 | [5 empty] | 243
ТП-2 Перекачка | 250 | 360 | 17.8947 | [5 empty] | 226.3333 | 225 | 227 | 227
ф.1. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 1 | 2 | 6 | 4.5825 | [6 empty] | 9
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 101 | 49 | 32 | 62.2655 | [6 empty] | 182
|  |  |  | 395 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 102 | 51 | 38 | 58.5917 | 63.6667 | [5 empty] | 191
ТП-3 Школа | 400 | 570 | 15.4386 | [5 empty] | 227 | 228 | 226 | 227
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 21 | 38 | 43 | 19.975 | [6 empty] | 102
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 25 | 31 | 39 | 12.1654 | [6 empty] | 95
ф.3 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 3
ф.4 | [9 empty] | 1 | 18 | 1 | 16.9996 | [6 empty] | 20
ИТОГО: | [9 empty] | 48 | 88 | 84 | 38.1576 | 73.3333 | [5 empty] | 220
ТП-5 Геология | 400 | 570 | 3.1579 | [5 empty] | 227.3333 | 226 | 228 | 228
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 18 | 12 | 1 | 14.933 | [6 empty] | 31
|  |  |  | 398 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 397 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 18 | 12 | 1 | 14.933 | 10.3333 | [5 empty] | 31
ТП-6747 | [8 empty] | 227.3333 | 228 | 227 | 227
[10 empty] | 15 | 12 | 1 | 12.7669 | [6 empty] | 28
0
0
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 12 | 1 | 12.7669 | 9.3333 | [5 empty] | 28
ТП-6749 | [8 empty] | 229.6667 | 229 | 230 | 230
[10 empty] | 20 | 22 | 28 | 7.211 | [6 empty] | 70
0
0
ИТОГО: | [9 empty] | 20 | 22 | 28 | 7.211 | 23.3333 | [5 empty] | 70
ТП-4 Майское | 63 | 91 | 3.1579 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 18 | 12 | 1 | 14.933 | [6 empty] | 31
|  |  |  | 398 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 397 | [15 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 18 | 12 | 1 | 14.933 | 10.3333 | [5 empty] | 31
|  |  |  | Uл ср Т-1 |  |  |  | Uл ср Т-2 | Uф ср
Т-1, Р кВА | 25926 |  |  | 395.3856 |  |  |  | 392.4017 | 223.1931
Т-2, Р кВА | 9430
Общая P, кВА | 35356
Мощность тр-ов Экспед. +Майское | 1513
Note on A15: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A16: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A263: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A268: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S479: 57:
Note on A861: Alexey: + ТМ-320 кВа