## Декабрь 2019
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"16" декабря 2019г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 16 декабря по 23 декабря 2019года
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | Мощность кВт День | Мощность кВт Ночь
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | мощность кВт | А | В | С | N | мощность кВт
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 361 | 18.8366 | [5 empty] | 228.3333 | 230 | 229 | 226
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 405 | [5 empty] | 12 | 19 | 44 | 29.1371
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 23 | 22.9995
ф.3. "ООО "Хорольсервис" |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.79998
ИТОГО: | [9 empty] | 12.2 | 19.2 | 68 | 52.6492
[10 empty] | 2.2814 | 3.5904 | 12.716 |  | 18.5878 |  |  |  |  | 0 | 18.5878
КТП-33 День | 250 | 360 | 40.5556 | [5 empty] | 235.3333 | 230 | 237 | 239
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 414 | [5 empty] | 3 | 1 | 2 | 1.732
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 60 | 71 | 75 | 13.4536
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 406 | [5 empty] | 82 | 73 | 51 | 27.6221
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 3 | 2 | 1 | 1.732
ф.5, Уличное освещение | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 145 | 146 | 127 | 18.5198
[10 empty] | 27.115 | 27.302 | 23.749 |  | 78.166 |  |  |  |  | 0 | 78.166
КТП-33 Ночь | 250 | 361 | 31.5789 | [5 empty] | 236.6667 | 231 | 237 | 242
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 419 | [5 empty] | 3 | 1 | 5 | 3.464
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 45 | 67 | 37 | 26.9065
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 59 | 37 | 14 | 38.9741
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 7 | 4 | 2 | 4.3589
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 3 | 0 | 2.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 114 | 112 | 58 | 55.0261
[10 empty] | 21.318 | 20.944 | 10.846 |  | 53.108 |  |  |  |  | 0 |  | 53.108
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 361 | 42.1053 | [5 empty] | 232.6667 | 239 | 232 | 227
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 7 | 2 | 4 | 4.3589
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 40 | 46 | 78 | 35.383
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 37 | 36 | 70 | 33.5104
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 8 | 0 | 0 | 8
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 92 | 84 | 152 | 64.3723
[10 empty] | 17.204 | 15.708 | 28.424 |  | 61.336 |  |  |  |  | 0 | 61.336
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 361 | 45.1524 | [5 empty] | 234.3333 | 243 | 224 | 236
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 7 | 5 | 6 | 1.732
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 44 | 84 | 90 | 43.3128
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 18 | 42 | 66 | 41.5689
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 9 | 1 | 1 | 8
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 78 | 133 | 163 | 74.6657
[10 empty] | 14.586 | 24.871 | 30.481 |  | 69.938 |  |  |  |  | 0 |  | 69.938
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 232 | 35.0649 | [5 empty] | 233.3333 | 218 | 227 | 255
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 407 | [5 empty] | 18 | 80 | 17 | 62.5046
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 1 | 11 | 9.5392
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 31 | 9 | 10 | 21.5174
ф.4. Уличное освещ. | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 20 | 81 | 28 | 57.4184
[10 empty] | 3.74 | 15.147 | 5.236 |  | 24.123 |  |  |  |  | 0 | 24.123
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 232 | 34.632 | [5 empty] | 236.6667 | 225 | 236 | 249
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 412 | [5 empty] | 71 | 79 | 18 | 57.4181
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 3 | 1 | 17 | 15.0993
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 3 | 1 | 13 | 11.1352
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 5 | 13 | 8 | 6.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 74 | 80 | 35 | 42.3192
[10 empty] | 13.838 | 14.96 | 6.545 |  | 35.343 |  |  |  |  | 0 |  | 35.343
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 361 | 51.2465 | [5 empty] | 235 | 236 | 232 | 237
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 411 | [5 empty] | 71 | 47 | 6 | 56.9291
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 37 | 66 | 66 | 29
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 34 | 26 | 20 | 12.1655
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 10 | 10 | 14 | 3.9999
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 31 | 36 | 38 | 6.245
ф.6 маршрутизатор | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 183 | 185 | 144 | 40.0366
[10 empty] | 34.221 | 34.595 | 26.928 |  | 95.744 |  |  |  |  | 0 | 95.744
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 361 | 41.5512 | [5 empty] | 234.6667 | 230 | 233 | 241
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 406 | [5 empty] | 22 | 47 | 11 | 31.9522
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 407 | [5 empty] | 45 | 63 | 51 | 15.8743
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 27 | 28 | 26 | 1.732
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 10 | 10 | 12 | 2
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 38 | 2 | 24 | 31.4321
ф.6 маршрутизатор | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 142 | 150 | 124 | 23.0645
[10 empty] | 26.554 | 28.05 | 23.188 |  | 77.792 |  |  |  |  | 0 |  | 77.792
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 5.5556 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 0
[10 empty] | 0.374 | 0.374 | 0.374 |  | 1.122 |  |  |  |  | 0 | 1.122
КТП-94 Половой День | 63 | 91 | 2.1978 | [6 empty] | 226 | 228 | 227
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 405 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | 0
[10 empty] | 0.374 | 0.374 | 0.374 |  | 1.122 |  |  |  |  | 0 | 1.122
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 280.2008 | 236.181
Ф. № 3 "Г а р н и з о н"
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 578 | 45.5017 | [5 empty] | 231.3333 | 229 | 238 | 227
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 51 | 77 | 54 | 24.6369
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 97 | 9 | 41 | 77.1489
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 15 | 9 | 43 | 31.4317
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 60 | 48 | 32 | 24.3308
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 3 | 17 | 15 | 13.1149
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 37 | 2 | 0 | 36.0416
ИТОГО: | [9 empty] | 263 | 167 | 185 | 88.3854
[10 empty] | 49.181 | 31.229 | 34.595 |  | 115.005 |  |  |  |  | 0 | 115.005
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 578 | 42.5606 | [5 empty] | 230 | 233 | 235 | 222
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 40 | 69 | 69 | 29
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 15 | 0 | 14.9997
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 44 | 21 | 39 | 20.952
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 16 | 5 | 44 | 34.8272
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 83 | 74 | 84 | 9.5392
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 15 | 5 | 10 | 8.6602
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 30 | 6 | 0 | 27.4954
ИТОГО: | [9 empty] | 228 | 195 | 246 | 44.7983
[10 empty] | 42.636 | 36.465 | 46.002 |  | 125.103 |  |  |  |  | 0 |  | 125.103
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 42.3611 | [5 empty] | 235.6667 | 242 | 238 | 227
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 34 | 19 | 57 | 33.1502
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 398 | [5 empty] | 7 | 1 | 4 | 5.1961
ИТОГО: | [9 empty] | 41 | 20 | 61 | 35.5095
[10 empty] | 7.667 | 3.74 | 11.407 |  | 22.814 |  |  |  |  | 0 | 22.814
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 6.9444 | [5 empty] | 230.3333 | 228 | 234 | 229
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 6 | 2 | 1 | 4.5826
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 401 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | 3.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 10 | 2 | 5 | 7
[10 empty] | 1.87 | 0.374 | 0.935 |  | 3.179 |  |  |  |  | 0 |  | 3.179
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 10.7692 |  | 630 | 910 | 35.6044 |  | 229.3333 | 230 | 229 | 229 |  |  | 236 | 234 | 237
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 403 |  |  |  | 411 |  | 53 | 37 | 42 | 14.1774 |  |  |  |  | 0
ф.3. резерв |  |  |  | 402 |  |  |  | 409 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 401 |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 0 |  | 29 | 34 | 30 | 4.5825
ф.5. , Дом № 12 | [12 empty] | 0 |  | 46 | 63 | 40 | 20.6634
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [12 empty] | 0 |  | 205 | 194 | 200 | 9.5393
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 39 | 37 | 56 | 18.0827 |  |  |  |  | 0
ф.7. , Дом № 7 | [12 empty] | 0 |  | 26 | 33 | 39 | 11.2694
Ф№9 Уличное осв. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 92 | 74 | 98 | 21.6327 |  | 306 | 324 | 309 | 16.703
[10 empty] | 17.204 | 13.838 | 18.326 |  | 49.368 | 57.222 | 60.588 | 57.783 |  | 175.593 | 224.961
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 15.4945 |  | 630 | 910 | 46.8132 |  | 231.6667 | 229 | 233 | 233 |  |  | 235 | 233 | 232
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 400 |  |  |  | 405 |  | 59 | 51 | 28 | 27.8743
ф.3. резерв |  |  |  | 408 |  |  |  | 412
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 392 |  |  |  | 404 | [6 empty] | 49 | 32 | 68 | 31.192
ф.5. , Дом № 12 |  |  |  | 403 | [10 empty] | 52 | 69 | 71 | 18.0831
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [14 empty] | 164 | 186 | 193 | 26.2106
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 38 | 45 | 113 | 71.7551
ф.7. , Дом № 7 | [14 empty] | 45 | 92 | 94 | 48.0312
Ф№9 Уличное осв. | [14 empty] | 0 | 4 | 0 | 3.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 97 | 96 | 141 | 44.5074 |  | 310 | 383 | 426 | 101.5722
[10 empty] | 18.139 | 17.952 | 26.367 |  | 62.458 | 57.97 | 71.621 | 79.662 |  | 209.253 |  | 271.711
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 26.9231 | [5 empty] | 231.3333 | 237 | 231 | 226
ф.1. Лазо, 16,1-40,393 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 13 | 64 | 21 | 47.507
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 54 | 67 | 85 | 26.9627
ф.3. резерв д. 15, гаражи |  |  |  | 402 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 8
ф.4. Дом № 14; торг.павильон | [9 empty] | 23 | 69 | 29 | 43.312
ф.5. Городок д. № 17 | [9 empty] | 22 | 40 | 41 | 18.5203
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 120 | 245 | 176 | 108.4472
[10 empty] | 22.44 | 45.815 | 32.912 |  | 101.167 |  |  |  |  | 0 | 101.167
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 26.7033 | [5 empty] | 229.3333 | 240 | 222 | 226
ф.1. Лазо, 16,1-40,393 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 24 | 48 | 26 | 23.0647
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 50 | 63 | 83 | 28.7921
ф.3. резерв д. 15, гаражи |  |  |  | 402 | [5 empty] | 1 | 1 | 5 | 3.9999
ф.4. Дом № 14; торг.павильон | [9 empty] | 63 | 59 | 38 | 23.259
ф.5. Городок д. № 17 | [9 empty] | 41 | 67 | 32 | 31.4793
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 179 | 243 | 184 | 61.651
[10 empty] | 33.473 | 45.441 | 34.408 |  | 113.322 |  |  |  |  | 0 |  | 113.322
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 463.947 | 513.315
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 36.9231 | [5 empty] | 234.3333 | 235 | 234 | 234
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 30 | 15 | 46 | 26.8507
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 96 | 102 | 46 | 53.2528
ф.4 РДК |  |  |  | 412 | [5 empty] | 9 | 21 | 12 | 10.8165
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 55 | 16 | 47 | 35.6785
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 15 | 48 | 48 | 33
Ф.8, "МебельГрад", Советская 1 | [9 empty] | 44 | 37 | 71 | 31.0958
Ф.9 Ленинская 53, Совет 1а | [9 empty] | 57 | 55 | 66 | 10.1486
ИТОГО: | [9 empty] | 308 | 294 | 336 | 37.0395
[10 empty] | 57.596 | 54.978 | 62.832 |  | 175.406 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 175.406
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 27.033 | [5 empty] | 235.3333 | 235 | 233 | 238
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 51 | 65 | 43 | 19.2867
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 117 | 86 | 32 | 74.5042
ф.4 РДК |  |  |  | 412 | [5 empty] | 6 | 11 | 3 | 6.9998
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 7 | 1 | 1 | 6
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 2 | 5 | 6 | 3.6055
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 12 | 14 | 17 | 4.3589
Ф.8, "МебельГрад", Советская 1 | [9 empty] | 38 | 34 | 47 | 11.5322
Ф.9 Ленинская 53, Совет 1а | [9 empty] | 13 | 4 | 2 | 10.1489
ИТОГО: | [9 empty] | 246 | 220 | 151 | 85.0341
[10 empty] | 46.002 | 41.14 | 28.237 |  | 115.379 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 115.379
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 21.978 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 409 | [5 empty] | 19 | 20 | 15 | 4.5825
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
409
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 20 | 15 | 4.5825
[10 empty] | 3.553 | 3.74 | 2.805 |  | 10.098 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.098
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 27.4725 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 408 | [5 empty] | 25 | 20 | 17 | 7
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
408
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 20 | 17 | 7
[10 empty] | 4.675 | 3.74 | 3.179 |  | 11.594 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11.594
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 231 | 28.1385 | [5 empty] | 233.6667 | 235 | 232 | 234
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 412 | [5 empty] | 37 | 10 | 20 | 23.6431
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА)) |  |  |  | 412 | [8 empty] | 0
ф.3. Советская 49-57 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 13 | 18 | 17 | 4.5826
ф.4 резерв | [12 empty] | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 15 | 2 | 20 | 16.093
ИТОГО: | [9 empty] | 65 | 30 | 57 | 31.7643
[10 empty] | 12.155 | 5.61 | 10.659 |  | 28.424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.424
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 231 | 38.5281 | [5 empty] | 232.3333 | 230 | 246 | 221
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 407 | [5 empty] | 27 | 25 | 23 | 3.4641
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА)) |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
ф.3 Советская 49-57 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 46 | 11 | 29 | 30.3148
ф.4 резерв | [12 empty] | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 16 | 4 | 28 | 20.784
ИТОГО: | [9 empty] | 89 | 40 | 80 | 45.1766
[10 empty] | 16.643 | 7.48 | 14.96 |  | 39.083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39.083
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.7895 | [5 empty] | 234.6667 | 232 | 238 | 234 | 5.2914
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 7 | 4 | 0 | 6.0827
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 0 | 3 | 2 | 2.6457
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 16 | 13 | 55 | 40.5823
ИТОГО: | [9 empty] | 23 | 20 | 57 | 35.5941
[10 empty] | 4.301 | 3.74 | 10.659 |  | 18.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.7
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 361 | 14.6814 | [5 empty] | 233.6667 | 236 | 233 | 232
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 4 | 7 | 0 | 6.0826
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 1 | 10 | 12 | 10.1489
ф.3 Котовского 1-11 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 13 | 23 | 41 | 24.5761
ИТОГО: | [9 empty] | 18 | 40 | 53 | 30.643
[10 empty] | 3.366 | 7.48 | 9.911 |  | 20.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.757
ТП - 35 (СОМ) | 1000 | 1445 | 43.956 |  | 1000 | 1445 | 43.956 |  | 228.3333 | 228 | 228 | 229 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 400 | 350 | 300 | 86.6019 |  | 300 | 300 | 400 | 99.9978
ИТОГО: | [9 empty] | 400 | 350 | 300 | 86.6019 |  | 300 | 300 | 400 | 99.9978
[10 empty] | 74.8 | 65.45 | 56.1 |  | 196.35 | 56.1 | 56.1 | 74.8 |  | 187 | 383.35
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 578 | 0.34602 |  | 400 | 570 |  |  | 228.3333 | 226 | 231 | 228
(Пивзавод) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проходная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.374
ТП-39 ДЕНЬ | 250 | 361 | 0 | [5 empty] | 234.6667 | [5 empty] | 229 | 242 | 233
ф. 1 Казначейство |  |  |  | 413 | [8 empty] | 0 |  | 41 | 43 | 50 | 8.1852
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 406 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 15 | 14.5255
ф.2 Резерв |  |  |  | 407 | [8 empty] | 0 |  | 60 | 34 | 49 | 22.6051
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 18 | 30 | 33 | 13.7477
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 41 | 11 | 17 | 27.4954
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 1 | 6 | 1 | 4.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 162 | 124 | 165
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.294 | 23.188 | 30.855 |  | 84.337 | 84.337
ТП-39 НОЧЬ | 250 | 361 | 0 | [5 empty] | 235.6667 | [5 empty] | 236 | 242 | 229
ф. 1 Казначейство |  |  |  | 413 | [8 empty] | 0 |  | 37 | 49 | 42 | 10.4402
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал |  |  |  | 409 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 3.6055
ф.2 Резерв |  |  |  | 406 | [8 empty] | 0 |  | 64 | 34 | 42 | 26.9072
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9.9998
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 20 | 52 | 55 | 33.6006
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 25 | 10 | 9 | 15.5242
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148 | 147 | 163
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.676 | 27.489 | 30.481 |  | 85.646 |  | 85.646
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 9.7222 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 235 | 230
ф.1 "Алан" |  |  |  | 403 | [5 empty] | 8 | 6 | 2 | 5.2914
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 406 | [5 empty] | 6 | 5 | 6.8 | 1.562
397
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 11 | 8.8
[10 empty] | 2.618 | 2.057 | 1.6456 |  | 6.3206 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.3206
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 231 | 18.6147 | [5 empty] | 233.6667 | 234 | 231 | 236 | 0
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 12 | 2 | 23 | 18.1929
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 16 | 32 | 20 | 14.422
408
ИТОГО: | [9 empty] | 28 | 34 | 43
[10 empty] | 5.236 | 6.358 | 8.041 |  | 19.635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.635
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 231 | 22.5108 | [5 empty] | 233.3333 | 235 | 230 | 235
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 26 | 5 | 17 | 18.2481
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 2 | 26 | 35 | 29.5465
404
ИТОГО: | [9 empty] | 28 | 31 | 52
[10 empty] | 5.236 | 5.797 | 9.724 |  | 20.757 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.757
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 362 | 17.4033 |  | 250 | 362 | 0 |  | 231.6667 | 233 | 230 | 232
ф.1. КНС |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 35 | 46 | 63 | 24.4333
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 407
ИТОГО: | [9 empty] | 35 | 46 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6.545 | 8.602 | 11.781 |  | 26.928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.928
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 362 | 19.6133 |  | 250 | 362 | 0 |  | 225 | 228 | 221 | 226
ф.1. КНС |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 24 | 49 | 71 | 40.7306
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 396
ИТОГО: | [9 empty] | 24 | 49 | 71 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4.488 | 9.163 | 13.277 |  | 26.928 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.928
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 30.5556 | [5 empty] | 227.6667 | 222 | 231 | 230
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 18 | 23 | 6 | 15.1323
ф.2. Лесная 14-30 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 26 | 18 | 17 | 8.544
399
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 41 | 23
[10 empty] | 8.228 | 7.667 | 4.301 |  | 20.196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.196
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 46.5278 | [5 empty] | 227 | 245 | 218 | 218
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 2 | 8 | 35 | 30.4461
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 15 | 17 | 32 | 16.0932
393
ИТОГО: | [9 empty] | 17 | 25 | 67
[10 empty] | 3.179 | 4.675 | 12.529 |  | 20.383 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.383
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3993 |  |  |  | 2280 | [14 empty] | 773.7686 | 340.527
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 361 | 33.518 | [5 empty] | 232.6667 | 226 | 238 | 234
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 45 | 28 | 21 | 21.3775
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 30 | 47 | 35 | 15.1325
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 404 | [5 empty] | 27 | 28 | 5 | 22.5161
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 19 | 10 | 56 | 42.2245
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 121 | 113 | 117 | 6.9282
[10 empty] | 22.627 | 21.131 | 21.879 |  | 65.637 |  |  |  |  | 0 | 65.637
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 361 | 32.133 | [5 empty] | 232.3333 | 230 | 231 | 236
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 44 | 36 | 21 | 20.2235
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 18 | 32 | 24 | 12.1654
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 405 | [5 empty] | 25 | 41 | 29 | 14.422
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 19 | 4 | 42 | 33.1502
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 106 | 113 | 116 | 8.8882
[10 empty] | 19.822 | 21.131 | 21.692 |  | 62.645 |  |  |  |  | 0 |  | 62.645
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 361 | 41.5512 |  | 250 | 361 | 35.4571 |  | 239.3333 | 245 | 245 | 228 |  |  | 237 | 254 | 240
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 421 |  |  |  | 423 |  | 38 | 78 | 84 | 43.3128
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 412 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 47 | 36 | 58 | 19.052
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 414 |  |  |  | 412 |  | 32 | 12 | 66 | 47.285
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 18 | 22 | 66 | 46.1293
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 1 | 9 | 8 | 7.5498
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 36 | 12 | 35 | 23.5155
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 2 | 4 | 3 | 1.732
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 15 | 10 | 16 | 5.5676
ИТОГО: | [9 empty] | 70 | 90 | 150 | 72.1099 |  | 72 | 57 | 128 | 64.8134
[10 empty] | 13.09 | 16.83 | 28.05 |  | 57.97 | 13.464 | 10.659 | 23.936 |  | 48.059 | 106.029
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 361 | 27.7008 |  | 250 | 361 | 26.8698 |  | 238.3333 | 238 | 247 | 230 |  |  | 243 | 240 | 246
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 425 |  |  |  | 426 |  | 38 | 64 | 78 | 35.1567
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 416 |  |  |  | 426 | [6 empty] | 49 | 14 | 64 | 44.4397
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 412 |  |  |  | 400 |  | 22 | 19 | 22 | 2.9999
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 8 | 10 | 18 | 9.165
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 1 | 9 | 0 | 8.5438
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 15 | 21 | 3 | 15.8741
ф-7 РОВД | [14 empty] | 24 | 9 | 12 | 13.7477
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 0 | 1 | 2 | 1.732
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 60 | 83 | 100 | 34.7705 |  | 97 | 40 | 17 | 71.3371
[10 empty] | 11.22 | 15.521 | 18.7 |  | 45.441 | 18.139 | 7.48 | 3.179 |  | 28.798 |  | 74.239
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 578 | 41.3495 |  | 400 | 578 | 23.8754 |  | 231 | 233 | 234 | 226 |  |  | 238 | 241 | 230
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 405 |  |  |  | 418 | [6 empty] | 41 | 7 | 30 | 30.0496
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 403 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 18 | 6 | 25 | 16.6428
|  |  |  | 411 |  |  |  | 422
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 47 | 21 | 60 | 34.3938
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 24 | 49 | 12 | 32.6946
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 64 | 29 | 33 | 33.1813
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 20 | 6 | 74 | 62.1916
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 42 | 41 | 60 | 18.5198
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 58 | 49 | 83 | 30.5115
ИТОГО: | [9 empty] | 197 | 146 | 239 | 80.6636 |  | 117 | 62 | 138 | 67.9761
[10 empty] | 36.839 | 27.302 | 44.693 |  | 108.834 | 21.879 | 11.594 | 25.806 |  | 59.279 | 168.113
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 578 | 48.2699 |  | 400 | 578 | 20.2422 |  | 233.3333 | 237 | 238 | 225 |  |  | 242 | 243 | 237 | 5.5676
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 405 |  |  |  | 419 | [6 empty] | 3 | 3 | 5 | 2
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 402 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 22 | 8 | 33 | 21.7019
|  |  |  | 413 |  |  |  | 412
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 7 | 12 | 20 | 11.3577
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 36 | 46 | 26 | 17.32
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 76 | 56 | 65 | 17.3492
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 23 | 18 | 98 | 77.6191
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 50 | 17 | 70 | 46.356
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 40 | 48 | 79 | 35.6785
ИТОГО: | [9 empty] | 192 | 149 | 279 | 114.7094 |  | 65 | 59 | 117 | 55.2436
[10 empty] | 35.904 | 27.863 | 52.173 |  | 115.94 | 12.155 | 11.033 | 21.879 |  | 45.067 |  | 161.007
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 26.2637 |  | 630 | 910 | 29.2308 |  | 232.6667 | 231 | 230 | 237 |  |  | 240 | 235 | 236
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 404 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 13 | 11 | 65 | 53.0271
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 407 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 190 | 178 | 201 | 19.9243
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 415 |  |  |  | 416 |  | 2 | 8 | 10 | 7.2111 |  |  |  |  | 0
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 27 | 35 | 19 | 13.856 |  |  |  |  | 0
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 44 | 64 | 40 | 22.2705 |  |  |  |  | 0
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 59 | 48 | 37 | 19.0524 |  |  |  |  | 0
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 29 | 84 | 41 | 50.0891
ИТОГО: | [9 empty] | 161 | 239 | 147 | 85.8582 |  | 203 | 189 | 266 | 71.0404
[10 empty] | 30.107 | 44.693 | 27.489 |  | 102.289 | 37.961 | 35.343 | 49.742 |  | 123.046 | 225.335
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 28.3516 |  | 630 | 910 | 26.8132 |  | 229 | 227 | 234 | 226 |  |  | 243 | 240 | 241
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 408 |  |  |  | 416 | [6 empty] | 47 | 34 | 60 | 22.516
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 410 |  |  |  | 418 | [6 empty] | 160 | 179 | 184 | 21.9317
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 414 |  |  |  | 423 |  | 10 | 32 | 16 | 19.6974
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 48 | 60 | 33 | 23.4301
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 44 | 60 | 36 | 21.1654
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 91 | 30 | 38 | 57.4195
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 65 | 65 | 65 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 258 | 247 | 188 | 65.1985 |  | 207 | 213 | 244 | 34.3942
[10 empty] | 48.246 | 46.189 | 35.156 |  | 129.591 | 38.709 | 39.831 | 45.628 |  | 124.168 |  | 253.759
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 578 | 24.5675 | [5 empty] | 238.3333 | 239 | 236 | 240
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ |  |  |  | 415 | [5 empty] | 35 | 40 | 60 | 22.9125
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 27 | 67 | 40 | 35.3407
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 10 | 7 | 2 | 6.9999
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 59 | 28 | 22 | 34.3947
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 131 | 142 | 124 | 15.7158
[10 empty] | 24.497 | 26.554 | 23.188 |  | 74.239 |  |  |  |  | 0 | 74.239
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 578 | 23.7024 | [5 empty] | 241 | 241 | 243 | 239
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ |  |  |  | 419 | [5 empty] | 22 | 33 | 19 | 12.7668
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 38 | 36 | 20 | 17.0877
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 422 | [5 empty] | 8 | 5 | 3 | 4.3589
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 66 | 22 | 40 | 38.3143
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 3 | 4 | 6 | 2.6457
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 137 | 100 | 88 | 44.2379
[10 empty] | 25.619 | 18.7 | 16.456 |  | 60.775 |  |  |  |  | 0 |  | 60.775
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 361 | 37.9501 | [5 empty] | 238.3333 | 240 | 240 | 235
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз |  |  |  | 414 | [5 empty] | 14 | 20 | 13 | 6.5573
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 420 | [5 empty] | 11 | 27 | 16 | 14.1773
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 418 | [5 empty] | 72 | 7 | 25 | 58.129
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 40 | 39 | 21 | 18.5199
ИТОГО: | [9 empty] | 137 | 93 | 75 | 55.2448
[10 empty] | 25.619 | 17.391 | 14.025 |  | 57.035 |  |  |  |  | 0 | 57.035
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 361 | 28.8089 | [5 empty] | 238 | 239 | 235 | 240
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз |  |  |  | 408 | [5 empty] | 17 | 12 | 5 | 10.4402
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 420 | [5 empty] | 2 | 13 | 2 | 10.9998
ф.3, ф. 3 Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 416 | [5 empty] | 28 | 6 | 49 | 37.2414
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 21 | 73 | 41 | 45.4308
ИТОГО: | [9 empty] | 68 | 104 | 97 | 33.0605
[10 empty] | 12.716 | 19.448 | 18.139 |  | 50.303 |  |  |  |  | 0 |  | 50.303
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 578 | 55.5363 | [5 empty] | 239.3333 | 234 | 242 | 242
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 422 | [5 empty] | 68 | 59 | 54 | 12.2882
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 422 | [5 empty] | 19 | 3 | 7 | 14.4222
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 54 | 40 | 63 | 20.0743
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 71 | 59 | 58 | 12.53
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 109 | 79 | 33 | 66.3016
ИТОГО: | [9 empty] | 321 | 240 | 215 | 95.9738
[10 empty] | 60.027 | 44.88 | 40.205 |  | 145.112 |  |  |  |  | 0 | 145.112
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 578 | 51.2111 | [5 empty] | 237.3333 | 237 | 240 | 235
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 415 | [5 empty] | 111 | 113 | 92 | 20.0744
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 2 | 23 | 4 | 20.0745
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 34 | 34 | 41 | 6.9998
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 67 | 32 | 58 | 31.4797
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 82 | 67 | 61 | 18.735
ИТОГО: | [9 empty] | 296 | 269 | 256 | 35.3411
[10 empty] | 55.352 | 50.303 | 47.872 |  | 153.527 |  |  |  |  | 0 |  | 153.527
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 361 | 4.4321 |  | 160 | 231 | 38.4416 |  | 240.6667 | 238 | 239 | 245 |  |  | 235 | 233 | 233
ф.1, Дзержинского1,2,3,4-16; РОВД,Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 416 |  |  |  | 97 |  | 30 | 40 | 33 | 8.8881
ф.2, Восточная 1,3,5; Дзержинского 17-22 |  |  |  | 422 |  |  |  | 396 |  | 5 | 16 | 10 | 9.5393
ф.3, КНС |  |  |  | 423 |  |  |  | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 КНС резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 КНС | [9 empty] | 6 | 3 | 5 | 2.6457 |  | 6 | 3 | 5 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 16 | 10 | 9.5393 |  | 39 | 88.8 | 58.8 | 43.4281
[10 empty] | 0.935 | 2.992 | 1.87 |  | 5.797 | 7.293 | 16.6056 | 10.9956 |  | 34.8942 | 40.6912
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 361 | 5.5402 |  | 160 | 231 | 49.7835 |  | 242.3333 | 239 | 243 | 245 |  |  | 235 | 235 | 237
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 420 |  |  |  | 395 |  | 29 | 26 | 17 | 10.8165
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 427 |  |  |  | 400 |  | 16 | 20 | 15 | 4.5825
ф.3, КНС |  |  |  | 427 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 4, КНС | [12 empty] | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 3.4641
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 20 | 15 | 4.5825 |  | 105 | 115 | 100 | 13.2284
[10 empty] | 2.992 | 3.74 | 2.805 |  | 9.537 | 19.635 | 21.505 | 18.7 |  | 59.84 |  | 69.377
ТП-36 ДЕНЬ | 160 | 231 | 14.7186 | [6 empty] | 237 | 243 | 241
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 416 | [5 empty] | 34 | 3 | 17 | 26.8885
425
416
ИТОГО: | [9 empty] | 34 | 3 | 17
[10 empty] | 6.358 | 0.561 | 3.179 |  | 10.098 |  |  |  |  | 0 | 10.098
ТП-36 Ночь | 160 | 231 | 6.4935 | [6 empty] | 234 | 243 | 240
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 415 | [5 empty] | 15 | 4 | 12
423
420
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 4 | 12
[10 empty] | 2.805 | 0.748 | 2.244 |  | 5.797 |  |  |  |  | 0 |  | 5.797
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 578 | 15.5709 |  | 400 | 578 | 19.5502 |  | 236.3333 | 233 | 240 | 236 |  |  | 236 | 230 | 250
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 411 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 45 | 11 | 15 | 32.1869
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 420 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 16 | 22 | 3 | 16.8221
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 412 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 52 | 57 | 20 | 34.7698
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 25 | 77 | 35 | 47.7904
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 13 | 3 | 16 | 11.7895
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 (Пугача 2А, ул.освещ) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 6 | 0 | 39 | 36.3721
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
Ф.11, Спорткомплекс -? | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 85 | 90 | 43.715 |  | 113 | 90 | 38 | 66.5498
[10 empty] | 8.228 | 15.895 | 16.83 |  | 40.953 | 21.131 | 16.83 | 7.106 |  | 45.067 | 86.02
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 578 | 18.3391 |  | 400 | 578 | 26.6436 |  | 239.3333 | 243 | 237 | 238 |  |  | 241 | 237 | 238
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 411 |  |  |  | 410 | [6 empty] | 9 | 4 | 11 | 6.2448
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 417 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 21 | 49 | 43 | 25.5343
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 92 | 101 | 63 | 34.3938
ф.4, Котельная, № 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 43 | 62 | 25 | 32.0459
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 15 | 23 | 7 | 13.856
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 (Пугача 2А, ул.освещ) | [9 empty] | 0 | 6 | 0 | 5.9999
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 1 | 2 | 23 | 21.517
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 1 | 13 | 13 | 12
Ф.11, Спорткомплекс -? | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 60 | 106 | 68 | 42.5668 |  | 122 | 154 | 117 | 34.7698
[10 empty] | 11.22 | 19.822 | 12.716 |  | 43.758 | 22.814 | 28.798 | 21.879 |  | 73.491 |  | 117.249
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 578 | 10.5536 |  | 400 | 578 | 16.609 |  | 225.3333 | 227 | 223 | 226 |  |  | 222 | 227 | 225
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 389 |  |  |  | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 ДЭС |  |  |  | 392 |  |  |  | 388 |  | 0 | 13 | 7 | 11.2694
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 25 | 23 | 1 | 23.0647
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 18 | 36 | 42 | 21.6333
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 44 | 37 | 51 | 12.124
ф.6 Освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 12 | 7 | 12 | 4.9999
ф.8 м-н Шкидский | [9 empty] | 0 | 0 | 15
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 40 | 9 | 21 | 27.0739
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 9 | 0 | 0 | 9
ИТОГО: | [9 empty] | 61 | 29 | 55 | 29.4613 |  | 87 | 96 | 94 | 8.1853
[10 empty] | 11.407 | 5.423 | 10.285 |  | 27.115 | 16.269 | 17.952 | 17.578 |  | 51.799 | 78.914
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 578 | 12.8028 |  | 400 | 578 | 38.0623 |  | 232.6667 | 231 | 235 | 232 |  |  | 234 | 232 | 228
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 406 |  |  |  | 405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.2 ДЭС |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 407 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 22 | 56 | 34 | 29.866
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 88 | 64 | 43 | 38.9998
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 105 | 63 | 39 | 57.8617
ф.6 Освещение | [14 empty] | 5 | 2 | 5 | 2.9999
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 12 | 8 | 12 | 3.9999
ф.8 м-н Шкидский | [16 empty] | 2 | 2
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 33 | 32 | 62 | 29.512
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 12 | 0 | 0 | 12
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 40 | 74 | 29.444 |  | 220 | 185 | 123 | 85.0813
[10 empty] | 10.659 | 7.48 | 13.838 |  | 31.977 | 41.14 | 34.595 | 23.001 |  | 98.736 |  | 130.713
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 25.0549 |  | 630 | 910 | 16.2857 |  | 238 | 235 | 241 | 238 |  |  | 237 | 236 | 235
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 416 |  |  |  | 412 |  | 24 | 17 | 20 | 6.0827
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 418 |  |  |  | 416 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 414 |  |  |  | 411 |  | 23 | 52 | 34 | 25.3572
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 126 | 127 | 106 | 20.5178
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 65 | 32 | 38 | 30.4466
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 38 | 24 | 29 | 12.2882
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 43 | 43 | 57 | 13.9997
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
[10 empty] | 228 | 115.3 | 192.7 | 99.8439 |  | 122.9 | 133 | 148.2 | 22.0581
[10 empty] | 42.636 | 21.5611 | 36.0349 |  | 100.232 | 22.9823 | 24.871 | 27.7134 |  | 75.5667 | 175.7987
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 28.5055 |  | 630 | 910 | 14.5055 |  | 236.6667 | 233 | 238 | 239 |  |  | 236 | 236 | 235
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 410 |  |  |  | 406 |  | 14 | 10 | 8 | 5.2915
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 414 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 414 |  |  |  | 410 |  | 25 | 29 | 44 | 17.3491
ф.4,Котельная 6 резерв | [14 empty] | 93 | 107 | 85 | 19.2867
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 83 | 17 | 44 | 57.4715
ф.6 Освещение
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [14 empty] | 67 | 67 | 43 | 23.9995
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 39 | 30 | 45 | 13.0763
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 259.4 | 134.3 | 183.3 | 109.1834 |  | 106 | 84.6 | 132 | 41.1128
[10 empty] | 48.5078 | 25.1141 | 34.2771 |  | 107.899 | 19.822 | 15.8202 | 24.684 |  | 60.3262 |  | 168.2252
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 578 | 35.4671 | [5 empty] | 240 | 245 | 235 | 240
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 7 | 37 | 11 | 28.2129
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 50 | 86 | 39 | 42.5782
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 10 | 42 | 50 | 42
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 42 | 35 | 25 | 14.7985
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 7 | 5 | 2 | 4.3589
ИТОГО: | [9 empty] | 116 | 205 | 127 | 84.0401
[10 empty] | 21.692 | 38.335 | 23.749 |  | 83.776 |  |  |  |  | 0 | 83.776
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 578 | 28.5467 | [5 empty] | 241 | 245 | 235 | 243 | [6 empty] | 0
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 7 | 14 | 23 | 13.8923
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 42 | 56 | 40 | 15.0993
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 4 | 16 | 2 | 13.1145
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 60 | 78 | 34 | 38.3134
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 115 | 165 | 101 | 58.2737
[10 empty] | 21.505 | 30.855 | 18.887 |  | 71.247 |  |  |  |  | 0 |  | 71.247
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 47.5 | [5 empty] | 237 | 234 | 233 | 244
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 403 | [5 empty] | 17 | 19 | 23 | 5.2914
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 9 | 20 | 46 | 32.9085
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 17 | 48 | 19 | 30.0493
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 50 | 42 | 44 | 7.2111
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 78 | 36 | 35 | 42.5088
ИТОГО: | [9 empty] | 171 | 165 | 167 | 5.2915
[10 empty] | 31.977 | 30.855 | 31.229 |  | 94.061 |  |  |  |  | 0 | 94.061
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 361 | 63.9889 | [5 empty] | 238.3333 | 236 | 237 | 242
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 405 | [5 empty] | 14 | 14 | 0 | 13.9997
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 45 | 40 | 90 | 47.6958
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 413 | [5 empty] | 37 | 58 | 60 | 22.0681
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 48 | 53 | 36 | 15.1323
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 68 | 33 | 45 | 30.8057
ИТОГО: | [9 empty] | 212 | 198 | 231 | 28.6871
[10 empty] | 39.644 | 37.026 | 43.197 |  | 119.867 |  |  |  |  | 0 |  | 119.867
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 361 | 33.795 |  | 250 | 361 | 32.133 |  | 229 | 230 | 232 | 235 |  |  | 235 | 232 | 235
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  | 0 | 7 | 1 | 6.5573
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  | 41 | 36 | 35 | 5.5678
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 407 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 14 | 12 | 20 | 7.2109
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 38 | 104 | 42 | 64.0924
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 55 | 10 | 53 | 44.0332
ИТОГО: | [9 empty] | 111 | 68.4 | 122 | 49.033 |  | 81 | 116 | 62 | 47.4434
[10 empty] | 20.757 | 12.7908 | 22.814 |  | 56.3618 | 15.147 | 21.692 | 11.594 |  | 48.433 | 104.7948
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 361 | 36.7036 |  | 250 | 361 | 25.2078 |  | 229 | 231 | 238 | 232 |  |  | 231 | 241 | 231
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 408 |  |  |  | 408 |  | 0 | 7 | 0 | 6.9998
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  | 39 | 80 | 54 | 35.9301
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 405 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 31 | 11 | 19 | 17.4355
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 66 | 75 | 72 | 7.9372
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 96 | 10 | 42 | 75.2858
ИТОГО: | [9 empty] | 89.8 | 64.7 | 132.5 | 59.3706 |  | 76 | 86 | 91 | 13.2287
[10 empty] | 16.7926 | 12.0989 | 24.7775 |  | 53.669 | 14.212 | 16.082 | 17.017 |  | 47.311 |  | 100.98
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5320 |  |  |  | 3120 | [14 empty] | 1515.6537 | 1599.7102
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 260 | 9.6154 | [5 empty] | 237.6667 | 238 | 235 | 240
ф.1, Котельная |  |  |  | 413 | [8 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 409 | [8 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 420 | [8 empty] | 0
ф.4 Контора | [12 empty] | 0
Ф.5 Чапаева 52-58 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) | [9 empty] | 25 | 24 | 20 | 4.5825
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 24 | 20 | 4.5825
[10 empty] | 4.675 | 4.488 | 3.74 |  | 12.903 | [5 empty] | 12.903
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 260 | 7.8846 | [5 empty] | 229 | 234 | 220 | 233
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 18 | 19 | 18 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 18 | 20.5 | 18
[10 empty] | 3.366 | 3.8335 | 3.366 |  | 10.5655 | [6 empty] | 10.5655
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 578 | 41.0035 | [5 empty] | 236.3333 | 241 | 236 | 232
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 24 | 37 | 8 | 25.1588
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 19 | 36 | 44 | 22.1133
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 43 | 85 | 61 | 36.4962
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 46 | 31 | 58 | 23.4301
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 61 | 48 | 8 | 47.8428
ИТОГО: | [9 empty] | 193 | 237 | 179 | 52.42
[10 empty] | 36.091 | 44.319 | 33.473 |  | 113.883 | [5 empty] | 113.883
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 578 | 35.2941 | [5 empty] | 236.6667 | 239 | 235 | 236
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 23 | 39 | 37 | 15.0997
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 21 | 27 | 39 | 15.8743
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 25 | 64 | 64 | 39
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 30 | 24 | 46 | 19.6972
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 46 | 25 | 18 | 25.2388
ИТОГО: | [9 empty] | 145 | 179 | 204
[10 empty] | 27.115 | 33.473 | 38.148 |  | 98.736 | [6 empty] | 98.736
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 13.8889 | [6 empty] | 230 | 231 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2.7 | 5 | 3 | 2.1656
400
400
ИТОГО: | [9 empty] | 2.7 | 5 | 3 | 2.1656
[10 empty] | 0.5049 | 0.935 | 0.561 |  | 2.0009 | [5 empty] | 2.0009
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 578 | 16.436 |  | 400 | 578 | 47.1626 |  | 244.3333 | 231 | 231 | 243 |  |  | 243 | 245 | 245
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 410 |  |  |  | 420 |  | 31 | 26 | 22 | 7.8102 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 413 |  |  |  | 426 |  | 49 | 8 | 10 | 40.0375 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 417 |  |  |  | 427 |  | 1 | 16 | 5 | 13.4534 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [12 empty] | 0 |  | 38 | 23 | 33 | 13.2286
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 14 | 23 | 50 | 32.4495 |  |  |  |  | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 14 | 100 | 47 | 75.1457
ИТОГО: | [9 empty] | 95 | 73 | 87 |  |  | 52 | 272.6 | 80 |  | 134.8667
[10 empty] | 17.765 | 13.651 | 16.269 |  | 47.685 | 9.724 | 50.9762 | 14.96 |  | 75.6602 | 123.3452
ТП-10 НОЧЬ | 400 | 578 | 20.5882 |  | 400 | 578 | 25.6055 |  | 242.6667 | 238 | 230 | 237 |  |  | 243 | 243 | 242
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 402 |  |  |  | 418 |  | 40 | 25 | 24 | 15.5242 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 412 |  |  |  | 422 |  | 63 | 15 | 16 | 47.5079 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 418 |  |  |  | 431 |  | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [12 empty] | 0 |  | 51 | 12 | 40 | 34.8277
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 13 | 12 | 40 | 27.513 |  |  |  |  | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 23 | 78 | 108 | 74.6657
ИТОГО: | [9 empty] | 119 | 95 | 83 |  |  | 74 | 90 | 148 | 67.4378 | 104
[10 empty] | 22.253 | 17.765 | 15.521 |  | 55.539 | 13.838 | 16.83 | 27.676 |  | 58.344 |  | 113.883
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 578 | 30.6228 | [5 empty] | 239.6667 | 240 | 236 | 243
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 413 | [5 empty] | 29 | 0 | 1 | 28.5132
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 8 | 5 | 6 | 2.6457
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 61 | 31 | 18 | 38.1968
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 7 | 20 | 17 | 11.7898
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 37 | 47 | 47 | 10
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 23 | 43 | 33 | 17.3204
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 12 | 25 | 40 | 24.2691
ИТОГО: | [9 empty] | 177 | 171 | 162 | 13.0766
[10 empty] | 33.099 | 31.977 | 30.294 |  | 95.37 | [5 empty] | 95.37
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 578 | 40.4844 | [5 empty] | 238 | 235 | 243 | 236
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 415 | [5 empty] | 32 | 11 | 1 | 27.4043
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 2
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 79 | 28 | 71 | 47.507
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 3 | 1 | 1 | 2
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 48 | 62 | 62 | 14
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 44 | 26 | 60 | 29.461
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 21 | 15 | 31 | 13.9996
ИТОГО: | [9 empty] | 234 | 148 | 231 | 84.5381
[10 empty] | 43.758 | 27.676 | 43.197 |  | 114.631 | [6 empty] | 114.631
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 37.5 | [5 empty] | 238.6667 | 243 | 235 | 238
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 6 | 20 | 28 | 19.2872
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 405 | [5 empty] | 19 | 19 | 26 | 6.9998
410
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 39 | 54
[10 empty] | 4.675 | 7.293 | 10.098 |  | 22.066 | [5 empty] | 22.066
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 70.8333 | [5 empty] | 238.3333 | 242 | 235 | 238
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 29 | 23 | 75 | 49.2735
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 405 | [5 empty] | 24 | 19 | 27 | 6.9998
410
ИТОГО: | [9 empty] | 53 | 42 | 102
[10 empty] | 9.911 | 7.854 | 19.074 |  | 36.839 | [6 empty] | 36.839
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 578 | 16.609 | [5 empty] | 235 | 239 | 235 | 231
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 416 | [8 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 407 | [5 empty] | 9 | 1 | 2 | 7.5498
Ф3 резерв |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 41 | 35 | 30 | 9.5393
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 12 | 60 | 50 | 43.8634
ИТОГО: | [9 empty] | 62 | 96 | 82 | 29.5972
[10 empty] | 11.594 | 17.952 | 15.334 |  | 44.88 | [5 empty] | 44.88
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 578 | 15.0519 | [5 empty] | 240 | 240 | 240 | 240
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 415
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 411 | [5 empty] | 10 | 3 | 2 | 7.5498
Ф3 резерв |  |  |  | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 16 | 16 | 45 | 28.9994
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 26 | 63 | 40 | 32.357
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 82 | 87 | 32.7872
[10 empty] | 9.724 | 15.334 | 16.269 |  | 41.327 | [6 empty] | 41.327
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 48.2699 |  | 0 | [5 empty] | 240 | 236 | 233
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 105 | 96 | 96 | 9
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 411 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 405 | [6 empty] | 64 | 65 | 43 | 21.5169
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [17 empty] | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 9 | 12 | 1 | 9.8486
ф.8 Резерв | [17 empty] | 0
ф.9 Новая поликлинника | [17 empty] | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 25 | 23 | 7 | 17.0877
ф.11 Резерв | [17 empty] | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 1 | 22 | 4 | 19.672
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 6 | 1 | 0 | 5.5678
ф.14 Гараж | [14 empty] | 4 | 2 | 0 | 3.4641
ф.15 Уличное освещение | [17 empty] | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 42 | 58 | 57 | 15.5242
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256 | 279 | 208 | 62.7438 | 247.6667
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.872 | 52.173 | 38.896 |  | 138.941 | 138.941
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 20.4152 |  | 0 | [5 empty] | 237 | 235 | 236
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 35 | 30 | 40 | 8.66
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 412 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 411 | [6 empty] | 30 | 30 | 28 | 2
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [17 empty] | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 9 | 10 | 1 | 8.5438
ф.8 Резерв | [17 empty] | 0
ф.9 Новая поликлинника | [17 empty] | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 15 | 12 | 7
ф.11 Резерв
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 1 | 12 | 4
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 6 | 1 | 0
ф.14 Гараж | [14 empty] | 4 | 2 | 0
ф.15 Уличное освещение
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 18 | 20 | 17 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 117 | 97 | 20.5179 | 110.6667
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.066 | 21.879 | 18.139 |  | 62.084 |  | 62.084
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 260 | 48.0769 | [5 empty] | 241 | 241 | 246 | 236
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 26 | 10 | 40 | 25.9992
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 416 | [5 empty] | 16 | 9 | 0 | 13.8923
ф.3.Крупская |  |  |  | 425 | [5 empty] | 20 | 14 | 57 | 40.3351
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 13 | 47 | 28 | 29.5124
ИТОГО: | [9 empty] | 75 | 80 | 125 | 47.696
[10 empty] | 14.025 | 14.96 | 23.375 |  | 52.36 | [5 empty] | 52.36
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 260 | 37.6923 | [5 empty] | 239.3333 | 240 | 239 | 239
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 421 | [5 empty] | 15 | 14 | 41 | 26.5135
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 415 | [5 empty] | 8 | 24 | 0 | 21.1654
ф.3.Крупская |  |  |  | 424 | [5 empty] | 36 | 10 | 43 | 30.1156
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 38 | 43 | 14 | 26.8508
ИТОГО: | [9 empty] | 97 | 91 | 98 | 6.5573
[10 empty] | 18.139 | 17.017 | 18.326 |  | 53.482 | [6 empty] | 53.482
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 578 | 16.609 |  | 160 | 231 | 0 |  | 229.3333 | 231 | 225 | 232
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 399 | [5 empty] | 3 | 2 | 1 | 1.732
ф.2. ДРСП |  |  |  | 400 | [5 empty] | 5 | 19 | 14 | 12.2882
ф.3. Военторг |  |  |  | 404 | [5 empty] | 43 | 27 | 9 | 29.4616
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 23 | 21 | 17 | 5.2914
ф.5. котельная | [9 empty] | 22 | 19 | 22 | 2.9999
ф-6 Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 96 | 88 | 63 | 29.8156
[10 empty] | 17.952 | 16.456 | 11.781 |  | 46.189 | [5 empty] | 46.189
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 578 | 17.128 |  | 160 | 231 | 0 |  | 231.3333 | 231 | 230 | 233
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 400 | [5 empty] | 13 | 13 | 19 | 5.9999
ф.3. Военторг |  |  |  | 408 | [5 empty] | 12 | 8 | 14 | 5.2914
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 50 | 43 | 40 | 8.8882
ф.5. котельная | [9 empty] | 24 | 21 | 23 | 2.6457
ф-6 Котельная (откл) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 2.5 | 0 | 2.4999
ИТОГО: | [9 empty] | 99 | 87.5 | 96 | 10.3318
[10 empty] | 18.513 | 16.3625 | 17.952 |  | 52.8275 | [6 empty] | 52.8275
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 231 | 44.1558 | [5 empty] | 236.3333 | 243 | 229 | 237
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 17 | 33 | 55 | 33.0451
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 29 | 37 | 47 | 15.6204
416
ИТОГО: | [9 empty] | 46 | 70 | 102
[10 empty] | 8.602 | 13.09 | 19.074 |  | 40.766 | [5 empty] | 40.766
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 231 | 35.4978 | [5 empty] | 237.3333 | 245 | 230 | 237
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 416 | [5 empty] | 12 | 50 | 44 | 35.3836
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 25 | 32 | 34 | 8.1853
414
ИТОГО: | [9 empty] | 37 | 82 | 78
[10 empty] | 6.919 | 15.334 | 14.586 |  | 36.839 | [6 empty] | 36.839
КТП-59 ДЕНЬ | 250 | 361 | 40.7202 | [5 empty] | 236.6667 | 230 | 238 | 242
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 408 | [5 empty] | 7 | 36 | 11 | 27.2208
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 128 | 111 | 76 | 45.9233
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 1 | 5 | 11 | 8.7177
ИТОГО: | [9 empty] | 135 | 147 | 87
[10 empty] | 25.245 | 27.489 | 16.269 |  | 69.003 | [5 empty] | 69.003
КТП-59 НОЧЬ | 250 | 361 | 44.0443 | [5 empty] | 236 | 234 | 236 | 238
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 409 | [5 empty] | 20 | 36 | 36 | 16
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 139 | 104 | 77 | 53.8421
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 7 | 5 | 24 | 18.0827
ИТОГО: | [9 empty] | 159 | 140 | 113 | 40.0371
[10 empty] | 29.733 | 26.18 | 21.131 |  | 77.044 | [6 empty] | 77.044
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 361 | 10.5263 | [5 empty] | 226.6667 | 226 | 225 | 229
ф. (АТП) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 19 | 6 | 5 | 13.5277
Ф. - Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 19 | 0 | 0 | 19
400
ИТОГО: | [9 empty] | 38 | 6 | 5 | 32.5115
[10 empty] | 7.106 | 1.122 | 0.935 |  | 9.163 | [5 empty] | 9.163
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 20.8333 |  | 100 | 144 | 3.4722 |  | 238.3333 | 239 | 231 | 245 |  |  | 244 | 245 | 244
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 416 |  |  |  | 430 |  | 20 | 24 | 5 | 17.3489
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 416 |  |  |  | 426 |  | 2 | 6 | 3 | 3.6055
ф.3.Склады РУНО |  |  |  | 413 |  |  |  | 422 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 4 | 4 | 2 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 22 | 30 | 8 | 19.2867 |  | 5 | 4 | 2 | 2.6457 | 3.6667
[10 empty] | 4.114 | 5.61 | 1.496 |  | 11.22 | 0.935 | 0.748 | 0.374 |  | 2.057 | 13.277
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 22.9167 |  | 100 | 144 | 2.0833 |  | 236 | 238 | 240 | 230 |  |  | 243 | 244 | 243
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 416 |  |  |  | 428 |  | 14 | 23 | 8 | 13.0763
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 413 |  |  |  | 427 |  | 1 | 6 | 25 | 21.9314
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 408 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 29 | 33 |  |  | 1 | 3 | 2 |  | 2
[10 empty] | 2.805 | 5.423 | 6.171 |  | 14.399 | 0.187 | 0.561 | 0.374 |  | 1.122 |  | 15.521
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 361 | 30.4792 |  | 250 | 361 | 8.5873 |  | 239.6667 | 236 | 243 | 240 |  |  | 239 | 240 | 240
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 412 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 5 | 23 | 43 | 32.9239
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 418 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 18 | 8 | 2 | 13.9999
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 417 |  |  |  | 420 |  | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.036055
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 17 | 11 | 11 | 6
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 21 | 16 | 27 | 9.5391
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 11 | 32 | 23 | 18.2482
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 28 | 15 | 49 | 29.7145
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 77.06 | 74.02 | 110.03 | 34.5895 |  | 23 | 31 | 45 |  | 33
[10 empty] | 14.4102 | 13.8417 | 20.5756 |  | 48.8276 | 4.301 | 5.797 | 8.415 |  | 18.513 | 67.3406
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 361 | 50.6925 |  | 250 | 361 | 9.6953 |  | 239 | 230 | 247 | 240 |  |  | 237 | 237 | 242
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 410 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 10 | 33 | 35 | 24.0624
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 421 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 11 | 2 | 1 | 9.5394
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 414 |  |  |  | 417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 30 | 18 | 37 | 16.6428
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 14 | 21 | 44 | 27.1841
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 52 | 19 | 57 | 35.7622
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 19 | 28 | 45 | 22.8689
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 115 | 86 | 183 | 86.2356 |  | 21 | 35 | 36 |  | 30.6667
[10 empty] | 21.505 | 16.082 | 34.221 |  | 71.808 | 3.927 | 6.545 | 6.732 |  | 17.204 |  | 89.012
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 578 | 41.0035 | [5 empty] | 236.3333 | 236 | 230 | 243
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 63 | 63 | 50 | 12.9997
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 60 | 74 | 44 | 25.9992
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 416 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 9 | 78 | 68 | 64.5832
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 42 | 22 | 13 | 25.7099
ИТОГО: | [9 empty] | 174 | 237 | 175 | 62.5046
[10 empty] | 32.538 | 44.319 | 32.725 |  | 109.582 | [5 empty] | 109.582
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 578 | 48.2699 | [5 empty] | 234.6667 | 227 | 225 | 252
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 31 | 68 | 17 | 45.6386
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 17 | 77 | 17 | 59.9987
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 49 | 106 | 58 | 53.0745
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 41 | 28 | 9 | 27.8744
ИТОГО: | [9 empty] | 138 | 279 | 101 | 162.6825
[10 empty] | 25.806 | 52.173 | 18.887 |  | 96.866 | [6 empty] | 96.866
КТП-85 ДЕНЬ | 400 | 578 | 36.6782 | [5 empty] | 238.3333 | 245 | 236 | 234
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 54 | 20 | 87 | 58.0242
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 99 | 125 | 125 | 26
412
ИТОГО: | [9 empty] | 153 | 145 | 212 | 63.3782
[10 empty] | 28.611 | 27.115 | 39.644 |  | 95.37 | [5 empty] | 95.37
КТП-85 НОЧЬ | 400 | 578 | 34.6021 | [5 empty] | 234.6667 | 243 | 228 | 233
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 21 | 16 | 74 | 55.6673
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 97 | 138 | 126 | 36.5102
407
ИТОГО: | [9 empty] | 118 | 154 | 200 | 71.1892
[10 empty] | 22.066 | 28.798 | 37.4 |  | 88.264 | [6 empty] | 88.264
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4695 |  |  |  | 1310 | [14 empty] | 1247.1797 | 987.921
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 361 | 16.8975 | [5 empty] | 231.6667 | 234 | 229 | 232
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 401 | [5 empty] | 40 | 17 | 13 | 25.2388
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 19 | 8 | 48 | 35.7901
409
ИТОГО: | [9 empty] | 59 | 25 | 61 | 35.042
[10 empty] | 11.033 | 4.675 | 11.407 |  | 27.115 | [5 empty] | 27.115
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 361 | 21.0526 | [5 empty] | 230 | 226 | 227 | 237
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 31 | 58 | 13 | 39.229
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 392 | [5 empty] | 15 | 18 | 43 | 26.6265
408
ИТОГО: | [9 empty] | 46 | 76 | 56 | 26.4572
[10 empty] | 8.602 | 14.212 | 10.472 |  | 33.286 | [6 empty] | 33.286
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 361 | 61.4958 | [5 empty] | 239.6667 | 237 | 238 | 244
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 420 | [5 empty] | 30 | 47 | 21 | 22.8685
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 46 | 47 | 18 | 28.5125
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 415 | [5 empty] | 57 | 69 | 39 | 26.1526
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 0 | 1 | 21 | 20.5179
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 32 | 29 | 30 | 2.6457
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 35 | 29 | 34 | 5.5677
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 200 | 222 | 163 | 51.6415
[10 empty] | 37.4 | 41.514 | 30.481 |  | 109.395 | [5 empty] | 109.395
ТП-52 НОЧЬ | 250 | 361 | 66.205 | [5 empty] | 241.3333 | 242 | 239 | 243
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 422 | [5 empty] | 22 | 36 | 14 | 19.2867
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 45 | 43 | 36 | 8.1852
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 420 | [5 empty] | 61 | 59 | 25 | 35.0421
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 5 | 5 | 19 | 13.9997
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 51 | 43 | 36 | 12.9999
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 55 | 24 | 58 | 32.6029
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 239 | 211 | 189 | 43.4048
[10 empty] | 44.693 | 39.457 | 35.343 |  | 119.493 | [6 empty] | 119.493
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 361 | 25.2078 | [5 empty] | 240 | 236 | 239 | 245
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 416 | [5 empty] | 61 | 39 | 22 | 33.8672
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 420 | [5 empty] | 6 | 0 | 2 | 5.2915
Ф. 3 СТО "555",777 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 22 | 1 | 6 | 19
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 2 | 1 | 0 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 91 | 41 | 30 | 56.3116
[10 empty] | 17.017 | 7.667 | 5.61 |  | 30.294 | [5 empty] | 30.294
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 361 | 26.3158 | [5 empty] | 234 | 230 | 238 | 234
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 414 | [5 empty] | 17 | 19 | 28 | 10.1487
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 424 | [5 empty] | 64 | 60 | 41 | 21.2834
Ф. 3 АТО "555",777 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 12 | 3 | 13 | 9.5392
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 95 | 83 | 83 | 12
[10 empty] | 17.765 | 15.521 | 15.521 |  | 48.807 | [6 empty] | 48.807
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 7.3593 |  | 630 | 910 | 0 |  | 252.3333 | 253 | 253 | 251
ХПП - Магазин |  |  |  | 439 | [5 empty] | 34 | 7 | 29 | 24.8793
Ф. - Корейцев |  |  |  | 437 | [8 empty] | 0
444
ИТОГО: | [9 empty] | 34 | 7 | 29 | 24.8793
[10 empty] | 6.358 | 1.309 | 5.423 |  | 13.09 | [5 empty] | 13.09
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 231 | 0.4329 | [5 empty] | 235.6667 | 236 | 233 | 238
|  |  |  | 405 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
412
417
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 | [5 empty] | 0.561
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 8.3333 | [5 empty] | 227 | 228 | 225 | 228
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
[10 empty] | 0.187 | 0.561 | 0.187 |  | 0.935 | [5 empty] | 0.935
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 233 | 243 | 243 | 242
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 361 | 42.3823 | [5 empty] | 242.6667 | 242 | 241 | 245
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 50 | 45 | 52 | 6.2448
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 424 | [5 empty] | 1 | 4 | 1 | 2.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 51 | 49 | 53 | 3.464
[10 empty] | 9.537 | 9.163 | 9.911 |  | 28.611 | [5 empty] | 28.611
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 361 | 43.2133 | [5 empty] | 242.6667 | 242 | 241 | 245
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 53 | 48 | 53 | 4.9999
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 424 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 54 | 49 | 53 | 4.5825
[10 empty] | 10.098 | 9.163 | 9.911 |  | 29.172 | [6 empty] | 29.172
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 361 | 42.6593 | [5 empty] | 234 | 237 | 232 | 233
ф.1. Новая |  |  |  | 410 | [5 empty] | 73 | 124 | 89 | 45.1768
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 60 | 25 | 33 | 31.7647
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 12 | 5 | 16 | 9.6434
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 5 | 9 | 9 | 4
Ф-5 ВымпелКом сотовая | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 145 | 154 | 138 | 13.892
[10 empty] | 27.115 | 28.798 | 25.806 |  | 81.719 | [5 empty] | 81.719
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 361 | 40.7202 | [5 empty] | 234.6667 | 236 | 235 | 233
ф.1. Новая |  |  |  | 408 | [5 empty] | 35 | 101 | 82 | 58.8471
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 27 | 40 | 32 | 11.3577
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 17 | 6 | 11 | 9.5393
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 5 | 10 | 9 | 4.5826
Ф-5 ВымпелКом сотовая | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 79 | 147 | 125 | 60.0997
[10 empty] | 14.773 | 27.489 | 23.375 |  | 65.637 | [6 empty] | 65.637
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 361 | 19.1136 | [5 empty] | 238.3333 | 240 | 238 | 237
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 415 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 423 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 4 | 0 | 9 | 7.81
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 17 | 35 | 53 | 31.1767
ф.7. Весовая | [9 empty] | 1 | 8 | 0 | 7.5496
ИТОГО: | [9 empty] | 22 | 43 | 62 | 34.6552
[10 empty] | 4.114 | 8.041 | 11.594 |  | 23.749 | [5 empty] | 23.749
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 361 | 19.1136 | [5 empty] | 238.6667 | 241 | 238 | 237
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 423 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 11 | 1 | 1 | 10
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 54 | 50 | 66 | 14.4218
ф.7. Весовая | [9 empty] | 3 | 8 | 0 | 6.9998
ИТОГО: | [9 empty] | 68 | 59 | 69 | 9.5392
[10 empty] | 12.716 | 11.033 | 12.903 |  | 36.652 | [6 empty] | 36.652
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 361 | 36.0111 |  | 250 | 361 | 57.3407 |  | 238 | 232 | 231 | 251 |  |  | 235 | 244 | 236
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 415 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 67 | 65 | 74 | 8.1851
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 420 |  |  |  | 416 |  | 47 | 49 | 6 | 42.0347
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 414 |  |  |  | 415 | [6 empty] | 105 | 103 | 133 | 29.051
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 83 | 8 | 14 | 72.1872
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 57 | 20 | 96.9481 |  | 172 | 168 | 207 | 37.1609 | 182.3333
[10 empty] | 24.31 | 10.659 | 3.74 |  | 38.709 | 32.164 | 31.416 | 38.709 |  | 102.289 | 140.998
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 361 | 24.3767 |  | 250 | 361 | 53.4626 |  | 236.6667 | 232 | 233 | 245 |  |  | 237 | 248 | 240
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 415 |  |  |  | 416 | [6 empty] | 45 | 40 | 86 | 43.7139
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 424 |  |  |  | 420 |  | 26 | 2 | 15 | 20.8085
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 418 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 83 | 82 | 107 | 24.5147
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 62 | 72 | 31 | 37.026
ИТОГО: | [9 empty] | 88 | 74 | 46 | 37.0401 |  | 128 | 122 | 193 | 68.1966 | 147.6667
[10 empty] | 16.456 | 13.838 | 8.602 |  | 38.896 | 23.936 | 22.814 | 36.091 |  | 82.841 |  | 121.737
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 231 | 61.039 |  | 160 | 231 | 36.3636 |  | 238.3333 | 238 | 245 | 232 |  |  | 240 | 248 | 230
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 412 |  |  |  | 418 |  | 64 | 50 | 57 | 12.1243
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 418 |  |  |  | 421 | [6 empty] | 13 | 1 | 49 | 43.2654
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 412 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 29 | 23 | 20 | 7.9372
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 4 | 4 | 5 | 0.99998
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 12 | 10 | 10 | 2
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 9 | 11 | 8 | 2.6457
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 3 | 2 | 0 | 2.6457
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 65 | 11 | 41 | 46.8611
ИТОГО: | [9 empty] | 141 | 74 | 106 | 58.0427 |  | 58 | 38 | 84 | 39.9488 | 60
[10 empty] | 26.367 | 13.838 | 19.822 |  | 60.027 | 10.846 | 7.106 | 15.708 |  | 33.66 | 93.687
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 231 | 68.3983 |  | 160 | 231 | 27.2727 |  | 242 | 243 | 247 | 236 |  |  | 238 | 248 | 236
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 418 |  |  |  | 415 |  | 102 | 67 | 78 | 30.9999
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 420 |  |  |  | 422 | [6 empty] | 21 | 2 | 47 | 39.1269
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 419 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 3 | 1 | 0 | 2.6457
ф.4. Степная-1 | [14 empty] | 14 | 1 | 15 | 13.5274
ф.5. Школа № 3 | [14 empty] | 0 | 5 | 1 | 4.5825
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 9 | 17 | 11 | 7.211
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 1 | 6 | 2 | 4.5825
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 46 | 14 | 15 | 31.5119
ИТОГО: | [9 empty] | 158 | 104 | 106 | 53.0283 |  | 38 | 9 | 63 | 46.8067
[10 empty] | 29.546 | 19.448 | 19.822 |  | 68.816 | 7.106 | 1.683 | 11.781 |  | 20.57 |  | 89.386
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 361 | 48.4765 |  | 250 | 361 | 12.4654 |  | 239 | 241 | 240 | 236 |  | 717 | 235 | 236 | 236
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 415 |  |  |  | 407 |  | 65 | 93 | 74 | 24.7585
ф.2. Степная |  |  |  | 414 |  |  |  | 408 |  | 71 | 14 | 73 | 58.0245
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 423 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 28 | 15 | 13 | 14.1067
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 8 | 6 | 2 | 5.2914
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 14 | 63 | 27 | 43.9652
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 9 | 8 | 30 | 21.5169
ИТОГО: | [9 empty] | 150 | 171 | 175 | 23.2594 |  | 45 | 29 | 45 | 15.9996
[10 empty] | 28.05 | 31.977 | 32.725 |  | 92.752 | 8.415 | 5.423 | 8.415 |  | 22.253 | 115.005
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 361 | 59.0028 |  | 250 | 361 | 17.4515 |  | 239.6667 | 246 | 244 | 229 |  |  | 234 | 238 | 232
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 418 |  |  |  | 412 |  | 55 | 115 | 93 | 52.5736
ф.2. Степная |  |  |  | 415 |  |  |  | 410 |  | 58 | 41 | 74 | 28.5824
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 422 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 32 | 26 | 29
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 3 | 8 | 1
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 19 | 45 | 45 | 26
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 9 | 33 | 24.5148
ИТОГО: | [9 empty] | 133 | 202 | 213 | 75.1066 |  | 43 | 43 | 63 | 19.9996
[10 empty] | 24.871 | 37.774 | 39.831 |  | 102.476 | 8.041 | 8.041 | 11.781 |  | 27.863 |  | 130.339
ТП-81 День | 250 | 361 | 19.9446 |  | 160 | 231 | 0 |  | 239 | 231 | 236 | 250 |  |  | 240 | 238 | 242
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 414 |  |  |  | 414 |  | 18 | 59 | 10
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 416 |  |  |  | 416 |  | 21 | 13 | 1
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 420 |  |  |  | 422 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 39 | 72 | 11 | 52.8851 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7.293 | 13.464 | 2.057 |  | 22.814 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.814
ТП-81 Ночь | 250 | 361 | 9.1413 |  | 160 | 231 | 0.8658 |  | 241.6667 | 241 | 241 | 243 |  |  | 241 | 242 | 24
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 420 |  |  |  | 416 |  | 11 | 12 | 16
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 419 |  |  |  | 422 |  | 22 | 17 | 1
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 420 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 33 | 29 | 17 | 14.422 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667
[10 empty] | 6.171 | 5.423 | 3.179 |  | 14.773 | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 |  | 15.147
КТПН-90 День | 160 | 231 | 32.4675 | [5 empty] | 231.6667 | 231 | 228 | 236
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 397 | [5 empty] | 8 | 38 | 35 | 28.6182
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 409 | [5 empty] | 10 | 8 | 21 | 12.124
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 33 | 29 | 18 | 13.4534
ИТОГО: | [9 empty] | 51 | 75 | 74 | 23.516
[10 empty] | 9.537 | 14.025 | 13.838 |  | 37.4 | [5 empty] | 37.4
КТПН-90 Ночь | 160 | 231 | 34.1991 | [5 empty] | 235 | 236 | 232 | 237
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 406 | [5 empty] | 10 | 40 | 33 | 27.1845
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 409 | [5 empty] | 30 | 7 | 21 | 20.0746
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 8 | 32 | 6 | 25.0593
ИТОГО: | [9 empty] | 48 | 79 | 60 | 27.0737
[10 empty] | 8.976 | 14.773 | 11.22 |  | 34.969 | [6 empty] | 34.969
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 2.7473 |  | 630 | 910 | 0 |  | 240.6667 | 240 | 241 | 241
Хорольсервис день |  |  |  | 418 | [5 empty] | 25 | 20 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
422
394
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 20 | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4.675 | 3.74 | 3.74 |  | 12.155 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.155
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4015 |  |  |  | 2080 | [14 empty] | 737.528 | 724.625
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 361 | 23.8227 | [5 empty] | 239.6667 | 242 | 240 | 237
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 420 | [5 empty] | 34 | 11 | 38 | 25.2382
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 417 | [5 empty] | 1 | 9 | 0 | 8.5438
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 415 | [5 empty] | 51 | 56 | 31 | 22.9123
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 2 | 1 | 1 | 1
ф.5 Лазо | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 86 | 76 | 69 | 14.7986
[10 empty] | 16.082 | 14.212 | 12.903 |  | 43.197 | [5 empty] | 43.197
ТП-21 Ночь | 250 | 361 | 23.8227 | [5 empty] | 237.3333 | 235 | 244 | 233
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 413 | [5 empty] | 14 | 3 | 36 | 29.1024
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 419 | [5 empty] | 1 | 10 | 1 | 8.9998
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 410 | [5 empty] | 56 | 17 | 49 | 36.0133
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 3 | 7 | 3 | 3.9999
ф.5 Лазо | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 71 | 30 | 86 | 50.2082
[10 empty] | 13.277 | 5.61 | 16.082 |  | 34.969 | [6 empty] | 34.969
ТП-22 День | 250 | 361 | 36.0111 | [5 empty] | 237.3333 | 240 | 232 | 240
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 412 | [5 empty] | 56 | 81 | 102 | 39.8871
ф.2. Столовая |  |  |  | 408 | [5 empty] | 2 | 6 | 9 | 6.0827
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 415 | [5 empty] | 20 | 36 | 19 | 16.5223
ИТОГО: | [9 empty] | 78 | 123 | 130 | 48.8774
[10 empty] | 14.586 | 23.001 | 24.31 |  | 61.897 | [5 empty] | 61.897
ТП-22 Ночь | 250 | 361 | 36.5651 | [5 empty] | 237.3333 | 241 | 234 | 237
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 410 | [5 empty] | 72 | 73 | 101 | 28.5125
ф.2. Столовая |  |  |  | 412 | [5 empty] | 2 | 8 | 9 | 6.5574
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 416 | [5 empty] | 20 | 30 | 22 | 9.165
ИТОГО: | [9 empty] | 94 | 111 | 132 | 32.9694
[10 empty] | 17.578 | 20.757 | 24.684 |  | 63.019 | [6 empty] | 63.019
СТП-23 День | 100 | 144 | 63.1944 | [5 empty] | 240 | 250 | 230 | 240
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 16 | 12 | 56 | 42.1416
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 425 | [5 empty] | 10 | 48 | 35 | 33.4513
418
ИТОГО: | [9 empty] | 26 | 60 | 91 | 56.3113
[10 empty] | 4.862 | 11.22 | 17.017 |  | 33.099 | [5 empty] | 33.099
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 79.1667 | [5 empty] | 237.6667 | 251 | 236 | 226
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 19 | 23 | 60 | 39.1528
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 6 | 45 | 54 | 44.1927
|  |  |  | 416 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 68 | 114 | 77.0903
[10 empty] | 4.675 | 12.716 | 21.318 |  | 38.709 | [6 empty] | 38.709
ТП-25 День | 180 | 260 | 28.0769 | [5 empty] | 239 | 237 | 232 | 248
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 10 | 1 | 9.5392
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 2 | 63 | 1 | 61.5047
417
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 73 | 2 | 70.9984
[10 empty] | 0.374 | 13.651 | 0.374 |  | 14.399 | [5 empty] | 14.399
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 27.3077 | [5 empty] | 238 | 237 | 231 | 246
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 420 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 0.99998
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 2 | 70 | 1 | 68.5039
414
ИТОГО: | [9 empty] | 3 | 71 | 3 | 67.9985
[10 empty] | 0.561 | 13.277 | 0.561 |  | 14.399 | [6 empty] | 14.399
ТП-27 День | 400 | 578 | 15.917 | [5 empty] | 230.3333 | 229 | 228 | 234
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 66 | 54 | 1 | 59.9072
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 6 | 14 | 58 | 48.4965
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 398 | [8 empty] | 0
ф.4. | [12 empty] | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 20 | 0 | 0 | 20
ИТОГО: | [9 empty] | 92 | 68 | 59 | 29.5465
[10 empty] | 17.204 | 12.716 | 11.033 |  | 40.953 | [5 empty] | 40.953
ТП-27 Ночь | 400 | 578 | 23.0104 | [5 empty] | 231.3333 | 229 | 231 | 234
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 87 | 61 | 5 | 72.58
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 11 | 72 | 69 | 59.5567
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. | [12 empty] | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 13 | 0 | 0 | 13
ИТОГО: | [9 empty] | 113 | 133 | 74 | 51.9697
[10 empty] | 21.131 | 24.871 | 13.838 |  | 59.84 | [6 empty] | 59.84
ТП-510 День | 630 | 910 | 26.2637 |  | 630 | 910 | 0 |  | 235 | 235 | 243 | 227
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 411 | [5 empty] | 36 | 45 | 77 | 37.3223
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 59 | 73 | 58 | 14.5255
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 37 | 32 | 17 | 18.0275
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 34 | 22 | 87 | 59.9067
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 166 | 172 | 239 | 70.1912
[10 empty] | 31.042 | 32.164 | 44.693 |  | 107.899 | [5 empty] | 107.899
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 34.9451 |  | 630 | 910 | 0 |  | 238.6667 | 239 | 248 | 229
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 418 | [5 empty] | 30 | 101 | 80 | 63.1742
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 68 | 57 | 96 | 34.8272
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 25 | 38 | 30 | 11.3577
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 45 | 28 | 112 | 76.92
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 168 | 224 | 318 | 131.2845
[10 empty] | 31.416 | 41.888 | 59.466 |  | 132.77 | [6 empty] | 132.77
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1810 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 301.444 | 343.706
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 14.5833 | [5 empty] | 239 | 242 | 234 | 241
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 13 | 21 | 18.3575
418
414
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 13 | 21 | 18.3575
[10 empty] | 0 | 2.431 | 3.927 |  | 6.358 | [5 empty] | 6.358
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 2.0833 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 234 | 226
Ф. 1. АЗС | [9 empty] | 2 | 3 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 3 | 2
[10 empty] | 0.374 | 0.561 | 0.374 |  | 1.309 | [6 empty] | 1.309
ТП- 61 День | 160 | 230 | 56.9565 | [5 empty] | 230 | 233 | 229 | 228
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 407 | [5 empty] | 131 | 101 | 116 | 25.9806
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 131 | 101 | 116 | 25.9806
[10 empty] | 24.497 | 18.887 | 21.692 |  | 65.076 | [5 empty] | 65.076
ТП- 61 Ночь | 160 | 231 | 44.1558 | [5 empty] | 238.3333 | 244 | 236 | 235
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 420 | [5 empty] | 97 | 88 | 102 | 12.2879
414
416
ИТОГО: | [9 empty] | 97 | 88 | 102 | 12.2879
[10 empty] | 18.139 | 16.456 | 19.074 |  | 53.669 | [6 empty] | 53.669
ТП- 62 день | 250 | 361 | 49.8615 | [5 empty] | 237 | 239 | 238 | 234
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 72 | 60 | 60 | 12
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
408
ИТОГО: | [9 empty] | 72 | 60 | 60 | 12
[10 empty] | 13.464 | 11.22 | 11.22 |  | 35.904 | [5 empty] | 35.904
ТП- 63 день | 250 | 361 | 45.7064 | [5 empty] | 233 | 235 | 237 | 227
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 153 | 1 | 13 | 146.3694
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 12 | 0 | 3 | 10.8166
404
ИТОГО: | [9 empty] | 165 | 1 | 16 | 157.0382
[10 empty] | 30.855 | 0.187 | 2.992 |  | 34.034 | [5 empty] | 34.034
ТП-64 День | 250 | 361 | 4.1551 | [5 empty] | 234.6667 | 237 | 235 | 232 | 4.3589
ф.2 Райтопсбыт |  |  |  | 415 | [5 empty] | 10 | 10 | 6 | 3.9999
Ф.3 Импульс |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
408
ИТОГО: | [9 empty] | 10 | 15 | 6 | 7.81
[10 empty] | 1.87 | 2.805 | 1.122 |  | 5.797 | [5 empty] | 5.797
КТПН- 73 День | 400 | 578 | 4.3253 | [5 empty] | 226 | 239 | 232 | 236
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 409 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | 2
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 411 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 416 | [5 empty] | 5 | 7 | 22 | 16.0932
ИТОГО: | [9 empty] | 6 | 8 | 25 | 18.0828
[10 empty] | 1.122 | 1.496 | 4.675 |  | 7.293 | [5 empty] | 7.293
КТП- 84 | 160 | 231 | 0
ф.1. Скважина № 5
Ф.2. Скважина № 6
ИТОГО: | [12 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 578 | 5.1903 | [5 empty] | 239.6667 | 239 | 230 | 250
МТФ "Луговой" |  |  |  | 419 | [5 empty] | 1 | 30 | 5 | 27.2208
413
422
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 30 | 5 | 27.2208
[10 empty] | 0.187 | 5.61 | 0.935 |  | 6.732 | [5 empty] | 6.732
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 578 | 3.4602 | [5 empty] | 239.6667 | 239 | 230 | 250
МТФ "Луговой" |  |  |  | 419 | [5 empty] | 1 | 20 | 5 | 17.3491
413
422
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 20 | 5 | 17.3491
[10 empty] | 0.187 | 3.74 | 0.935 |  | 4.862 | [6 empty] | 4.862
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1720 | 2844 | [17 empty] | 161.194 | 59.84
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная ДЕНЬ | 400 | 578 | 22.8374 | [5 empty] | 224.3333 | 230 | 221 | 222
ф.1. |  |  |  | 404 | [5 empty] | 67 | 13 | 5 | 58.4123
ф.2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 16 | 18 | 0 | 17.0876
ф.3 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 44 | 34 | 8 | 32.1865
ф.4 | [9 empty] | 5 | 18 | 8 | 11.7896
ИТОГО: | [9 empty] | 132 | 83 | 21 | 96.3474
[10 empty] | 24.684 | 15.521 | 3.927 |  | 44.132 | [5 empty] | 44.132
ТП-1 Котельная НОЧЬ | 400 | 578 | 23.5294 | [5 empty] | 221.3333 | 227 | 220 | 217
ф.1. |  |  |  | 398 | 389 | 397 |  |  |  | 69 | 15 | 10 | 56.6657
ф.2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 18 | 21 | 0 | 19.6718
ф.3 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 45 | 34 | 8 | 32.9085
ф.4 | [9 empty] | 4 | 21 | 5 | 16.5224
ИТОГО: | [9 empty] | 136 | 91 | 23 | 98.5332
[10 empty] | 25.432 | 17.017 | 4.301 |  | 46.75 | [6 empty] | 46.75
ТП-2 Перекачка ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.5125 | [5 empty] | 227.6667 | 226 | 226 | 231
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 7 | 0 | 3 | 6.0827
ф.2 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 49 | 41 | 44 | 7
406
ИТОГО: | [9 empty] | 56 | 41 | 47 | 13.0766
[10 empty] | 10.472 | 7.667 | 8.789 |  | 26.928 | [5 empty] | 26.928
ТП-2 Перекачка НОЧЬ | 250 | 361 | 16.0665 | [5 empty] | 229.3333 | 230 | 229 | 229
ф.1. |  |  |  | 398 | [5 empty] | 5 | 0 | 1 | 4.5826
ф.2 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 47 | 45 | 57 | 11.1352
401
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 45 | 58 | 11.2691
[10 empty] | 9.724 | 8.415 | 10.846 |  | 28.985 | [6 empty] | 28.985
ТП-3 Школа ДЕНЬ | 400 | 578 | 13.3218 | [5 empty] | 228.6667 | 228 | 230 | 228
ф.1. |  |  |  | 400 | [5 empty] | 16 | 25 | 21 | 7.8102
ф.2 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 47 | 29 | 42 | 16.0932
ф.3 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 9 | 5 | 8 | 3.6055
ф.4 | [9 empty] | 2 | 8 | 6 | 5.2915
ИТОГО: | [9 empty] | 74 | 67 | 77 | 8.8879
[10 empty] | 13.838 | 12.529 | 14.399 |  | 40.766 | [5 empty] | 40.766
ТП-3 Школа НОЧЬ | 400 | 578 | 13.6678 | [5 empty] | 225.3333 | 225 | 224 | 227
ф.1. |  |  |  | 401 | [5 empty] | 18 | 27 | 25 | 8.1853
ф.2 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 48 | 33 | 41 | 12.9999
ф.3 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 10 | 6 | 7 | 3.6055
ф.4 | [9 empty] | 3 | 8 | 6 | 4.3589
ИТОГО: | [9 empty] | 79 | 74 | 79 | 4.9999
[10 empty] | 14.773 | 13.838 | 14.773 |  | 43.384 | [6 empty] | 43.384
ТП-5 Геология ДЕНЬ | 250 | 361 | 3.3241 | [5 empty] | 241 | 239 | 240 | 244
ф.1. |  |  |  | 425 | [5 empty] | 7 | 12 | 7 | 4.9999
|  |  |  | 430 | [5 empty] | 0 | 0 | 1
431
ИТОГО: | [9 empty] | 7 | 12 | 8 | 4.5825
[10 empty] | 1.309 | 2.244 | 1.496 |  | 5.049 | [5 empty] | 5.049
ТП-5 Геология НОЧЬ | 250 | 361 | 3.8781 | [5 empty] | 239.3333 | 238 | 239 | 241
ф.1. |  |  |  | 414 | [5 empty] | 7 | 11 | 9 | 3.4641
|  |  |  | 425 | [5 empty] | 0 | 0 | 5
427
ИТОГО: | [9 empty] | 7 | 11 | 14 | 6.0827
[10 empty] | 1.309 | 2.057 | 2.618 |  | 5.984 | [6 empty] | 5.984
ТП-6747 ДЕНЬ | [8 empty] | 222 | 221 | 224 | 221
ф.1 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 16 | 9 | 5 | 9.6436
395
385
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 9 | 5 | 9.6436
[10 empty] | 2.992 | 1.683 | 0.935 |  | 5.61 | [5 empty] | 5.61
ТП-6747 НОЧЬ | [8 empty] | 225.6667 | 223 | 227 | 227
ф.1 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 15 | 10 | 6 | 7.8102
380
385
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 10 | 6 | 7.8102
[10 empty] | 2.805 | 1.87 | 1.122 |  | 5.797 | [6 empty] | 5.797
ТП-6749 ДЕНЬ | [8 empty] | 223.6667 | 223 | 224 | 224
ф.1 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 3 | 16 | 10 | 11.2694
399
390
ИТОГО: | [9 empty] | 3 | 16 | 10 | 11.2694
[10 empty] | 0.561 | 2.992 | 1.87 |  | 5.423 | [5 empty] | 5.423
ТП-6749 НОЧЬ | [8 empty] | 224 | 223 | 220 | 229
ф.1 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 4 | 16 | 12 | 10.583
401
404
ИТОГО: | [9 empty] | 4 | 16 | 12 | 10.583
[10 empty] | 0.748 | 2.992 | 2.244 |  | 5.984 | [6 empty] | 5.984
ТП-4 Майское ДЕНЬ | 63 | 91 | 10.989 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 10 | 8 | 1 | 8.1852
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 10 | 8 | 1 | 8.1852
[10 empty] | 1.87 | 1.496 | 0.187 |  | 3.553 | [5 empty] | 3.553
ТП-4 Майское НОЧЬ | 63 | 91 | 6.5934 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 5 | 6 | 1 | 4.5825
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 6 | 1 | 4.5825
[10 empty] | 0.935 | 1.122 | 0.187 |  | 2.244 | [6 empty] | 2.244
Note on A14: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A15: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A312: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A318: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S543: 57:
Note on A937: Alexey: + ТМ-320 кВа