## июнь 2020
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"19" июня 2020г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 15 июня по 18 июня 2020года
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | Мощность кВт День | Мощность кВт Ночь
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | мощность кВт | А | В | С | N | мощность кВт
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 361 | 11.6787 | [5 empty] | 228.3333 | 230 | 229 | 226
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 405 | [5 empty] | 7.44 | 11.78 | 27.28 | 18.065
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.26 | 14.2597
ф.3. "ООО "Хорольсервис" |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0.124 | 0.124 | 0.62 | 0.49599
ИТОГО: | [9 empty] | 7.564 | 11.904 | 42.16 | 32.6425
[10 empty] | 1.4145 | 2.226 | 7.8839 |  | 11.5244 |  |  |  |  | 0 | 11.5244
КТП-33 День | 250 | 360 | 25.4889 | [5 empty] | 235.3333 | 230 | 237 | 239
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 414 | [5 empty] | 1.86 | 0.62 | 1.24 | 1.0739
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 37.2 | 44.02 | 46.5 | 8.3412
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 406 | [5 empty] | 50.84 | 45.26 | 31.62 | 17.1257
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 1.86 | 1.24 | 0.62 | 1.0739
ф.5, Уличное освещение | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 91.76 | 91.14 | 79.98 | 11.4823
[10 empty] | 17.1591 | 17.0432 | 14.9563 |  | 49.1586 |  |  |  |  | 0 | 49.1586
КТП-33 Ночь | 250 | 361 | 19.5789 | [5 empty] | 236.6667 | 231 | 237 | 242
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 419 | [5 empty] | 1.86 | 0.62 | 3.1 | 2.1477
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 27.9 | 41.54 | 22.94 | 16.682
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 36.58 | 22.94 | 8.68 | 24.1639
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 4.34 | 2.48 | 1.24 | 2.7025
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
ИТОГО: | [9 empty] | 70.68 | 69.44 | 35.96 | 34.1162
[10 empty] | 13.2172 | 12.9853 | 6.7245 |  | 32.927 |  |  |  |  | 0 |  | 32.927
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 361 | 26.1053 | [5 empty] | 232.6667 | 239 | 232 | 227
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 4.34 | 1.24 | 2.48 | 2.7025
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 24.8 | 28.52 | 48.36 | 21.9374
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 22.94 | 22.32 | 43.4 | 20.7765
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 4.96 | 0 | 0 | 4.96
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 57.04 | 52.08 | 94.24 | 39.9108
[10 empty] | 10.6665 | 9.739 | 17.6229 |  | 38.0283 |  |  |  |  | 0 | 38.0283
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 361 | 27.9945 | [5 empty] | 234.3333 | 243 | 224 | 236
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 4.34 | 3.1 | 3.72 | 1.0739
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 27.28 | 52.08 | 55.8 | 26.8539
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 11.16 | 26.04 | 40.92 | 25.7727
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0.62 | 0 | 0.61999
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 5.58 | 0.62 | 0.62 | 4.96
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 48.36 | 82.46 | 101.06 | 46.2927
[10 empty] | 9.0433 | 15.42 | 18.8982 |  | 43.3616 |  |  |  |  | 0 |  | 43.3616
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 231 | 24.1558 | [5 empty] | 233.3333 | 218 | 227 | 255
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 407 | [5 empty] | 11.16 | 49.6 | 10.54 | 38.7529
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 1.24 | 0.62 | 6.82 | 5.9143
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 19.22 | 5.58 | 6.2 | 13.3408
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 31.62 | 55.8 | 23.56 | 29.06
[10 empty] | 5.9129 | 10.4346 | 4.4057 |  | 20.7533 |  |  |  |  | 0 | 20.7533
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 231 | 25.2294 | [5 empty] | 236.6667 | 225 | 236 | 249
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 412 | [5 empty] | 44.02 | 48.98 | 11.16 | 35.5992
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 1.86 | 0.62 | 10.54 | 9.3616
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 1.86 | 0.62 | 8.06 | 6.9039
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 3.1 | 8.06 | 4.96 | 4.34
ИТОГО: | [9 empty] | 50.84 | 58.28 | 34.72 | 20.8594
[10 empty] | 9.5071 | 10.8984 | 6.4926 |  | 26.8981 |  |  |  |  | 0 |  | 26.8981
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 361 | 31.7729 | [5 empty] | 235 | 236 | 232 | 237
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 411 | [5 empty] | 44.02 | 29.14 | 3.72 | 35.2961
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 22.94 | 40.92 | 40.92 | 17.98
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 21.08 | 16.12 | 12.4 | 7.5426
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 6.2 | 6.2 | 8.68 | 2.4799
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 19.22 | 22.32 | 23.56 | 3.8719
ф.6 маршрутизатор | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 113.46 | 114.7 | 89.28 | 24.8227
[10 empty] | 21.217 | 21.4489 | 16.6954 |  | 59.3613 |  |  |  |  | 0 | 59.3613
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 361 | 25.7618 | [5 empty] | 234.6667 | 230 | 233 | 241
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 406 | [5 empty] | 13.64 | 29.14 | 6.82 | 19.8104
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 407 | [5 empty] | 27.9 | 39.06 | 31.62 | 9.8421
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 16.74 | 17.36 | 16.12 | 1.0738
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 6.2 | 6.2 | 7.44 | 1.24
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 23.56 | 1.24 | 14.88 | 19.4879
ф.6 маршрутизатор | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 88.04 | 93 | 76.88 | 14.3
[10 empty] | 16.4635 | 17.391 | 14.3766 |  | 48.231 |  |  |  |  | 0 |  | 48.231
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 1.7222 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
[10 empty] | 0.11594 | 0.11594 | 0.11594 |  | 0.34782 |  |  |  |  | 0 | 0.34782
КТП-94 Половой День | 63 | 91 | 0.68132 | [6 empty] | 226 | 228 | 227
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
[10 empty] | 0.11594 | 0.11594 | 0.11594 |  | 0.34782 |  |  |  |  | 0 | 0.34782
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 179.5215 | 151.4176
Ф. № 3 "Г а р н и з о н" | [20 empty] | ,
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 578 | 30.0311 | [5 empty] | 231.3333 | 229 | 238 | 227
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 33.66 | 50.82 | 35.64 | 16.2604
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 3.3 | 0 | 3.2999
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 64.02 | 5.94 | 27.06 | 50.9183
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 9.9 | 5.94 | 28.38 | 20.7449
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 39.6 | 31.68 | 21.12 | 16.0583
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 1.98 | 11.22 | 9.9 | 8.6558
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 24.42 | 1.32 | 0 | 23.7875
ИТОГО: | [9 empty] | 173.58 | 110.22 | 122.1 | 58.3344
[10 empty] | 32.4595 | 20.6111 | 22.8327 |  | 75.9033 |  |  |  |  | 0 | 75.9033
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 578 | 28.09 | [5 empty] | 230 | 233 | 235 | 222
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 26.4 | 45.54 | 45.54 | 19.14
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 9.9 | 0 | 9.8998
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 29.04 | 13.86 | 25.74 | 13.8283
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 10.56 | 3.3 | 29.04 | 22.9859
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 54.78 | 48.84 | 55.44 | 6.2958
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 9.9 | 3.3 | 6.6 | 5.7157
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 19.8 | 3.96 | 0 | 18.147
ИТОГО: | [9 empty] | 150.48 | 128.7 | 162.36 | 29.5669
[10 empty] | 28.1398 | 24.0669 | 30.3613 |  | 82.568 |  |  |  |  | 0 |  | 82.568
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 27.9583 | [5 empty] | 235.6667 | 242 | 238 | 227
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 22.44 | 12.54 | 37.62 | 21.8791
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 398 | [5 empty] | 4.62 | 0.66 | 2.64 | 3.4294
ИТОГО: | [9 empty] | 27.06 | 13.2 | 40.26 | 23.4363
[10 empty] | 5.0602 | 2.4684 | 7.5286 |  | 15.0572 |  |  |  |  | 0 | 15.0572
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 4.5833 | [5 empty] | 230.3333 | 228 | 234 | 229
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 3.96 | 1.32 | 0.66 | 3.0245
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 401 | [5 empty] | 2.64 | 0 | 2.64 | 2.6399
ИТОГО: | [9 empty] | 6.6 | 1.32 | 3.3 | 4.62
[10 empty] | 1.2342 | 0.24684 | 0.6171 |  | 2.0981 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0981
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 7.1077 |  | 630 | 910 | 23.4989 |  | 229.3333 | 230 | 229 | 229 |  |  | 236 | 234 | 237
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 403 |  |  |  | 411 |  | 34.98 | 24.42 | 27.72 | 9.3571 |  |  |  |  | 0
ф.3. резерв |  |  |  | 402 |  |  |  | 409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 401 |  |  |  | 410 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.14 | 22.44 | 19.8 | 3.0244
ф.5. , Дом № 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.36 | 41.58 | 26.4 | 13.6379
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135.3 | 128.04 | 132 | 6.2959
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 25.74 | 24.42 | 36.96 | 11.9346 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7. , Дом № 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.16 | 21.78 | 25.74 | 7.4378
Ф№9 Уличное осв. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 60.72 | 48.84 | 64.68 | 14.2776 |  | 201.96 | 213.84 | 203.94 | 11.024
[10 empty] | 11.3546 | 9.1331 | 12.0952 |  | 32.5829 | 37.7665 | 39.9881 | 38.1368 |  | 115.8914 | 148.4743
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 10.2264 |  | 630 | 910 | 30.8967 |  | 231.6667 | 229 | 233 | 233 |  |  | 235 | 233 | 232
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 400 |  |  |  | 405 |  | 38.94 | 33.66 | 18.48 | 18.397
ф.3. резерв |  |  |  | 408 |  |  |  | 412 |  | 0 | 0 | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 392 |  |  |  | 404 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.34 | 21.12 | 44.88 | 20.5867
ф.5. , Дом № 12 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.32 | 45.54 | 46.86 | 11.9349
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 108.24 | 122.76 | 127.38 | 17.299
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 25.08 | 29.7 | 74.58 | 47.3584 |  | 0 | 0 | 0
ф.7. , Дом № 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.7 | 60.72 | 62.04 | 31.7006
Ф№9 Уличное осв. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.64 | 0 | 2.6399
ИТОГО: | [9 empty] | 64.02 | 63.36 | 93.06 | 29.3749 |  | 204.6 | 252.78 | 281.16 | 67.0377
[10 empty] | 11.9717 | 11.8483 | 17.4022 |  | 41.2223 | 38.2602 | 47.2699 | 52.5769 |  | 138.107 |  | 179.3293
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 17.7692 | [5 empty] | 231.3333 | 237 | 231 | 226
ф.1. Лазо, 16,1-40,393 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 8.58 | 42.24 | 13.86 | 31.3546
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 35.64 | 44.22 | 56.1 | 17.7954
ф.3. резерв д. 15, гаражи |  |  |  | 402 | [5 empty] | 5.28 | 0 | 0 | 5.28
ф.4. Дом № 14; торг.павильон | [9 empty] | 15.18 | 45.54 | 19.14 | 28.5859
ф.5. Городок д. № 17 | [9 empty] | 14.52 | 26.4 | 27.06 | 12.2234
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 0 | 3.3 | 0 | 3.2999
ИТОГО: | [9 empty] | 79.2 | 161.7 | 116.16 | 71.5751
[10 empty] | 14.8104 | 30.2379 | 21.7219 |  | 66.7702 |  |  |  |  | 0 | 66.7702
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 17.6242 | [5 empty] | 229.3333 | 240 | 222 | 226
ф.1. Лазо, 16,1-40,393 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 15.84 | 31.68 | 17.16 | 15.2227
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 33 | 41.58 | 54.78 | 19.0028
ф.3. резерв д. 15, гаражи |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0.66 | 0.66 | 3.3 | 2.6399
ф.4. Дом № 14; торг.павильон | [9 empty] | 41.58 | 38.94 | 25.08 | 15.3509
ф.5. Городок д. № 17 | [9 empty] | 27.06 | 44.22 | 21.12 | 20.7763
ф.6. клуб "Отечество" | [9 empty] | 0 | 3.3 | 0 | 3.2999
ИТОГО: | [9 empty] | 118.14 | 160.38 | 121.44 | 40.6897
[10 empty] | 22.0922 | 29.9911 | 22.7093 |  | 74.7925 |  |  |  |  | 0 |  | 74.7925
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 306.205 | 338.7879
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 33.9692 | [5 empty] | 234.3333 | 235 | 234 | 234
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 27.6 | 13.8 | 42.32 | 24.7026
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 88.32 | 93.84 | 42.32 | 48.9926
ф.4 РДК |  |  |  | 412 | [5 empty] | 8.28 | 19.32 | 11.04 | 9.9512
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 1.84 | 0 | 0 | 1.84
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 50.6 | 14.72 | 43.24 | 32.8243
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 13.8 | 44.16 | 44.16 | 30.36
Ф.8, "МебельГрад", Советская 1 | [9 empty] | 40.48 | 34.04 | 65.32 | 28.6081
Ф.9 Ленинская 53, Совет 1а | [9 empty] | 52.44 | 50.6 | 60.72 | 9.3367
ИТОГО: | [9 empty] | 283.36 | 270.48 | 309.12 | 34.0763
[10 empty] | 52.9883 | 50.5798 | 57.8054 |  | 161.3735 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 161.3735
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 24.8703 | [5 empty] | 235.3333 | 235 | 233 | 238
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 46.92 | 59.8 | 39.56 | 17.7438
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 107.64 | 79.12 | 29.44 | 68.5438
ф.4 РДК |  |  |  | 412 | [5 empty] | 5.52 | 10.12 | 2.76 | 6.4398
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 6.44 | 0.92 | 0.92 | 5.52
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 1.84 | 4.6 | 5.52 | 3.3171
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 11.04 | 12.88 | 15.64 | 4.0101
Ф.8, "МебельГрад", Советская 1 | [9 empty] | 34.96 | 31.28 | 43.24 | 10.6097
Ф.9 Ленинская 53, Совет 1а | [9 empty] | 11.96 | 3.68 | 1.84 | 9.337
ИТОГО: | [9 empty] | 226.32 | 202.4 | 138.92 | 78.2313
[10 empty] | 42.3218 | 37.8488 | 25.978 |  | 106.1487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 106.1487
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 20.2198 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 17.48 | 18.4 | 13.8 | 4.2159
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
409
ИТОГО: | [9 empty] | 17.48 | 18.4 | 13.8 | 4.2159
[10 empty] | 3.2688 | 3.4408 | 2.5806 |  | 9.2902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2902
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 25.2747 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 23 | 18.4 | 15.64 | 6.44
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
408
ИТОГО: | [9 empty] | 23 | 18.4 | 15.64 | 6.44
[10 empty] | 4.301 | 3.4408 | 2.9247 |  | 10.6665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.6665
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 231 | 35.4459 | [5 empty] | 233.6667 | 235 | 232 | 234
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 412 | [5 empty] | 34.04 | 9.2 | 18.4 | 21.7516
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) |  |  |  | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. Советская 49-57 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 11.96 | 16.56 | 15.64 | 4.216
ф.4 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 13.8 | 1.84 | 18.4 | 14.8056
ИТОГО: | [9 empty] | 81.88 | 27.6 | 52.44 | 47.0638
[10 empty] | 15.3116 | 5.1612 | 9.8063 |  | 30.279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.279
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 231 | 35.4459 | [5 empty] | 232.3333 | 230 | 246 | 221
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 407 | [5 empty] | 24.84 | 23 | 21.16 | 3.187
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Советская 49-57 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 42.32 | 10.12 | 26.68 | 27.8896
ф.4 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 14.72 | 3.68 | 25.76 | 19.1213
ИТОГО: | [9 empty] | 81.88 | 36.8 | 73.6 | 41.5625
[10 empty] | 15.3116 | 6.8816 | 13.7632 |  | 35.9564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35.9564
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 361 | 14.5263 | [5 empty] | 234.6667 | 232 | 238 | 234 | 5.2914
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 6.44 | 3.68 | 0 | 5.5961
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 0 | 2.76 | 1.84 | 2.4341
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 14.72 | 11.96 | 50.6 | 37.3357
ИТОГО: | [9 empty] | 16.56 | 18.4 | 52.44 | 34.9956
[10 empty] | 3.0967 | 3.4408 | 9.8063 |  | 16.3438 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.3438
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 361 | 13.5069 | [5 empty] | 233.6667 | 236 | 233 | 232
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 3.68 | 6.44 | 0 | 5.596
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 0.92 | 9.2 | 11.04 | 9.337
ф.3 Котовского 1-11 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 11.96 | 21.16 | 37.72 | 22.61
ИТОГО: | [9 empty] | 16.56 | 36.8 | 48.76 | 28.1915
[10 empty] | 3.0967 | 6.8816 | 9.1181 |  | 19.0964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.0964
ТП - 35 (СОМ) | 1000 | 1445 | 25.4671 |  | 1000 | 1445 | 25.4671 |  | 228.3333 | 228 | 228 | 229 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 368 | 322 | 276 | 79.6738 |  | 276 | 276 | 368 | 91.998
ИТОГО: | [9 empty] | 368 | 322 | 276 | 79.6738 |  | 276 | 276 | 368 | 91.998
[10 empty] | 68.816 | 60.214 | 51.612 |  | 180.642 | 51.612 | 51.612 | 68.816 |  | 172.04 | 352.682
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 578 | 0.064706 |  | 400 | 578 |  |  | 228.3333 | 226 | 231 | 228
(Пивзавод) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проходная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.374
ТП-39 ДЕНЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 42.0499 |  | 234.6667 | [5 empty] | 229 | 242 | 233
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 413 |  |  |  |  | 0 |  | 37.72 | 39.56 | 46 | 7.5304
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92 | 0 | 13.8 | 13.3635
ф.2 Резерв | [7 empty] | 407 |  |  |  |  | 0 |  | 55.2 | 31.28 | 45.08 | 20.7967
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 16.56 | 27.6 | 30.36 | 12.6479
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 37.72 | 10.12 | 15.64 | 25.2958
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 0.92 | 5.52 | 0.92 | 4.5999
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 149.04 | 114.08 | 151.8
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.8705 | 21.333 | 28.3866 |  | 77.59 | 77.59
ТП-39 НОЧЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 41.5402 |  | 235.6667 | [5 empty] | 236 | 242 | 229
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 413 |  |  |  |  | 0 |  | 34.04 | 45.08 | 38.64 | 9.605
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 0.92 | 0 | 3.68 | 3.317
ф.2 Резерв | [7 empty] | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 58.88 | 31.28 | 38.64 | 24.7546
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.1998
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 18.4 | 47.84 | 50.6 | 30.9125
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 23 | 9.2 | 8.28 | 14.2822
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 0.92 | 1.84 | 0.92 | 0.91998
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.16 | 135.24 | 149.96
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.4619 | 25.2899 | 28.0425 |  | 78.7943 |  | 78.7943
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 8.9444 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 235 | 230
ф.1 "Алан" |  |  |  | 403 | [5 empty] | 7.36 | 5.52 | 1.84 | 4.8681
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 406 | [5 empty] | 5.52 | 4.6 | 6.256 | 1.437
397
ИТОГО: | [9 empty] | 12.88 | 10.12 | 8.096
[10 empty] | 2.4086 | 1.8924 | 1.514 |  | 5.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.815
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 231 | 17.1255 | [5 empty] | 233.6667 | 234 | 231 | 236 | 0
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 11.04 | 1.84 | 21.16 | 16.7374
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 14.72 | 29.44 | 18.4 | 13.2682
408
ИТОГО: | [9 empty] | 25.76 | 31.28 | 39.56
[10 empty] | 4.8171 | 5.8494 | 7.3977 |  | 18.0642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.0642
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 231 | 20.71 | [5 empty] | 233.3333 | 235 | 230 | 235
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 23.92 | 4.6 | 15.64 | 16.7883
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 1.84 | 23.92 | 32.2 | 27.1828
404
ИТОГО: | [9 empty] | 25.76 | 28.52 | 47.84
[10 empty] | 4.8171 | 5.3332 | 8.9461 |  | 19.0964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.0964
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 362 | 16.011 |  | 250 | 362 | 0 |  | 231.6667 | 233 | 230 | 232
ф.1. КНС |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 32.2 | 42.32 | 57.96 | 22.4787
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 407
ИТОГО: | [9 empty] | 32.2 | 42.32 | 57.96 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6.0214 | 7.9138 | 10.8385 |  | 24.7738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.7738
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 362 | 18.0442 |  | 250 | 362 | 0 |  | 225 | 228 | 221 | 226
ф.1. КНС |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 22.08 | 45.08 | 65.32 | 37.4721
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 396
ИТОГО: | [9 empty] | 22.08 | 45.08 | 65.32 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4.129 | 8.43 | 12.2148 |  | 24.7738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.7738
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 28.1111 | [5 empty] | 227.6667 | 222 | 231 | 230
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 16.56 | 21.16 | 5.52 | 13.9217
ф.2. Лесная 14-30 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 23.92 | 16.56 | 15.64 | 7.8605
399
ИТОГО: | [9 empty] | 40.48 | 37.72 | 21.16
[10 empty] | 7.5698 | 7.0536 | 3.9569 |  | 18.5803 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.5803
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 42.8056 | [5 empty] | 227 | 245 | 218 | 218
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 1.84 | 7.36 | 32.2 | 28.0105
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 13.8 | 15.64 | 29.44 | 14.8057
393
ИТОГО: | [9 empty] | 15.64 | 23 | 61.64
[10 empty] | 2.9247 | 4.301 | 11.5267 |  | 18.7524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18.7524
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3743 |  |  |  | 2530 | [14 empty] | 715.1658 | 313.2848
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 361 | 20.1108 | [5 empty] | 232.6667 | 226 | 238 | 234
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 27 | 16.8 | 12.6 | 12.8265
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 18 | 28.2 | 21 | 9.0795
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 404 | [5 empty] | 16.2 | 16.8 | 3 | 13.5097
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 11.4 | 6 | 33.6 | 25.3347
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 72.6 | 67.8 | 70.2 | 4.1569
[10 empty] | 13.5762 | 12.6786 | 13.1274 |  | 39.3822 |  |  |  |  | 0 | 39.3822
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 361 | 19.2798 | [5 empty] | 232.3333 | 230 | 231 | 236
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 26.4 | 21.6 | 12.6 | 12.1341
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 10.8 | 19.2 | 14.4 | 7.2992
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 405 | [5 empty] | 15 | 24.6 | 17.4 | 8.6532
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 11.4 | 2.4 | 25.2 | 19.8901
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 63.6 | 67.8 | 69.6 | 5.3329
[10 empty] | 11.8932 | 12.6786 | 13.0152 |  | 37.587 |  |  |  |  | 0 |  | 37.587
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 361 | 24.9307 |  | 250 | 361 | 30.9141 |  | 239.3333 | 245 | 245 | 228 |  |  | 237 | 254 | 240
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 421 |  |  |  | 423 |  | 22.8 | 46.8 | 50.4 | 25.9877
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 412 |  |  |  | 420 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.2 | 21.6 | 34.8 | 11.4312
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 414 |  |  |  | 412 |  | 19.2 | 7.2 | 39.6 | 28.371 |  | 0 | 0 | 0
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 10.8 | 13.2 | 39.6 | 27.6776
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 0.6 | 5.4 | 4.8 | 4.5299
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 21.6 | 7.2 | 21 | 14.1093
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 1.0392
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 9 | 6 | 9.6 | 3.3406
ИТОГО: | [9 empty] | 42 | 54 | 90 | 43.266 |  | 71.4 | 55.8 | 111.6 | 49.8636
[10 empty] | 7.854 | 10.098 | 16.83 |  | 34.782 | 13.3518 | 10.4346 | 20.8692 |  | 44.6556 | 79.4376
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 361 | 16.6205 |  | 250 | 361 | 16.4543 |  | 238.3333 | 238 | 247 | 230 |  |  | 243 | 240 | 246
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 425 |  |  |  | 426 |  | 22.8 | 38.4 | 46.8 | 21.094
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 416 |  |  |  | 426 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.4 | 8.4 | 38.4 | 26.6638
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 412 |  |  |  | 400 |  | 13.2 | 11.4 | 13.2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 4.8 | 6 | 10.8 | 5.499
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 0.6 | 5.4 | 0 | 5.1263
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 9 | 12.6 | 1.8 | 9.5244
ф-7 РОВД | [14 empty] | 14.4 | 5.4 | 7.2 | 8.2486
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.0392
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 49.8 | 60 | 20.8623 |  | 58.2 | 38.4 | 59.4 | 20.426
[10 empty] | 6.732 | 9.3126 | 11.22 |  | 27.2646 | 10.8834 | 7.1808 | 11.1078 |  | 29.172 |  | 56.4366
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 578 | 24.8097 |  | 400 | 578 | 14.3253 |  | 231 | 233 | 234 | 226 |  |  | 238 | 241 | 230
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 405 |  |  |  | 418 | [6 empty] | 24.6 | 4.2 | 18 | 18.0297
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 403 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 10.8 | 3.6 | 15 | 9.9857
|  |  |  | 411 |  |  |  | 422
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 28.2 | 12.6 | 36 | 12.3818
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 14.4 | 29.4 | 7.2 | 11.7701
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 38.4 | 17.4 | 19.8 | 11.9453
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 12 | 3.6 | 44.4 | 22.389
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 25.2 | 24.6 | 36 | 6.6671
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.8 | 29.4 | 49.8 | 18.3069
ИТОГО: | [9 empty] | 118.2 | 87.6 | 143.4 | 48.3982 |  | 70.2 | 37.2 | 82.8 | 40.7856
[10 empty] | 22.1034 | 16.3812 | 26.8158 |  | 65.3004 | 13.1274 | 6.9564 | 15.4836 |  | 35.5674 | 100.8678
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 578 | 28.9619 |  | 400 | 578 | 12.1453 |  | 233.3333 | 237 | 238 | 225 |  |  | 242 | 243 | 237 | 5.5676
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 405 |  |  |  | 419 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 | 3 | 1.2
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 402 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 13.2 | 4.8 | 19.8 | 13.0211
|  |  |  | 413 |  |  |  | 412
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 4.2 | 7.2 | 12 | 6.8146
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 21.6 | 27.6 | 15.6 | 10.392
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 45.6 | 33.6 | 39 | 10.4095
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 13.8 | 10.8 | 58.8 | 46.5714
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 30 | 10.2 | 42 | 27.8136
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 24 | 28.8 | 47.4 | 21.4071
ИТОГО: | [9 empty] | 115.2 | 89.4 | 167.4 | 68.8257 |  | 39 | 35.4 | 70.2 | 33.1461
[10 empty] | 21.5424 | 16.7178 | 31.3038 |  | 69.564 | 7.293 | 6.6198 | 13.1274 |  | 27.0402 |  | 96.6042
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 15.7582 |  | 630 | 910 | 17.5385 |  | 232.6667 | 231 | 230 | 237 |  |  | 240 | 235 | 236
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 404 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 7.8 | 6.6 | 39 | 31.8163
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 407 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 114 | 106.8 | 120.6 | 11.9546
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 415 |  |  |  | 416 |  | 1.2 | 4.8 | 6 | 4.3267 |  |  |  |  | 0
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 16.2 | 21 | 11.4 | 8.3136 |  |  |  |  | 0
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 26.4 | 38.4 | 24 | 13.3623 |  |  |  |  | 0
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 35.4 | 28.8 | 22.2 | 11.4315 |  |  |  |  | 0
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 17.4 | 50.4 | 24.6 | 30.0535
ИТОГО: | [9 empty] | 96.6 | 143.4 | 88.2 | 51.5149 |  | 121.8 | 113.4 | 159.6 | 42.6242
[10 empty] | 18.0642 | 26.8158 | 16.4934 |  | 61.3734 | 22.7766 | 21.2058 | 29.8452 |  | 73.8276 | 135.201
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 17.011 |  | 630 | 910 | 16.0879 |  | 229 | 227 | 234 | 226 |  |  | 243 | 240 | 241
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 408 |  |  |  | 416 | [6 empty] | 28.2 | 20.4 | 36 | 13.5096
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 410 |  |  |  | 418 | [6 empty] | 96 | 107.4 | 110.4 | 13.159
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 414 |  |  |  | 423 |  | 6 | 19.2 | 9.6 | 11.8185
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 28.8 | 36 | 19.8 | 14.058
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 26.4 | 36 | 21.6 | 12.6992
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 54.6 | 18 | 22.8 | 34.4517
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 39 | 39 | 39 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 154.8 | 148.2 | 112.8 | 39.1191 |  | 124.2 | 127.8 | 146.4 | 20.6365
[10 empty] | 28.9476 | 27.7134 | 21.0936 |  | 77.7546 | 23.2254 | 23.8986 | 27.3768 |  | 74.5008 |  | 152.2554
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 578 | 14.7405 | [5 empty] | 238.3333 | 239 | 236 | 240
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ |  |  |  | 415 | [5 empty] | 21 | 24 | 36 | 13.7475
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 16.2 | 40.2 | 24 | 21.2044
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 6 | 4.2 | 1.2 | 4.2
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 35.4 | 16.8 | 13.2 | 20.6368
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 78.6 | 85.2 | 74.4 | 9.4295
[10 empty] | 14.6982 | 15.9324 | 13.9128 |  | 44.5434 |  |  |  |  | 0 | 44.5434
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 578 | 14.2215 | [5 empty] | 241 | 241 | 243 | 239
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ |  |  |  | 419 | [5 empty] | 13.2 | 19.8 | 11.4 | 7.6601
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 22.8 | 21.6 | 12 | 10.2526
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 422 | [5 empty] | 4.8 | 3 | 1.8 | 2.6153
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 39.6 | 13.2 | 24 | 22.9886
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 1.5874
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 82.2 | 60 | 52.8 | 26.5428
[10 empty] | 15.3714 | 11.22 | 9.8736 |  | 36.465 |  |  |  |  | 0 |  | 36.465
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 361 | 22.7701 | [5 empty] | 238.3333 | 240 | 240 | 235
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз |  |  |  | 414 | [5 empty] | 8.4 | 12 | 7.8 | 3.9344
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 420 | [5 empty] | 6.6 | 16.2 | 9.6 | 8.5064
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 418 | [5 empty] | 43.2 | 4.2 | 15 | 34.8774
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 24 | 23.4 | 12.6 | 11.1119
ИТОГО: | [9 empty] | 82.2 | 55.8 | 45 | 33.1469
[10 empty] | 15.3714 | 10.4346 | 8.415 |  | 34.221 |  |  |  |  | 0 | 34.221
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 361 | 17.2853 | [5 empty] | 238 | 239 | 235 | 240
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Лесхоз |  |  |  | 408 | [5 empty] | 10.2 | 7.2 | 3 | 6.2641
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 420 | [5 empty] | 1.2 | 7.8 | 1.2 | 6.5999
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 416 | [5 empty] | 16.8 | 3.6 | 29.4 | 22.3448
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 12.6 | 43.8 | 24.6 | 27.2585
ИТОГО: | [9 empty] | 40.8 | 62.4 | 58.2 | 19.8363
[10 empty] | 7.6296 | 11.6688 | 10.8834 |  | 30.1818 |  |  |  |  | 0 |  | 30.1818
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 578 | 33.3218 | [5 empty] | 239.3333 | 234 | 242 | 242
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 422 | [5 empty] | 40.8 | 35.4 | 32.4 | 7.3729
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 422 | [5 empty] | 11.4 | 1.8 | 4.2 | 8.6533
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 32.4 | 24 | 37.8 | 12.0446
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 42.6 | 35.4 | 34.8 | 7.518
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 65.4 | 47.4 | 19.8 | 39.781
ИТОГО: | [9 empty] | 192.6 | 144 | 129 | 57.5843
[10 empty] | 36.0162 | 26.928 | 24.123 |  | 87.0672 |  |  |  |  | 0 | 87.0672
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 578 | 30.7266 | [5 empty] | 237.3333 | 237 | 240 | 235
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 415 | [5 empty] | 66.6 | 67.8 | 55.2 | 12.0446
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 1.2 | 13.8 | 2.4 | 12.0447
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 20.4 | 20.4 | 24.6 | 4.1999
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 40.2 | 19.2 | 34.8 | 18.8878
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 49.2 | 40.2 | 36.6 | 11.241
ИТОГО: | [9 empty] | 177.6 | 161.4 | 153.6 | 21.2047
[10 empty] | 33.2112 | 30.1818 | 28.7232 |  | 92.1162 |  |  |  |  | 0 |  | 92.1162
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 361 | 9.8061 |  | 160 | 231 | 1.5584 |  | 240.6667 | 238 | 239 | 245 |  |  | 235 | 233 | 233
ф.1, Дзержинского1,2,3,4-16; РОВД,Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 416 |  |  |  | 97 |  | 18 | 24 | 19.8 | 5.3328
ф.2, Восточная 1,3,5; Дзержинского 17-22 |  |  |  | 422 |  |  |  | 396 |  | 3 | 9.6 | 6 | 5.7236
ф.3, КНС |  |  |  | 423 |  |  |  | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 КНС резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 КНС | [9 empty] | 3.6 | 1.8 | 3 | 1.5874 |  | 3.6 | 1.8 | 3 | 1.5874
ИТОГО: | [9 empty] | 24.6 | 35.4 | 28.8 | 9.4296 |  | 3.6 | 1.8 | 3 | 1.5874
[10 empty] | 4.6002 | 6.6198 | 5.3856 |  | 16.6056 | 0.6732 | 0.3366 | 0.561 |  | 1.5708 | 18.1764
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 361 | 7.6454 |  | 160 | 231 | 1.2987 |  | 242.3333 | 239 | 243 | 245 |  |  | 235 | 235 | 237
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 420 |  |  |  | 395 |  | 17.4 | 15.6 | 10.2 | 6.4899
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 427 |  |  |  | 400 |  | 9.6 | 12 | 9 | 2.7495
ф.3, КНС |  |  |  | 427 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 4, КНС | [12 empty] | 0 |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 2.0784
ИТОГО: | [9 empty] | 27 | 27.6 | 19.2 | 8.1165 |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 2.0784
[10 empty] | 5.049 | 5.1612 | 3.5904 |  | 13.8006 | 0.561 | 0.1122 | 0.3366 |  | 1.0098 |  | 14.8104
ТП-36 ДЕНЬ | 160 | 231 | 8.8312 | [6 empty] | 237 | 243 | 241
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 416 | [5 empty] | 20.4 | 1.8 | 10.2 | 16.1331
425
416
ИТОГО: | [9 empty] | 20.4 | 1.8 | 10.2
[10 empty] | 3.8148 | 0.3366 | 1.9074 |  | 6.0588 |  |  |  |  | 0 | 6.0588
ТП-36 Ночь | 160 | 231 | 3.8961 | [6 empty] | 234 | 243 | 240
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 415 | [5 empty] | 9 | 2.4 | 7.2
423
420
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 2.4 | 7.2
[10 empty] | 1.683 | 0.4488 | 1.3464 |  | 3.4782 |  |  |  |  | 0 |  | 3.4782
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 578 | 9.3426 |  | 400 | 578 | 11.7301 |  | 236.3333 | 233 | 240 | 236 |  |  | 236 | 230 | 250
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 411 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 27 | 6.6 | 9 | 19.3122
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 420 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 9.6 | 13.2 | 1.8 | 10.0933
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 412 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 31.2 | 34.2 | 12 | 20.8619
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 15 | 46.2 | 21 | 28.6742
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 7.8 | 1.8 | 9.6 | 7.0737
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 (Пугача 2А, ул.освещ) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 3.6 | 0 | 23.4 | 21.8233
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 0 | 3 | 0 | 2.9999
Ф.11, Спорткомплекс -? | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 26.4 | 51 | 54 | 26.229 |  | 67.8 | 54 | 22.8 | 39.9299
[10 empty] | 4.9368 | 9.537 | 10.098 |  | 24.5718 | 12.6786 | 10.098 | 4.2636 |  | 27.0402 | 51.612
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 578 | 11.0035 |  | 400 | 578 | 15.9862 |  | 239.3333 | 243 | 237 | 238 |  |  | 241 | 237 | 238
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 411 |  |  |  | 410 | [6 empty] | 5.4 | 2.4 | 6.6 | 3.7469
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 417 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 12.6 | 29.4 | 25.8 | 15.3206
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 55.2 | 60.6 | 37.8 | 20.6363
ф.4, Котельная, № 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 25.8 | 37.2 | 15 | 19.2275
ф.6 ул Пугача -2А | [9 empty] | 9 | 13.8 | 4.2 | 8.3136
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Ленинская -85 (Пугача 2А, ул.освещ) | [9 empty] | 0 | 3.6 | 0 | 3.5999
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 12.9102
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 0.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2
Ф.11, Спорткомплекс -? | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 63.6 | 40.8 | 25.5401 |  | 73.2 | 92.4 | 70.2 | 20.8619
[10 empty] | 6.732 | 11.8932 | 7.6296 |  | 26.2548 | 13.6884 | 17.2788 | 13.1274 |  | 44.0946 |  | 70.3494
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 578 | 6.3322 |  | 400 | 578 | 9.9654 |  | 225.3333 | 227 | 223 | 226 |  |  | 222 | 227 | 225
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 389 |  |  |  | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 ДЭС |  |  |  | 392 |  |  |  | 388 |  | 0 | 7.8 | 4.2 | 6.7616
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 392 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 15 | 13.8 | 0.6 | 13.8388
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 10.8 | 21.6 | 25.2 | 12.98
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 26.4 | 22.2 | 30.6 | 7.2744
ф.6 Освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 2.9999
ф.8 м-н Шкидский | [9 empty] | 0 | 0 | 9
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 24 | 5.4 | 12.6 | 16.2443
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 5.4 | 0 | 0 | 5.4
ИТОГО: | [9 empty] | 36.6 | 17.4 | 33 | 17.6768 |  | 52.2 | 57.6 | 56.4 | 4.9112
[10 empty] | 6.8442 | 3.2538 | 6.171 |  | 16.269 | 9.7614 | 10.7712 | 10.5468 |  | 31.0794 | 47.3484
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 578 | 7.6817 |  | 400 | 578 | 22.8374 |  | 232.6667 | 231 | 235 | 232 |  |  | 234 | 232 | 228
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 406 |  |  |  | 405 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.2 ДЭС |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 407 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 13.2 | 33.6 | 20.4 | 17.9196
ф.4, Калининская 4-8, м-н радуга | [14 empty] | 52.8 | 38.4 | 25.8 | 23.3999
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 63 | 37.8 | 23.4 | 34.717
ф.6 Освещение | [14 empty] | 3 | 1.2 | 3 | 1.8
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 2.3999
ф.8 м-н Шкидский | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 19.8 | 19.2 | 37.2 | 17.7072
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 7.2 | 0 | 0 | 7.2
ИТОГО: | [9 empty] | 34.2 | 24 | 44.4 | 17.6664 |  | 132 | 111 | 72.6 | 52.1718
[10 empty] | 6.3954 | 4.488 | 8.3028 |  | 19.1862 | 24.684 | 20.757 | 13.5762 |  | 59.0172 |  | 78.2034
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 10.2198 |  | 630 | 910 | 11.3626 |  | 238 | 235 | 241 | 238 |  |  | 237 | 236 | 235
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 416 |  |  |  | 412 |  | 14.4 | 10.2 | 12 | 3.6496
ф.2,Кооп. Гаражи |  |  |  | 418 |  |  |  | 416 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 414 |  |  |  | 411 |  | 13.8 | 31.2 | 20.4 | 15.2143
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.6 | 76.2 | 63.6 | 12.3107
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 39 | 19.2 | 22.8 | 18.268 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 22.8 | 14.4 | 17.4 | 7.3729
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 25.8 | 25.8 | 34.2 | 8.3998
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
[10 empty] | 93 | 86.4 | 89.4 | 5.7236 |  | 103.4 | 90.6 | 81 | 19.4647
[10 empty] | 17.391 | 16.1568 | 16.7178 |  | 50.2656 | 19.3358 | 16.9422 | 15.147 |  | 51.425 | 101.6906
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 10.6154 |  | 630 | 910 | 11.4725 |  | 236.6667 | 233 | 238 | 239 |  |  | 236 | 236 | 235
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 410 |  |  |  | 406 |  | 8.4 | 6 | 4.8 | 3.1749
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 414 |  |  |  | 413 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 414 |  |  |  | 410 |  | 15 | 17.4 | 26.4 | 10.4094
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.8 | 64.2 | 51 | 11.572
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 49.8 | 10.2 | 26.4 | 34.4829 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.2 | 40.2 | 25.8 | 14.3997
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 23.4 | 18 | 27 | 7.8458
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 1 | 0 | 1 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 96.6 | 51.6 | 84.6 | 40.3603 |  | 97 | 104.4 | 77.8 | 23.7792
[10 empty] | 18.0642 | 9.6492 | 15.8202 |  | 43.5336 | 18.139 | 19.5228 | 14.5486 |  | 52.2104 |  | 95.744
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 578 | 21.6263 | [5 empty] | 240 | 245 | 235 | 240
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 4.2 | 22.2 | 6.6 | 16.9278
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 30 | 51.6 | 23.4 | 25.5469
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 6 | 25.2 | 30 | 42
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 25.2 | 21 | 15 | 8.8791
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 7 | 5 | 2 | 4.3589
ИТОГО: | [9 empty] | 72.4 | 125 | 77 | 50.4565
[10 empty] | 13.5388 | 23.375 | 14.399 |  | 51.3128 |  |  |  |  | 0 | 51.3128
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 578 | 17.1972 | [5 empty] | 241 | 245 | 235 | 243 | [6 empty] | 0
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 4.2 | 8.4 | 13.8 | 8.3354
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 25.2 | 33.6 | 24 | 9.0596
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 2.4 | 9.6 | 1.2 | 7.8687
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 36 | 46.8 | 20.4 | 22.988
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 69.8 | 99.4 | 61.4 | 34.5731
[10 empty] | 13.0526 | 18.5878 | 11.4818 |  | 43.1222 |  |  |  |  | 0 |  | 43.1222
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 28.5 | [5 empty] | 237 | 234 | 233 | 244
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 403 | [5 empty] | 10.2 | 11.4 | 13.8 | 3.1749
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 5.4 | 12 | 27.6 | 19.7451
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 10.2 | 28.8 | 11.4 | 18.0296
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 30 | 25.2 | 26.4 | 4.3267
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 46.8 | 21.6 | 21 | 25.5053
ИТОГО: | [9 empty] | 102.6 | 99 | 100.2 | 3.1749
[10 empty] | 19.1862 | 18.513 | 18.7374 |  | 56.4366 |  |  |  |  | 0 | 56.4366
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 361 | 38.3934 | [5 empty] | 238.3333 | 236 | 237 | 242
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 405 | [5 empty] | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.3998
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 27 | 24 | 54 | 28.6175
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 413 | [5 empty] | 22.2 | 34.8 | 36 | 13.2408
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 28.8 | 31.8 | 21.6 | 9.0794
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 40.8 | 19.8 | 27 | 18.4834
ИТОГО: | [9 empty] | 127.2 | 118.8 | 138.6 | 17.2123
[10 empty] | 23.7864 | 22.2156 | 25.9182 |  | 71.9202 |  |  |  |  | 0 |  | 71.9202
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.9557 |  | 250 | 361 | 19.2798 |  | 229 | 230 | 232 | 235 |  |  | 235 | 232 | 235
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 410 |  |  |  | 410 |  | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9344
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  | 24.6 | 21.6 | 21 | 3.3407
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 407 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 8.4 | 7.2 | 12 | 4.3265
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 22.8 | 62.4 | 25.2 | 38.4554
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 33 | 6 | 31.8 | 26.4199
ИТОГО: | [9 empty] | 57.6 | 31.8 | 53.4 | 23.9771 |  | 31.2 | 69.6 | 37.2 | 35.7787
[10 empty] | 10.7712 | 5.9466 | 9.9858 |  | 26.7036 | 5.8344 | 13.0152 | 6.9564 |  | 25.806 | 52.5096
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 361 | 22.4377 |  | 250 | 361 | 16.1219 |  | 229 | 231 | 238 | 232 |  |  | 231 | 241 | 231
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 408 |  |  |  | 408 |  | 0 | 7 | 0 | 6.9998
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 403 |  |  |  | 403 |  | 23.4 | 48 | 32.4 | 21.558
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 405 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 18.6 | 6.6 | 11.4 | 10.4613
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 39.6 | 45 | 43.2 | 4.7623
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 57.6 | 6 | 25.2 | 45.1715
ИТОГО: | [9 empty] | 81 | 61 | 57.6 | 21.8988 |  | 58.2 | 51.6 | 54.6 | 5.7236
[10 empty] | 15.147 | 11.407 | 10.7712 |  | 37.3252 | 10.8834 | 9.6492 | 10.2102 |  | 30.7428 |  | 68.068
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5320 |  |  |  | 3120 | [14 empty] | 905.8654 | 947.342
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 260 | 7.3077 | [5 empty] | 237.6667 | 238 | 235 | 240
ф.1, Котельная |  |  |  | 413 | [8 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 409 | [8 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 420 | [8 empty] | 0
ф.4 Контора | [12 empty] | 0
Ф.5 Чапаева 52-58 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) | [9 empty] | 19 | 18.24 | 15.2 | 3.4827
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 18.24 | 15.2 | 3.4827
[10 empty] | 3.553 | 3.4109 | 2.8424 |  | 9.8063 | [5 empty] | 9.8063
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 260 | 5.9923 | [5 empty] | 229 | 234 | 220 | 233
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 1.14 | 0 | 1.14
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 13.68 | 14.44 | 13.68 | 0.75998
ИТОГО: | [9 empty] | 13.68 | 15.58 | 13.68
[10 empty] | 2.5582 | 2.9135 | 2.5582 |  | 8.0298 | [6 empty] | 8.0298
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 578 | 31.1626 | [5 empty] | 236.3333 | 241 | 236 | 232
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 18.24 | 28.12 | 6.08 | 19.1207
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 14.44 | 27.36 | 33.44 | 16.8061
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 32.68 | 64.6 | 46.36 | 27.7371
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 34.96 | 23.56 | 44.08 | 17.8068
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 46.36 | 36.48 | 6.08 | 36.3605
ИТОГО: | [9 empty] | 146.68 | 180.12 | 136.04 | 39.8392
[10 empty] | 27.4292 | 33.6824 | 25.4395 |  | 86.5511 | [5 empty] | 86.5511
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 578 | 26.8235 | [5 empty] | 236.6667 | 239 | 235 | 236
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 17.48 | 29.64 | 28.12 | 11.4757
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 15.96 | 20.52 | 29.64 | 12.0645
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 19 | 48.64 | 48.64 | 29.64
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 22.8 | 18.24 | 34.96 | 14.9699
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 34.96 | 19 | 13.68 | 19.1815
ИТОГО: | [9 empty] | 110.2 | 136.04 | 155.04
[10 empty] | 20.6074 | 25.4395 | 28.9925 |  | 75.0394 | [6 empty] | 75.0394
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 10.5556 | [6 empty] | 230 | 231 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2.052 | 3.8 | 2.28 | 1.6459
400
400
ИТОГО: | [9 empty] | 2.052 | 3.8 | 2.28 | 1.6459
[10 empty] | 0.38372 | 0.7106 | 0.42636 |  | 1.5207 | [5 empty] | 1.5207
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 578 | 12.4913 |  | 400 | 578 | 16.173 |  | 244.3333 | 231 | 231 | 243 |  |  | 243 | 245 | 245
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 410 |  |  |  | 420 |  | 23.56 | 19.76 | 16.72 | 5.9358 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 413 |  |  |  | 426 |  | 37.24 | 6.08 | 7.6 | 30.4285 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 417 |  |  |  | 427 |  | 0.76 | 12.16 | 3.8 | 10.2246 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.88 | 17.48 | 25.08 | 10.0537
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 10.64 | 17.48 | 38 | 24.6616 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 10.64 | 76 | 35.72 | 57.1107
ИТОГО: | [9 empty] | 72.2 | 55.48 | 66.12 |  |  | 39.52 | 93.48 | 60.8 |  | 64.6
[10 empty] | 13.5014 | 10.3748 | 12.3644 |  | 36.2406 | 7.3902 | 17.4808 | 11.3696 |  | 36.2406 | 72.4812
ТП-10 НОЧЬ | 400 | 578 | 15.6471 |  | 400 | 578 | 19.4602 |  | 242.6667 | 238 | 230 | 237 |  |  | 243 | 243 | 242
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 402 |  |  |  | 418 |  | 30.4 | 19 | 18.24 | 11.7984 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 412 |  |  |  | 422 |  | 47.88 | 11.4 | 12.16 | 36.106 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 418 |  |  |  | 431 |  | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.76 | 9.12 | 30.4 | 26.469
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 9.88 | 9.12 | 30.4 | 20.9099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 17.48 | 59.28 | 82.08 | 56.7459
ИТОГО: | [9 empty] | 90.44 | 41.8 | 63.08 |  |  | 56.24 | 68.4 | 112.48 | 51.2527 | 79.04
[10 empty] | 16.9123 | 7.8166 | 11.796 |  | 36.5248 | 10.5169 | 12.7908 | 21.0338 |  | 44.3414 |  | 80.8663
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 578 | 23.2734 | [5 empty] | 239.6667 | 240 | 236 | 243
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 413 | [5 empty] | 22.04 | 0 | 0.76 | 21.67
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 6.08 | 3.8 | 4.56 | 2.0108
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 46.36 | 23.56 | 13.68 | 29.0295
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 5.32 | 15.2 | 12.92 | 8.9603
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 28.12 | 35.72 | 35.72 | 7.6
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 17.48 | 32.68 | 25.08 | 13.1635
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 9.12 | 19 | 30.4 | 18.4445
ИТОГО: | [9 empty] | 134.52 | 129.96 | 123.12 | 9.9382
[10 empty] | 25.1552 | 24.3025 | 23.0234 |  | 72.4812 | [5 empty] | 72.4812
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 578 | 30.7682 | [5 empty] | 238 | 235 | 243 | 236
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 415 | [5 empty] | 24.32 | 8.36 | 0.76 | 20.8273
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 5.32 | 3.8 | 3.8 | 1.52
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 60.04 | 21.28 | 53.96 | 36.1053
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 2.28 | 0.76 | 0.76 | 1.52
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 36.48 | 47.12 | 47.12 | 10.64
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 33.44 | 19.76 | 45.6 | 22.3903
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 15.96 | 11.4 | 23.56 | 10.6397
ИТОГО: | [9 empty] | 177.84 | 112.48 | 175.56 | 64.249
[10 empty] | 33.2561 | 21.0338 | 32.8297 |  | 87.1196 | [6 empty] | 87.1196
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 28.5 | [5 empty] | 238.6667 | 243 | 235 | 238
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 420 | [5 empty] | 4.56 | 15.2 | 21.28 | 14.6583
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 405 | [5 empty] | 14.44 | 14.44 | 19.76 | 5.3199
410
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 29.64 | 41.04
[10 empty] | 3.553 | 5.5427 | 7.6745 |  | 16.7702 | [5 empty] | 16.7702
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 53.8333 | [5 empty] | 238.3333 | 242 | 235 | 238
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 22.04 | 17.48 | 57 | 37.4479
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 405 | [5 empty] | 18.24 | 14.44 | 20.52 | 5.3198
410
ИТОГО: | [9 empty] | 40.28 | 31.92 | 77.52
[10 empty] | 7.5324 | 5.969 | 14.4962 |  | 27.9976 | [6 empty] | 27.9976
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 578 | 12.6228 | [5 empty] | 235 | 239 | 235 | 231
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 416 | [8 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 407 | [5 empty] | 6.84 | 0.76 | 1.52 | 5.7379
Ф3 резерв |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 31.16 | 26.6 | 22.8 | 7.2499
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 9.12 | 45.6 | 38 | 33.3362
ИТОГО: | [9 empty] | 47.12 | 72.96 | 62.32 | 22.4938
[10 empty] | 8.8114 | 13.6435 | 11.6538 |  | 34.1088 | [5 empty] | 34.1088
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 578 | 11.4394 | [5 empty] | 240 | 240 | 240 | 240
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 415
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 411 | [5 empty] | 7.6 | 2.28 | 1.52 | 5.7379
Ф3 резерв |  |  |  | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 12.16 | 12.16 | 34.2 | 22.0395
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 19.76 | 47.88 | 30.4 | 24.5913
ИТОГО: | [9 empty] | 39.52 | 62.32 | 66.12 | 24.9183
[10 empty] | 7.3902 | 11.6538 | 12.3644 |  | 31.4085 | [6 empty] | 31.4085
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 36.6851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240 | 236 | 233
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 79.8 | 72.96 | 72.96 | 6.84
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 411 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 405 | [6 empty] | 48.64 | 49.4 | 32.68 | 16.3529
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 6.84 | 9.12 | 0.76 | 7.4849
ф.8 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 19 | 17.48 | 5.32 | 12.9866
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 0.76 | 16.72 | 3.04 | 14.9507
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 4.56 | 0.76 | 0 | 4.2315
ф.14 Гараж | [14 empty] | 3.04 | 1.52 | 0 | 2.6327
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 31.92 | 44.08 | 43.32 | 11.7984
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.56 | 212.04 | 158.08 | 47.6853 | 188.2267
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.3827 | 39.6515 | 29.561 |  | 105.5952 | 105.5952
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 15.5156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 237 | 235 | 236
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 415 | [6 empty] | 26.6 | 22.8 | 30.4 | 6.5816
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 412 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 411 | [6 empty] | 22.8 | 22.8 | 21.28 | 1.52
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 6.84 | 7.6 | 0.76 | 6.4933
ф.8 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 11.4 | 9.12 | 5.32
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 0.76 | 9.12 | 3.04
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 4.56 | 0.76 | 0
ф.14 Гараж | [14 empty] | 3.04 | 1.52 | 0
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 13.68 | 15.2 | 12.92 | 2.0107
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.68 | 88.92 | 73.72 | 15.5936 | 84.1067
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.7702 | 16.628 | 13.7856 |  | 47.1838 |  | 47.1838
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 260 | 36.5385 | [5 empty] | 241 | 241 | 246 | 236
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 19.76 | 7.6 | 30.4 | 19.7594
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 416 | [5 empty] | 12.16 | 6.84 | 0 | 10.5582
ф.3.Крупская |  |  |  | 425 | [5 empty] | 15.2 | 10.64 | 43.32 | 30.6547
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 9.88 | 35.72 | 21.28 | 22.4295
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 60.8 | 95 | 36.249
[10 empty] | 10.659 | 11.3696 | 17.765 |  | 39.7936 | [5 empty] | 39.7936
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 260 | 28.6462 | [5 empty] | 239.3333 | 240 | 239 | 239
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 421 | [5 empty] | 11.4 | 10.64 | 31.16 | 20.1503
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 415 | [5 empty] | 6.08 | 18.24 | 0 | 16.0857
ф.3.Крупская |  |  |  | 424 | [5 empty] | 27.36 | 7.6 | 32.68 | 22.8879
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 28.88 | 32.68 | 10.64 | 20.4066
ИТОГО: | [9 empty] | 73.72 | 69.16 | 74.48 | 4.9835
[10 empty] | 13.7856 | 12.9329 | 13.9278 |  | 40.6463 | [6 empty] | 40.6463
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 578 | 12.6228 |  | 160 | 231 | 0 |  | 229.3333 | 231 | 225 | 232
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 399 | [5 empty] | 2.28 | 1.52 | 0.76 | 1.3163
ф.2. ДРСП |  |  |  | 400 | [5 empty] | 3.8 | 14.44 | 10.64 | 9.339
ф.3. Военторг |  |  |  | 404 | [5 empty] | 32.68 | 20.52 | 6.84 | 22.3908
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 17.48 | 15.96 | 12.92 | 4.0215
ф.5. котельная | [9 empty] | 16.72 | 14.44 | 16.72 | 2.2799
ф-6 Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 72.96 | 66.88 | 47.88 | 22.6599
[10 empty] | 13.6435 | 12.5066 | 8.9536 |  | 35.1036 | [5 empty] | 35.1036
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 578 | 13.0173 |  | 160 | 231 | 0 |  | 231.3333 | 231 | 230 | 233
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 400 | [5 empty] | 9.88 | 9.88 | 14.44 | 4.5599
ф.3. Военторг |  |  |  | 408 | [5 empty] | 9.12 | 6.08 | 10.64 | 4.0214
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 38 | 32.68 | 30.4 | 6.755
ф.5. котельная | [9 empty] | 18.24 | 15.96 | 17.48 | 2.0107
ф-6 Котельная (откл) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 1.9 | 0 | 1.9
ИТОГО: | [9 empty] | 75.24 | 66.5 | 72.96 | 7.8522
[10 empty] | 14.0699 | 12.4355 | 13.6435 |  | 40.1489 | [6 empty] | 40.1489
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 231 | 33.5584 | [5 empty] | 236.3333 | 243 | 229 | 237
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 410 | [5 empty] | 12.92 | 25.08 | 41.8 | 25.1143
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 22.04 | 28.12 | 35.72 | 11.8715
416
ИТОГО: | [9 empty] | 34.96 | 53.2 | 77.52
[10 empty] | 6.5375 | 9.9484 | 14.4962 |  | 30.9822 | [5 empty] | 30.9822
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 231 | 26.9784 | [5 empty] | 237.3333 | 245 | 230 | 237
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 416 | [5 empty] | 9.12 | 38 | 33.44 | 26.8915
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 19 | 24.32 | 25.84 | 6.2209
414
ИТОГО: | [9 empty] | 28.12 | 62.32 | 59.28
[10 empty] | 5.2584 | 11.6538 | 11.0854 |  | 27.9976 | [6 empty] | 27.9976
КТП-59 ДЕНЬ | 250 | 361 | 32 | [5 empty] | 236.6667 | 230 | 238 | 242
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 408 | [5 empty] | 5.32 | 27.36 | 8.36 | 20.6878
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 97.28 | 84.36 | 57.76 | 34.9017
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 0.76 | 3.8 | 8.36 | 6.6255
ИТОГО: | [9 empty] | 103.36 | 115.52 | 74.48
[10 empty] | 19.3283 | 21.6022 | 13.9278 |  | 54.8583 | [5 empty] | 54.8583
КТП-59 НОЧЬ | 250 | 361 | 34.9474 | [5 empty] | 236 | 234 | 236 | 238
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 409 | [5 empty] | 15.2 | 27.36 | 27.36 | 12.16
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 105.64 | 79.04 | 58.52 | 40.92
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 5.32 | 3.8 | 18.24 | 13.7429
ИТОГО: | [9 empty] | 126.16 | 110.2 | 104.12 | 19.7161
[10 empty] | 23.5919 | 20.6074 | 19.4704 |  | 63.6698 | [6 empty] | 63.6698
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 361 | 8 | [5 empty] | 226.6667 | 226 | 225 | 229
ф. (АТП) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 14.44 | 4.56 | 3.8 | 10.2811
Ф. - Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 14.44 | 0 | 0 | 14.44
400
ИТОГО: | [9 empty] | 28.88 | 4.56 | 3.8 | 24.7088
[10 empty] | 5.4006 | 0.85272 | 0.7106 |  | 6.9639 | [5 empty] | 6.9639
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 15.8333 |  | 100 | 144 | 2.6389 |  | 238.3333 | 239 | 231 | 245 |  |  | 244 | 245 | 244
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 416 |  |  |  | 430 |  | 15.2 | 18.24 | 3.8 | 13.1852
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 416 |  |  |  | 426 |  | 1.52 | 4.56 | 2.28 | 2.7402
ф.3.Склады РУНО |  |  |  | 413 |  |  |  | 422 | [6 empty] | 0.76 | 0 | 0 | 0.76
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 3.04 | 3.04 | 1.52 | 1.52
ИТОГО: | [9 empty] | 16.72 | 22.8 | 6.08 | 14.6579 |  | 3.8 | 3.04 | 1.52 | 2.0107 | 2.7867
[10 empty] | 3.1266 | 4.2636 | 1.137 |  | 8.5272 | 0.7106 | 0.56848 | 0.28424 |  | 1.5633 | 10.0905
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 17.4167 |  | 100 | 144 | 1.5833 |  | 236 | 238 | 240 | 230 |  |  | 243 | 244 | 243
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 416 |  |  |  | 428 |  | 10.64 | 17.48 | 6.08 | 9.938
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 413 |  |  |  | 427 |  | 0.76 | 4.56 | 19 | 16.6678
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 408 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 0.76 | 2.28 | 1.52 | 1.3163
ИТОГО: | [9 empty] | 11.4 | 22.04 | 25.08 |  |  | 0.76 | 2.28 | 1.52 |  | 1.52
[10 empty] | 2.1318 | 4.1215 | 4.69 |  | 10.9432 | 0.14212 | 0.42636 | 0.28424 |  | 0.85272 |  | 11.796
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 361 | 23.1642 |  | 250 | 361 | 6.5263 |  | 239.6667 | 236 | 243 | 240 |  |  | 239 | 240 | 240
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 412 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 3.8 | 17.48 | 32.68 | 25.0222
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 418 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 13.68 | 6.08 | 1.52 | 10.64
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 417 |  |  |  | 420 |  | 0.0456 | 0.0152 | 0.0228 | 0.027402
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 12.92 | 8.36 | 8.36 | 4.56
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 15.96 | 12.16 | 20.52 | 7.2497
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 8.36 | 24.32 | 17.48 | 13.8686
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 21.28 | 11.4 | 37.24 | 22.583
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 58.5656 | 56.2552 | 83.6228 | 26.288 |  | 17.48 | 23.56 | 34.2 |  | 25.08
[10 empty] | 10.9518 | 10.5197 | 15.6375 |  | 37.109 | 3.2688 | 4.4057 | 6.3954 |  | 14.0699 | 51.1788
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 361 | 38.5263 |  | 250 | 361 | 7.3684 |  | 239 | 230 | 247 | 240 |  |  | 237 | 237 | 242
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 410 |  |  |  | 413 | [6 empty] | 7.6 | 25.08 | 26.6 | 18.2874
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 421 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 8.36 | 1.52 | 0.76 | 7.2499
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 414 |  |  |  | 417 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Комсомольская,22 | [9 empty] | 22.8 | 13.68 | 28.12 | 12.6486
ф.5.Комсомольская,17-27 | [9 empty] | 10.64 | 15.96 | 33.44 | 20.6599
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 39.52 | 14.44 | 43.32 | 27.1793
ф.7. Комсомольская,16,18,20,Гаражи | [9 empty] | 14.44 | 21.28 | 34.2 | 17.3804
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 87.4 | 65.36 | 139.08 | 65.5391 |  | 15.96 | 26.6 | 27.36 |  | 23.3067
[10 empty] | 16.3438 | 12.2223 | 26.008 |  | 54.5741 | 2.9845 | 4.9742 | 5.1163 |  | 13.075 |  | 67.6491
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 578 | 31.1626 | [5 empty] | 236.3333 | 236 | 230 | 243
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 47.88 | 47.88 | 38 | 9.8798
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 45.6 | 56.24 | 33.44 | 19.7594
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 416 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 6.84 | 59.28 | 51.68 | 49.0833
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 31.92 | 16.72 | 9.88 | 19.5395
ИТОГО: | [9 empty] | 132.24 | 180.12 | 133 | 47.5035
[10 empty] | 24.7289 | 33.6824 | 24.871 |  | 83.2823 | [5 empty] | 83.2823
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 578 | 36.6851 | [5 empty] | 234.6667 | 227 | 225 | 252
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 23.56 | 51.68 | 12.92 | 34.6854
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 12.92 | 58.52 | 12.92 | 45.599
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 420 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 37.24 | 80.56 | 44.08 | 40.3366
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 31.16 | 21.28 | 6.84 | 21.1846
ИТОГО: | [9 empty] | 104.88 | 212.04 | 76.76 | 123.6387
[10 empty] | 19.6126 | 39.6515 | 14.3541 |  | 73.6182 | [6 empty] | 73.6182
КТП-85 ДЕНЬ | 400 | 578 | 27.8754 | [5 empty] | 238.3333 | 245 | 236 | 234
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 41.04 | 15.2 | 66.12 | 44.0984
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 75.24 | 95 | 95 | 19.76
412
ИТОГО: | [9 empty] | 116.28 | 110.2 | 161.12 | 48.1675
[10 empty] | 21.7444 | 20.6074 | 30.1294 |  | 72.4812 | [5 empty] | 72.4812
КТП-85 НОЧЬ | 400 | 578 | 26.2976 | [5 empty] | 234.6667 | 243 | 228 | 233
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 15.96 | 12.16 | 56.24 | 42.3072
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, Зеленая 17-30 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 73.72 | 104.88 | 95.76 | 27.7477
407
ИТОГО: | [9 empty] | 89.68 | 117.04 | 152 | 54.1038
[10 empty] | 16.7702 | 21.8865 | 28.424 |  | 67.0806 | [6 empty] | 67.0806
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4695 |  |  |  | 1310 | [14 empty] | 929.0114 | 750.2515
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 361 | 13.856 | [5 empty] | 231.6667 | 234 | 229 | 232
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 401 | [5 empty] | 32.8 | 13.94 | 10.66 | 20.6959
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 15.58 | 6.56 | 39.36 | 29.3479
409
ИТОГО: | [9 empty] | 48.38 | 20.5 | 50.02 | 28.7345
[10 empty] | 9.0471 | 3.8335 | 9.3537 |  | 22.2343 | [5 empty] | 22.2343
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 361 | 17.2632 | [5 empty] | 230 | 226 | 227 | 237
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 25.42 | 47.56 | 10.66 | 32.1677
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 392 | [5 empty] | 12.3 | 14.76 | 35.26 | 21.8338
408
ИТОГО: | [9 empty] | 37.72 | 62.32 | 45.92 | 21.6949
[10 empty] | 7.0536 | 11.6538 | 8.587 |  | 27.2945 | [6 empty] | 27.2945
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 361 | 50.4266 | [5 empty] | 239.6667 | 237 | 238 | 244
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 420 | [5 empty] | 24.6 | 38.54 | 17.22 | 18.7522
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 37.72 | 38.54 | 14.76 | 23.3803
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 415 | [5 empty] | 46.74 | 56.58 | 31.98 | 21.4452
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 0 | 0.82 | 17.22 | 16.8246
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 26.24 | 23.78 | 24.6 | 2.1695
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 28.7 | 23.78 | 27.88 | 4.5655
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 164 | 182.04 | 133.66 | 42.346
[10 empty] | 30.668 | 34.0415 | 24.9944 |  | 89.7039 | [5 empty] | 89.7039
ТП-52 НОЧЬ | 250 | 361 | 54.2881 | [5 empty] | 241.3333 | 242 | 239 | 243
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 422 | [5 empty] | 18.04 | 29.52 | 11.48 | 15.8151
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 415 | [5 empty] | 36.9 | 35.26 | 29.52 | 6.7119
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 420 | [5 empty] | 50.02 | 48.38 | 20.5 | 28.7345
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 4.1 | 4.1 | 15.58 | 11.4797
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 41.82 | 35.26 | 29.52 | 10.6599
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 45.1 | 19.68 | 47.56 | 26.7344
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.82
ИТОГО: | [9 empty] | 195.98 | 173.02 | 154.98 | 35.592
[10 empty] | 36.6483 | 32.3547 | 28.9813 |  | 97.9843 | [6 empty] | 97.9843
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 361 | 20.6704 | [5 empty] | 240 | 236 | 239 | 245
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 416 | [5 empty] | 50.02 | 31.98 | 18.04 | 27.7711
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 420 | [5 empty] | 4.92 | 0 | 1.64 | 4.339
Ф. 3 СТО "555",777 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 18.04 | 0.82 | 4.92 | 15.58
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 1.64 | 0.82 | 0 | 1.4203
ИТОГО: | [9 empty] | 74.62 | 33.62 | 24.6 | 46.1755
[10 empty] | 13.9539 | 6.2869 | 4.6002 |  | 24.8411 | [5 empty] | 24.8411
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 361 | 21.5789 | [5 empty] | 234 | 230 | 238 | 234
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 414 | [5 empty] | 13.94 | 15.58 | 22.96 | 8.3219
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 424 | [5 empty] | 52.48 | 49.2 | 33.62 | 17.4524
Ф. 3 АТО "555",777 |  |  |  | 419 | [5 empty] | 9.84 | 2.46 | 10.66 | 7.8221
ф4. СТО -Росинский | [9 empty] | 1.64 | 0.82 | 0.82 | 0.82
ИТОГО: | [9 empty] | 77.9 | 68.06 | 68.06 | 9.84
[10 empty] | 14.5673 | 12.7272 | 12.7272 |  | 40.0217 | [6 empty] | 40.0217
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 7.0996 |  | 630 | 910 | 0 |  | 215.3333 | 212 | 210 | 224
ХПП - Магазин |  |  |  | 408 | [5 empty] | 26.24 | 32.8 | 21.32 | 9.9754
Ф. - Корейцев |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
ИТОГО: | [9 empty] | 26.24 | 32.8 | 21.32 | 9.9754
[10 empty] | 4.9069 | 6.1336 | 3.9868 |  | 15.0273 | [5 empty] | 15.0273
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 231 | 0.4329 | [5 empty] | 235.6667 | 236 | 233 | 238
|  |  |  | 405 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
412
417
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 | [5 empty] | 0.561
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 8.3333 | [5 empty] | 227 | 228 | 225 | 228
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
[10 empty] | 0.187 | 0.561 | 0.187 |  | 0.935 | [5 empty] | 0.935
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 233 | 243 | 243 | 242
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 361 | 34.7535 | [5 empty] | 242.6667 | 242 | 241 | 245
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 41 | 36.9 | 42.64 | 5.1208
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 424 | [5 empty] | 0.82 | 3.28 | 0.82 | 2.4599
ИТОГО: | [9 empty] | 41.82 | 40.18 | 43.46 | 2.8405
[10 empty] | 7.8203 | 7.5137 | 8.127 |  | 23.461 | [5 empty] | 23.461
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 361 | 35.5346 | [5 empty] | 242.6667 | 242 | 241 | 245
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 417 | [5 empty] | 43.46 | 39.36 | 43.46 | 4.0999
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 424 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 44.46 | 40.36 | 43.46 | 3.7026
[10 empty] | 8.314 | 7.5473 | 8.127 |  | 23.9884 | [6 empty] | 23.9884
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 361 | 37.7064 | [5 empty] | 234 | 237 | 232 | 233
ф.1. Новая |  |  |  | 410 | [5 empty] | 59.86 | 101.68 | 72.98 | 37.045
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 49.2 | 20.5 | 27.06 | 26.0471
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 9.84 | 4.1 | 13.12 | 7.9076
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 4.1 | 7.38 | 7.38 | 3.28
Ф-5 ВымпелКом сотовая | [9 empty] | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 125.46 | 136.12 | 123 | 12.079
[10 empty] | 23.461 | 25.4544 | 23.001 |  | 71.9165 | [5 empty] | 71.9165
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 361 | 36.3435 | [5 empty] | 234.6667 | 236 | 235 | 233
ф.1. Новая |  |  |  | 408 | [5 empty] | 28.7 | 82.82 | 67.24 | 48.2546
ф.2. Школьная 3-11 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 22.14 | 32.8 | 26.24 | 9.3133
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 17,23,25,29 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 13.94 | 4.92 | 9.02 | 7.8223
Ф.-4 Рабочая 1,26,12,27, Школьная 3,5,9,11 | [9 empty] | 4.1 | 8.2 | 7.38 | 3.7577
Ф-5 ВымпелКом сотовая | [9 empty] | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 71.34 | 131.2 | 112.34 | 53.0089
[10 empty] | 13.3406 | 24.5344 | 21.0076 |  | 58.8826 | [6 empty] | 58.8826
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.7729 | [5 empty] | 238.3333 | 240 | 238 | 237
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 415 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 423 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 412 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 4 | 0 | 9 | 7.81
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 13.94 | 28.7 | 43.46 | 25.5649
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0.82 | 6.56 | 0 | 6.1907
ИТОГО: | [9 empty] | 18.76 | 35.26 | 52.46 | 29.1869
[10 empty] | 3.5081 | 6.5936 | 9.81 |  | 19.9118 | [5 empty] | 19.9118
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 361 | 15.7729 | [5 empty] | 238.6667 | 241 | 238 | 237
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 423 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 9.02 | 0.82 | 0.82 | 8.2
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 44.28 | 41 | 54.12 | 11.8259
ф.7. Весовая | [9 empty] | 2.46 | 6.56 | 0 | 5.7398
ИТОГО: | [9 empty] | 55.76 | 48.38 | 56.94 | 8.035
[10 empty] | 10.4271 | 9.0471 | 10.6478 |  | 30.122 | [6 empty] | 30.122
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 361 | 29.5291 |  | 250 | 361 | 47.0194 |  | 238 | 232 | 231 | 251 |  |  | 235 | 244 | 236
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 415 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 54.94 | 53.3 | 60.68 | 6.7118
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 420 |  |  |  | 416 |  | 38.54 | 40.18 | 4.92 | 34.4685 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 414 |  |  |  | 415 | [6 empty] | 86.1 | 84.46 | 109.06 | 23.8218
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 68.06 | 6.56 | 11.48 | 59.1935
ИТОГО: | [9 empty] | 106.6 | 46.74 | 16.4 | 79.4975 |  | 141.04 | 137.76 | 169.74 | 30.4719 | 149.5133
[10 empty] | 19.9342 | 8.7404 | 3.0668 |  | 31.7414 | 26.3745 | 25.7611 | 31.7414 |  | 83.877 | 115.6184
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 361 | 19.9889 |  | 250 | 361 | 43.8393 |  | 236.6667 | 232 | 233 | 245 |  |  | 237 | 248 | 240
ф.1.Молодежная,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Волочаевская- 1,7 |  |  |  | 415 |  |  |  | 416 | [6 empty] | 36.9 | 32.8 | 70.52 | 35.8454
ф.2. Молодежная нечет -13-29 |  |  |  | 424 |  |  |  | 420 |  | 21.32 | 1.64 | 12.3 | 17.0629 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 418 |  |  |  | 420 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 68.06 | 67.24 | 87.74 | 20.1021
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 50.84 | 59.04 | 25.42 | 30.3613
ИТОГО: | [9 empty] | 72.16 | 60.68 | 37.72 | 30.3728 |  | 104.96 | 100.04 | 158.26 | 55.9212 | 121.0867
[10 empty] | 13.4939 | 11.3472 | 7.0536 |  | 31.8947 | 19.6275 | 18.7075 | 29.5946 |  | 67.9296 |  | 99.8243
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 231 | 50.0519 |  | 160 | 231 | 29.8182 |  | 238.3333 | 238 | 245 | 232 |  |  | 240 | 248 | 230
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 412 |  |  |  | 418 |  | 52.48 | 41 | 46.74 | 9.9419
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 418 |  |  |  | 421 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.66 | 0.82 | 40.18 | 35.4777
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 412 |  |  |  | 414 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.78 | 18.86 | 16.4 | 6.5085
ф.4. Степная-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.28 | 3.28 | 4.1 | 0.81998
ф.5. Школа № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.84 | 8.2 | 8.2 | 1.64
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 7.38 | 9.02 | 6.56 | 2.1695
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 2.46 | 1.64 | 0 | 2.1695
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 53.3 | 9.02 | 33.62 | 38.4261
ИТОГО: | [9 empty] | 115.62 | 60.68 | 86.92 | 47.595 |  | 47.56 | 31.16 | 68.88 | 32.758 | 49.2
[10 empty] | 21.6209 | 11.3472 | 16.254 |  | 49.2221 | 8.8937 | 5.8269 | 12.8806 |  | 27.6012 | 76.8233
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 231 | 56.0866 |  | 160 | 231 | 22.3636 |  | 242 | 243 | 247 | 236 |  |  | 238 | 248 | 236
ф.1. Цветочная, Фрунзе |  |  |  | 418 |  |  |  | 415 |  | 83.64 | 54.94 | 63.96 | 25.4199
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 420 |  |  |  | 422 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.22 | 1.64 | 38.54 | 32.084
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 419 |  |  |  | 417 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.46 | 0.82 | 0 | 2.1695
ф.4. Степная-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.48 | 0.82 | 12.3 | 11.0925
ф.5. Школа № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 0.82 | 3.7576
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 7.38 | 13.94 | 9.02 | 5.913
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0.82 | 4.92 | 1.64 | 3.7576
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 37.72 | 11.48 | 12.3 | 25.8398
ИТОГО: | [9 empty] | 129.56 | 85.28 | 86.92 | 43.4832 |  | 31.16 | 7.38 | 51.66 | 38.3815
[10 empty] | 24.2277 | 15.9474 | 16.254 |  | 56.4291 | 5.8269 | 1.3801 | 9.6604 |  | 16.8674 |  | 73.2965
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 361 | 39.8006 |  | 250 | 361 | 10.2216 |  | 239 | 241 | 240 | 236 |  | 717 | 235 | 236 | 236
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 415 |  |  |  | 407 |  | 53.3 | 76.26 | 60.68 | 20.302
ф.2. Степная |  |  |  | 414 |  |  |  | 408 |  | 58.22 | 11.48 | 59.86 | 47.5801
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 423 |  |  |  | 414 | [6 empty] | 22.96 | 12.3 | 10.66 | 11.5675
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 6.56 | 4.92 | 1.64 | 4.339
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 1 | 1 | 1
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 11.48 | 51.66 | 22.14 | 36.0515
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 7.38 | 6.56 | 24.6 | 17.6439
ИТОГО: | [9 empty] | 123 | 140.4 | 143.68 | 19.2507 |  | 36.9 | 23.78 | 36.9 | 13.1197
[10 empty] | 23.001 | 26.2548 | 26.8682 |  | 76.124 | 6.9003 | 4.4469 | 6.9003 |  | 18.2475 | 94.3714
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 361 | 48.4321 |  | 250 | 361 | 15.9557 |  | 239.6667 | 246 | 244 | 229 |  |  | 234 | 238 | 232
ф.1.Солнечная, Вишневая |  |  |  | 418 |  |  |  | 412 |  | 45.1 | 94.3 | 76.26 | 35.3505
ф.2. Степная |  |  |  | 415 |  |  |  | 410 |  | 47.56 | 33.62 | 60.68 | 19.2188
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 422 |  |  |  | 409 | [6 empty] | 26.24 | 21.32 | 23.78
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 2.46 | 6.56 | 0.82
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 15.58 | 36.9 | 36.9 | 21.32
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 8 | 9 | 33 | 24.5148
ИТОГО: | [9 empty] | 109.24 | 165.82 | 174.84 | 61.5874 |  | 36.7 | 36.88 | 57.6 | 20.8101
[10 empty] | 20.4279 | 31.0083 | 32.6951 |  | 84.1313 | 6.8629 | 6.8966 | 10.7712 |  | 24.5307 |  | 108.662
ТП-81 День | 250 | 361 | 16.3546 |  | 160 | 231 | 0 |  | 239 | 231 | 236 | 250 |  |  | 240 | 238 | 242
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 414 |  |  |  | 414 |  | 14.76 | 48.38 | 8.2
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 416 |  |  |  | 416 |  | 17.22 | 10.66 | 0.82
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 420 |  |  |  | 422 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 31.98 | 59.04 | 9.02 | 43.3658 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5.9803 | 11.0405 | 1.6867 |  | 18.7075 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.7075
ТП-81 Ночь | 250 | 361 | 7.4958 |  | 160 | 231 | 0.8658 |  | 241.6667 | 241 | 241 | 243 |  |  | 241 | 242 | 24
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 420 |  |  |  | 416 |  | 9.02 | 9.84 | 13.12
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 419 |  |  |  | 422 |  | 18.04 | 13.94 | 0.82
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 420 |  |  |  | 423 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 27.06 | 23.78 | 13.94 | 11.826 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667
[10 empty] | 5.0602 | 4.4469 | 2.6068 |  | 12.1139 | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 |  | 12.4879
КТПН-90 День | 160 | 231 | 26.6234 | [5 empty] | 231.6667 | 231 | 228 | 236
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 397 | [5 empty] | 6.56 | 31.16 | 28.7 | 23.4669
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 409 | [5 empty] | 8.2 | 6.56 | 17.22 | 9.9417
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 27.06 | 23.78 | 14.76 | 11.0318
ИТОГО: | [9 empty] | 41.82 | 61.5 | 60.68 | 19.2831
[10 empty] | 7.8203 | 11.5005 | 11.3472 |  | 30.668 | [5 empty] | 30.668
КТПН-90 Ночь | 160 | 231 | 28.0433 | [5 empty] | 235 | 236 | 232 | 237
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 406 | [5 empty] | 8.2 | 32.8 | 27.06 | 22.2913
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 409 | [5 empty] | 24.6 | 5.74 | 17.22 | 16.4612
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 6.56 | 26.24 | 4.92 | 20.5487
ИТОГО: | [9 empty] | 39.36 | 64.78 | 49.2 | 22.2004
[10 empty] | 7.3603 | 12.1139 | 9.2004 |  | 28.6746 | [6 empty] | 28.6746
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 1.4418 |  | 630 | 910 | 0 |  | 229.3333 | 228 | 230 | 230
Хорольсервис день |  |  |  | 408 | [5 empty] | 13.12 | 12.3 | 4.1 | 8.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 13.12 | 12.3 | 4.1 | 8.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2.4534 | 2.3001 | 0.7667 |  | 5.5202 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5202
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4015 |  |  |  | 2080 | [14 empty] | 610.3007 | 601.2387
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 361 | 21.9391 | [5 empty] | 239.6667 | 242 | 240 | 237
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 420 | [5 empty] | 30.6 | 9.9 | 34.2 | 22.7144
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0.9 | 8.1 | 0 | 7.6894
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 415 | [5 empty] | 45.9 | 50.4 | 27.9 | 20.6211
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9
ф.5 Лазо | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 79.2 | 69.3 | 63 | 14.1445
[10 empty] | 14.8104 | 12.9591 | 11.781 |  | 39.5505 | [5 empty] | 39.5505
ТП-21 Ночь | 250 | 361 | 22.1884 | [5 empty] | 237.3333 | 235 | 244 | 233
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 413 | [5 empty] | 12.6 | 2.7 | 32.4 | 26.1922
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0.9 | 9 | 0.9 | 8.0998
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 410 | [5 empty] | 50.4 | 15.3 | 44.1 | 32.4119
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 2.7 | 6.3 | 2.7 | 3.5999
ф.5 Лазо | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 66.6 | 33.3 | 80.1 | 41.7204
[10 empty] | 12.4542 | 6.2271 | 14.9787 |  | 33.66 | [6 empty] | 33.66
ТП-22 День | 250 | 361 | 32.41 | [5 empty] | 237.3333 | 240 | 232 | 240
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 412 | [5 empty] | 50.4 | 72.9 | 91.8 | 35.8984
ф.2. Столовая |  |  |  | 408 | [5 empty] | 1.8 | 5.4 | 8.1 | 5.4745
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 415 | [5 empty] | 18 | 32.4 | 17.1 | 14.8701
ИТОГО: | [9 empty] | 70.2 | 110.7 | 117 | 43.9896
[10 empty] | 13.1274 | 20.7009 | 21.879 |  | 55.7073 | [5 empty] | 55.7073
ТП-22 Ночь | 250 | 361 | 32.9086 | [5 empty] | 237.3333 | 241 | 234 | 237
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 410 | [5 empty] | 64.8 | 65.7 | 90.9 | 25.6613
ф.2. Столовая |  |  |  | 412 | [5 empty] | 1.8 | 7.2 | 8.1 | 5.9017
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 416 | [5 empty] | 18 | 27 | 19.8 | 8.2485
ИТОГО: | [9 empty] | 84.6 | 99.9 | 118.8 | 29.6724
[10 empty] | 15.8202 | 18.6813 | 22.2156 |  | 56.7171 | [6 empty] | 56.7171
СТП-23 День | 100 | 144 | 56.875 | [5 empty] | 240 | 250 | 230 | 240
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 14.4 | 10.8 | 50.4 | 37.9274
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 425 | [5 empty] | 9 | 43.2 | 31.5 | 30.1062
418
ИТОГО: | [9 empty] | 23.4 | 54 | 81.9 | 50.6801
[10 empty] | 4.3758 | 10.098 | 15.3153 |  | 29.7891 | [5 empty] | 29.7891
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 71.25 | [5 empty] | 237.6667 | 251 | 236 | 226
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 17.1 | 20.7 | 54 | 35.2375
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 5.4 | 40.5 | 48.6 | 39.7734
|  |  |  | 416 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 22.5 | 61.2 | 102.6 | 69.3812
[10 empty] | 4.2075 | 11.4444 | 19.1862 |  | 34.8381 | [6 empty] | 34.8381
ТП-25 День | 180 | 260 | 25.2692 | [5 empty] | 239 | 237 | 232 | 248
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0 | 9 | 0.9 | 8.5853
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 1.8 | 56.7 | 0.9 | 55.3543
417
ИТОГО: | [9 empty] | 1.8 | 65.7 | 1.8 | 63.8986
[10 empty] | 0.3366 | 12.2859 | 0.3366 |  | 12.9591 | [5 empty] | 12.9591
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 24.5769 | [5 empty] | 238 | 237 | 231 | 246
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 420 | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.89998
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 1.8 | 63 | 0.9 | 61.6536
414
ИТОГО: | [9 empty] | 2.7 | 63.9 | 2.7 | 61.1987
[10 empty] | 0.5049 | 11.9493 | 0.5049 |  | 12.9591 | [6 empty] | 12.9591
ТП-27 День | 400 | 578 | 14.3253 | [5 empty] | 230.3333 | 229 | 228 | 234
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 59.4 | 48.6 | 0.9 | 53.9165
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 5.4 | 12.6 | 52.2 | 43.6469
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 398 | [8 empty] | 0
ф.4. | [12 empty] | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 18 | 0 | 0 | 18
ИТОГО: | [9 empty] | 82.8 | 61.2 | 53.1 | 26.5919
[10 empty] | 15.4836 | 11.4444 | 9.9297 |  | 36.8577 | [5 empty] | 36.8577
ТП-27 Ночь | 400 | 578 | 20.7093 | [5 empty] | 231.3333 | 229 | 231 | 234
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 78.3 | 54.9 | 4.5 | 65.322
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 9.9 | 64.8 | 62.1 | 53.601
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 403 | [5 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
ф.4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 11.7 | 0 | 0 | 11.7
ИТОГО: | [9 empty] | 101.7 | 119.7 | 66.6 | 46.7727
[10 empty] | 19.0179 | 22.3839 | 12.4542 |  | 53.856 | [6 empty] | 53.856
ТП-510 День | 630 | 910 | 23.6374 |  | 630 | 910 | 0 |  | 235 | 235 | 243 | 227
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 411 | [5 empty] | 32.4 | 40.5 | 69.3 | 33.5901
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 53.1 | 65.7 | 52.2 | 13.0729
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 33.3 | 28.8 | 15.3 | 16.2247
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 30.6 | 19.8 | 78.3 | 53.916
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 149.4 | 154.8 | 215.1 | 63.1721
[10 empty] | 27.9378 | 28.9476 | 40.2237 |  | 97.1091 | [5 empty] | 97.1091
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 31.4505 |  | 630 | 910 | 0 |  | 238.6667 | 239 | 248 | 229
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 418 | [5 empty] | 27 | 90.9 | 72 | 56.8568
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 61.2 | 51.3 | 86.4 | 31.3445
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 22.5 | 34.2 | 27 | 10.2219
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 40.5 | 25.2 | 100.8 | 69.228
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 151.2 | 201.6 | 286.2 | 118.156
[10 empty] | 28.2744 | 37.6992 | 53.5194 |  | 119.493 | [6 empty] | 119.493
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1810 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 271.9728 | 311.5233
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 11.2933 | [5 empty] | 239 | 242 | 234 | 241
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 10.0672 | 16.2624 | 14.216
418
414
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 10.0672 | 16.2624 | 14.216
[10 empty] | 0 | 1.8826 | 3.0411 |  | 4.9236 | [5 empty] | 4.9236
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 1.6133 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 234 | 226
Ф. 1. АЗС | [9 empty] | 1.5488 | 2.3232 | 1.5488
ИТОГО: | [9 empty] | 1.5488 | 2.3232 | 1.5488
[10 empty] | 0.28963 | 0.43444 | 0.28963 |  | 1.0137 | [6 empty] | 1.0137
ТП- 61 День | 160 | 231 | 43.9162 | [5 empty] | 230 | 233 | 229 | 228
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 407 | [5 empty] | 101.4464 | 78.2144 | 89.8304 | 20.1194
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 101.4464 | 78.2144 | 89.8304 | 20.1194
[10 empty] | 18.9705 | 14.6261 | 16.7983 |  | 50.3949 | [5 empty] | 50.3949
ТП- 61 Ночь | 160 | 231 | 34.1943 | [5 empty] | 238.3333 | 244 | 236 | 235
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 420 | [5 empty] | 75.1168 | 68.1472 | 78.9888 | 9.5157
414
416
ИТОГО: | [9 empty] | 75.1168 | 68.1472 | 78.9888 | 9.5157
[10 empty] | 14.0468 | 12.7435 | 14.7709 |  | 41.5613 | [6 empty] | 41.5613
ТП- 62 день | 250 | 361 | 38.6127 | [5 empty] | 237 | 239 | 238 | 234
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 55.7568 | 46.464 | 46.464 | 9.2928
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
408
ИТОГО: | [9 empty] | 55.7568 | 46.464 | 46.464 | 9.2928
[10 empty] | 10.4265 | 8.6888 | 8.6888 |  | 27.8041 | [5 empty] | 27.8041
ТП- 63 день | 250 | 361 | 35.395 | [5 empty] | 233 | 235 | 237 | 227
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 118.4832 | 0.7744 | 10.0672 | 113.3484
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 9.2928 | 0 | 2.3232 | 8.3764
404
ИТОГО: | [9 empty] | 127.776 | 0.7744 | 12.3904 | 121.6104
[10 empty] | 23.8941 | 0.14481 | 2.317 |  | 26.3559 | [5 empty] | 26.3559
ТП-64 День | 250 | 361 | 3.2177 | [5 empty] | 234.6667 | 237 | 235 | 232 | 4.3589
ф.2 Райтопсбыт |  |  |  | 415 | [5 empty] | 7.744 | 7.744 | 4.6464 | 3.0975
Ф.3 Импульс |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 3.872 | 0 | 3.8719
408
ИТОГО: | [9 empty] | 7.744 | 11.616 | 4.6464 | 6.0481
[10 empty] | 1.4481 | 2.1722 | 0.86888 |  | 4.4892 | [5 empty] | 4.4892
КТПН- 73 День | 400 | 578 | 3.3495 | [5 empty] | 235.6667 | 239 | 232 | 236
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 409 | [5 empty] | 0.7744 | 0.7744 | 2.3232 | 1.5488
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 411 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 416 | [5 empty] | 3.872 | 5.4208 | 17.0368 | 12.4626
ИТОГО: | [9 empty] | 4.6464 | 6.1952 | 19.36 | 14.0033
[10 empty] | 0.86888 | 1.1585 | 3.6203 |  | 5.6477 | [5 empty] | 5.6477
КТП- 84 | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.1. Скважина № 5
Ф.2. Скважина № 6
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 578 | 4.0194 | [5 empty] | 239.6667 | 239 | 230 | 250
МТФ "Луговой" |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0.7744 | 23.232 | 3.872 | 21.0798
413
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0.7744 | 23.232 | 3.872 | 21.0798
[10 empty] | 0.14481 | 4.3444 | 0.72406 |  | 5.2133 | [5 empty] | 5.2133
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 578 | 2.6796 | [5 empty] | 239.6667 | 239 | 230 | 250
МТФ "Луговой" |  |  |  | 419 | [5 empty] | 0.7744 | 15.488 | 3.872 | 13.4351
413
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0.7744 | 15.488 | 3.872 | 13.4351
[10 empty] | 0.14481 | 2.8963 | 0.72406 |  | 3.7651 | [6 empty] | 3.7651
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1720 | 2845 | [17 empty] | 124.8286 | 46.3401
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная | 400 | 578 | 17.4394 | [5 empty] | 227 | 226 | 227 | 228
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 42 | 0.7 | 0.7 | 41.3
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 0.7 | 2.1 | 0 | 1.852
ф.3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 57.4 | 38.5 | 10.5 | 40.8702
ф.4 | [9 empty] | 0.7 | 13.3 | 3.5 | 11.4593
ИТОГО: | [9 empty] | 100.8 | 54.6 | 14.7 | 74.6308
[10 empty] | 18.8496 | 10.2102 | 2.7489 |  | 31.8087 | [5 empty] | 31.8087
ТП-2 Перекачка | 250 | 361 | 19.7784 | [5 empty] | 226.3333 | 225 | 227 | 227
ф.1. |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 3.2077
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 70.7 | 34.3 | 22.4 | 43.5858
395
ИТОГО: | [9 empty] | 71.4 | 35.7 | 26.6 | 41.0142
[10 empty] | 13.3518 | 6.6759 | 4.9742 |  | 25.0019 | [5 empty] | 25.0019
ТП-3 Школьная | 400 | 578 | 10.6574 | [5 empty] | 227 | 228 | 226 | 227
ф.1. |  |  |  | 396 | [5 empty] | 14.7 | 26.6 | 30.1 | 13.9825
ф.2 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 17.5 | 21.7 | 27.3 | 8.5158
ф.3 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
ф.4 | [9 empty] | 0.7 | 12.6 | 0.7 | 11.8997
ИТОГО: | [9 empty] | 33.6 | 61.6 | 58.8 | 26.7103
[10 empty] | 6.2832 | 11.5192 | 10.9956 |  | 28.798 | [5 empty] | 28.798
ТП-5 Геология | 250 | 361 | 3.4903 | [5 empty] | 227.3333 | 226 | 228 | 228
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
[10 empty] | 2.3562 | 1.5708 | 0.1309 |  | 4.0579 | [5 empty] | 4.0579
ТП-6747 | [8 empty] | 227.3333 | 228 | 227 | 227
[10 empty] | 10.5 | 8.4 | 0.7 | 8.9369
ИТОГО: | [9 empty] | 10.5 | 8.4 | 0.7 | 8.9369
[10 empty] | 1.9635 | 1.5708 | 0.1309 |  | 3.6652 | [5 empty] | 3.6652
ТП-6749 | [8 empty] | 229.6667 | 229 | 230 | 230
[10 empty] | 14 | 15.4 | 19.6 | 5.0477
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 15.4 | 19.6 | 5.0477
[10 empty] | 2.618 | 2.8798 | 3.6652 |  | 9.163 | [5 empty] | 9.163
ТП-4 Майское | 63 | 91 | 13.8462 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
[10 empty] | 2.3562 | 1.5708 | 0.1309 |  | 4.0579 | [5 empty] | 4.0579
|  |  |  | Uл ср Т-1 |  |  |  | Uл ср Т-2 | Uф ср | [10 empty] | 106.5526
Т-1, Р кВА | 24311 |  |  | 410.5012 |  |  |  | 406.9279 | 227.1941
Т-2, Р кВА | 10300
Мощность тр-ов Экспед. +Майское | 1363 | [18 empty] | 4224.1678 | кВт
Общая P, кВА | 37184
Note on A14: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A15: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A312: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A318: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S543: 57:
Note on A937: Alexey: + ТМ-320 кВа