## Лист1
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"27" декабря 2021г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 15 декабря по 27 декабря 2021года
Средняя температура = (- 22 градусов C)
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | Мощность кВт День | Мощность кВт Ночь
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | мощность кВт | А | В | С | N | мощность кВт
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 361 | 11.6787 | [5 empty] | 228.3333 | 230 | 229 | 226
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 405 | [5 empty] | 7.44 | 11.78 | 27.28 | 18.065
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 14.26 | 14.2597
ф.3. "ООО "Хорольсервис" |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0.124 | 0.124 | 0.62 | 0.49599
ИТОГО: | [9 empty] | 7.564 | 11.904 | 42.16 | 32.6425
[10 empty] | 1.4145 | 2.226 | 7.8839 |  | 11.5244 |  |  |  |  | 0 | 11.5244
КТП-33 День | 250 | 361 | 32.964 | [5 empty] | 233.6667 | 230 | 235 | 236
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 413 | [5 empty] | 3 | 6 | 5 | 2.6457
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 61 | 74 | 59 | 14.1064
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 400 | [5 empty] | 49 | 35 | 21 | 24.2485
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 4 | 4 | 3 | 0.99998
ф.5, Уличное освещение | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 117 | 119 | 88 | 30.0493
[10 empty] | 21.879 | 22.253 | 16.456 |  | 60.588 |  |  |  |  | 0 | 60.588
КТП-33 Ночь | 250 | 361 | 49.8227 | [5 empty] | 235.6667 | 231 | 232 | 244
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 413 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 1.732
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 86 | 120 | 74 | 41.3268
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 400 | [5 empty] | 43 | 54 | 29 | 21.7019
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 5 | 4 | 2 | 2.6457
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 1.86 | 0 | 1.86
ИТОГО: | [9 empty] | 135 | 179.86 | 107 | 63.6574
[10 empty] | 25.245 | 33.6338 | 20.009 |  | 78.8878 |  |  |  |  | 0 |  | 78.8878
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 361 | 39.3352 | [5 empty] | 233.3333 | 237 | 231 | 232
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 6 | 5 | 18 | 12.5297
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 72 | 55 | 77 | 19.9745
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 411 | [5 empty] | 50 | 37 | 38 | 12.53
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 0 | 3 | 9 | 7.9372
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 128 | 100 | 142 | 37.0395
[10 empty] | 23.936 | 18.7 | 26.554 |  | 69.19 |  |  |  |  | 0 | 69.19
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 361 | 49.5845 | [5 empty] | 232.6667 | 234 | 234 | 230
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 6 | 5 | 18 | 12.5297
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 40 | 66 | 92 | 45.033
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 83 | 41 | 60 | 36.4278
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0.25 | 0 | 0.24999
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 0.26 | 3 | 9 | 7.7425
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 129.26 | 115.25 | 179 | 58.0261
[10 empty] | 24.1716 | 21.5517 | 33.473 |  | 79.1964 |  |  |  |  | 0 |  | 79.1964
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 231 | 29.0043 | [5 empty] | 233.6667 | 234 | 249 | 218
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 412 | [5 empty] | 59 | 27 | 36 | 28.5831
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 413 | [5 empty] | 4 | 2 | 30 | 27.0549
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 3 | 9 | 1 | 7.2109
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 66 | 38 | 67 | 28.5125
[10 empty] | 12.342 | 7.106 | 12.529 |  | 31.977 |  |  |  |  | 0 | 31.977
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 231 | 33.9827 | [5 empty] | 236.3333 | 222 | 246 | 241
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 413 | [5 empty] | 59 | 50 | 14 | 41.2425
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 7 | 3 | 35 | 30.1986
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 9 | 11 | 0 | 10.1486
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 3.5 | 13 | 6 | 8.5292
ИТОГО: | [9 empty] | 78.5 | 77 | 55 | 22.7866
[10 empty] | 14.6795 | 14.399 | 10.285 |  | 39.3635 |  |  |  |  | 0 |  | 39.3635
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 361 | 42.6593 | [5 empty] | 230.6667 | 227 | 227 | 238
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 401 | [5 empty] | 32 | 44 | 1 | 38.4307
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 405 | [5 empty] | 53 | 43 | 66 | 19.9744
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 20 | 18 | 30 | 11.1352
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 24 | 49 | 26 | 24.0619
ф.6 маршрутизатор | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 129 | 154 | 123 | 28.4773
[10 empty] | 24.123 | 28.798 | 23.001 |  | 75.922 |  |  |  |  | 0 | 75.922
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 361 | 50.9695 | [5 empty] | 231 | 223 | 231 | 239
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 397 | [5 empty] | 41 | 51 | 4 | 42.8824
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 405 | [5 empty] | 57 | 48 | 52 | 7.8102
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 36 | 35 | 16.12 | 19.3989
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 14 | 9 | 10 | 4.5826
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 36 | 23 | 24 | 12.53
ф.6 маршрутизатор | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 184 | 166 | 106.12 | 70.6208
[10 empty] | 34.408 | 31.042 | 19.8444 |  | 85.2944 |  |  |  |  | 0 |  | 85.2944
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 1.7222 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
[10 empty] | 0.11594 | 0.11594 | 0.11594 |  | 0.34782 |  |  |  |  | 0 | 0.34782
КТП-94 Половой День | 63 | 91 | 0.68132 | [6 empty] | 226 | 228 | 227
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0
[10 empty] | 0.11594 | 0.11594 | 0.11594 |  | 0.34782 |  |  |  |  | 0 | 0.34782
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 249.8971 | 282.7421
Ф. № 3 "Г а р н и з о н" | [20 empty] | ,
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 578 | 36.3322 | [5 empty] | 232.3333 | 238 | 232 | 227
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 38 | 41 | 79 | 39.5845
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 47 | 3 | 29 | 38.3141
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 27 | 13 | 24 | 12.7669
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 34 | 50 | 60 | 22.7155
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 1 | 44 | 12 | 38.6905
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 44 | 1 | 6 | 40.7308
ИТОГО: | [9 empty] | 191 | 152 | 210 | 51.2138
[10 empty] | 35.717 | 28.424 | 39.27 |  | 103.411 |  |  |  |  | 0 | 103.411
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 578 | 34.7578 | [5 empty] | 233.3333 | 236 | 232 | 232
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 42 | 52 | 73 | 27.404
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0.5 | 16 | 0.9 | 15.3036
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 30 | 9 | 3 | 24.556
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 12 | 13 | 9 | 3.6055
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 69 | 83 | 83 | 14
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 3 | 17 | 27 | 20.8805
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 30 | 1 | 5 | 27.2213
ИТОГО: | [9 empty] | 186.5 | 191 | 200.9 | 12.7595
[10 empty] | 34.8755 | 35.717 | 37.5683 |  | 108.1608 |  |  |  |  | 0 |  | 108.1608
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 17.0139 | [5 empty] | 234.3333 | 234 | 247 | 222
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 19 | 9 | 12 | 8.8882
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 402 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 1.3 | 2.2113
ф.4 ИП Бочкарев | [9 empty] | 2.5 | 0 | 8.5 | 7.5662
ИТОГО: | [9 empty] | 24.5 | 9.5 | 21.8 | 13.8486
[10 empty] | 4.5815 | 1.7765 | 4.0766 |  | 10.4346 |  |  |  |  | 0 | 10.4346
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 17.0139 | [5 empty] | 234.3333 | 240 | 235 | 228
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 413 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 414 | [5 empty] | 2 | 3 | 2 | 0.99998
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 404 | [5 empty] | 3 | 1 | 14 | 12.124
ф.4 ИП Бочкарев | [9 empty] | 0 | 0.5 | 8.5 | 8.2612
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 4.5 | 24.5 | 19.7543
[10 empty] | 0.935 | 0.8415 | 4.5815 |  | 6.358 |  |  |  |  | 0 |  | 6.358
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 12.4176 |  | 630 | 910 | 33.8462 |  | 234.6667 | 233 | 237 | 234 |  |  | 230 | 232 | 230
ф.1. Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 407 |  |  |  | 402 |  | 39 | 52 | 47 | 11.3578 |  |  |  |  | 0
ф.3. Гаражи |  |  |  | 410 |  |  |  | 404 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 404 |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 0 |  | 23 | 28 | 51 | 25.8646
ф.5. , Дом № 12 | [12 empty] | 0 |  | 29 | 73 | 53 | 38.1573
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [12 empty] | 0 |  | 159 | 180 | 158 | 21.5169
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 47 | 49 | 66 | 18.0828 |  |  |  |  | 0
ф.7. , Дом № 7 | [12 empty] | 0 |  | 40 | 27 | 44 | 15.3944
Ф№9 Уличное осв. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 86 | 101 | 113 | 23.4306 |  | 251 | 308 | 306 | 56.0268
[10 empty] | 16.082 | 18.887 | 21.131 |  | 56.1 | 46.937 | 57.596 | 57.222 |  | 161.755 | 217.855
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 13.8462 |  | 630 | 910 | 35.9341 |  | 232.6667 | 231 | 235 | 232 |  |  | 233 | 229 | 232
ф.1. Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 405 |  |  |  | 404 |  | 79 | 44 | 42 | 36.0416
ф.3. Гаражи |  |  |  | 411 |  |  |  | 402 |  | 0 | 0.25 | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 402 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 16 | 15 | 20 | 4.5825
ф.5. , Дом № 12 | [14 empty] | 51 | 91 | 67 | 34.8708
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [14 empty] | 171 | 176 | 150 | 23.895
ф.8. , Дом № 15 | [9 empty] | 47 | 62 | 69 | 19.4679 |  | 0 | 0 | 0
ф.7. , Дом № 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 68 | 45 | 72 | 25.2382
Ф№9 Уличное осв. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 3.3
ИТОГО: | [9 empty] | 126 | 106.25 | 111 | 17.8553 |  | 309.3 | 327 | 309 | 17.8515
[10 empty] | 23.562 | 19.8687 | 20.757 |  | 64.1878 | 57.8391 | 61.149 | 57.783 |  | 176.7711 |  | 240.9588
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 26.044 | [5 empty] | 230.3333 | 228 | 234 | 229 |  |  | 232 | 234 | 230
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 409 |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 0 |  | 47 | 29 | 24 | 20.9523
ф.4. Дом № 14; торг.павильон |  |  |  | 402 |  |  |  | 404 |  | 51 | 25 | 26 | 25.5147 |  |  |  |  | 0
ф.5 Стройплощадка жилого дома |  |  |  | 397 |  |  |  | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6. Городок д. № 17 | [9 empty] | 25 | 43 | 29 | 16.3704 |  |  |  |  | 0
ф.7 Турмалин ДВ | [9 empty] | 140 | 136 | 151 | 13.4533 |  |  |  |  | 0
ф.8 Городок д.15, автостоянка | [9 empty] | 21 | 0 | 6 | 18.735 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 237 | 204 | 212 | 29.8161
[10 empty] | 44.319 | 38.148 | 39.644 |  | 122.111 |  |  |  |  | 0 | 122.111
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 28.6813 | [5 empty] | 231.6667 | 234 | 232 | 229 |  |  | 235 | 237 | 233
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 406 |  |  |  | 412 |  |  |  |  | 0 |  | 65 | 67 | 83 | 17.0877
ф.4. Дом № 14; торг.павильон |  |  |  | 408 |  |  |  | 408 |  | 82 | 64 | 42 | 34.6984 |  |  |  |  | 0
ф.5 Стройплощадка жилого дома |  |  |  | 402 |  |  |  | 406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6. Городок д. № 17 | [9 empty] | 24 | 54 | 36 | 26.1531 |  |  |  |  | 0
ф.7 Турмалин ДВ | [9 empty] | 133 | 132 | 164 | 31.5112 |  |  |  |  | 0
ф.8 Городок д.15, автостоянка | [9 empty] | 22 | 1 | 4 | 19.6723 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 261 | 251 | 246 | 13.2287
[10 empty] | 48.807 | 46.937 | 46.002 |  | 141.746 |  |  |  |  | 0 |  | 141.746
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 453.8116 | 497.2237
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 40.4396 | [5 empty] | 231.3333 | 231 | 231 | 232
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 93 | 79 | 103 | 20.88
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 126 | 98 | 90 | 32.7414
ф.3 Советская 1"а", Стройдом, гараж |  |  |  | 403 | [5 empty] | 80 | 54 | 76 | 24.2483
ф.4 РДК | [9 empty] | 10 | 7 | 6 | 3.6055
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 6 | 0 | 8 | 7.2109
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 37 | 21 | 39 | 17.0876
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 16 | 53 | 44.16 | 33.4673
Ф.8, Ленинская 53 (Дентал экспресс) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9 Советская 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 368 | 312 | 366.16 | 55.1019
[10 empty] | 68.816 | 58.344 | 68.4719 |  | 195.6319 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 195.6319
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 25.8242 | [5 empty] | 231 | 233 | 230 | 230
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 87 | 44 | 17 | 61.1471
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 75 | 94 | 76 | 18.5199
ф.3 Советская 1"а", Стройдом, гараж |  |  |  | 409 | [5 empty] | 55 | 29 | 47
ф.4 РДК | [9 empty] | 6 | 8 | 6 | 2
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 4 | 2 | 6 | 3.464
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 1 | 0 | 2 | 1.732
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 7 | 6 | 20 | 13.5274
Ф.8, Ленинская 53 (Дентал экспресс) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9 Советская 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 235 | 183 | 174 | 57.035
[10 empty] | 43.945 | 34.221 | 32.538 |  | 110.704 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110.704
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 20.2198 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 17.48 | 18.4 | 13.8 | 4.2159
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
409
ИТОГО: | [9 empty] | 17.48 | 18.4 | 13.8 | 4.2159
[10 empty] | 3.2688 | 3.4408 | 2.5806 |  | 9.2902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2902
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 25.2747 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 23 | 18.4 | 15.64 | 6.44
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
408
ИТОГО: | [9 empty] | 23 | 18.4 | 15.64 | 6.44
[10 empty] | 4.301 | 3.4408 | 2.9247 |  | 10.6665 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.6665
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 231 | 52.8139 | [5 empty] | 228 | 221 | 241 | 222
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 398 | [5 empty] | 13 | 4 | 32 | 24.7581
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) |  |  |  | 405 | [5 empty] | 60 | 83 | 46 | 32.3564
ф.3. Советская 49-57 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 42 | 13 | 22 | 25.7099
ф.4 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 12 | 1.84 | 22 | 17.4587
ИТОГО: | [9 empty] | 114 | 101.84 | 122 | 17.582
[10 empty] | 21.318 | 19.0441 | 22.814 |  | 63.1761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63.1761
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 231 | 73.1602 | [5 empty] | 235 | 248 | 239 | 218
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 409 | [5 empty] | 4 | 10 | 42 | 35.383
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) |  |  |  | 409 | [5 empty] | 82 | 44 | 73 | 34.3942
ф.3 Советская 49-57 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 21 | 23 | 34 | 12.1241
ф.4 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 7 | 2 | 20 | 16.093
ИТОГО: | [9 empty] | 114 | 79 | 169 | 78.5789
[10 empty] | 21.318 | 14.773 | 31.603 |  | 67.694 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 67.694
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 361 | 19.1136 | [5 empty] | 229.3333 | 226 | 235 | 227 | 8.5438
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 7 | 0 | 6.9998
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 2 | 6 | 5.2914
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 19 | 29 | 63 | 39.9493
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 38 | 69 | 39.153
[10 empty] | 4.675 | 7.106 | 12.903 |  | 24.684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.684
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 361 | 23.5457 | [5 empty] | 231 | 229 | 226 | 238
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 8 | 11 | 5 | 5.196
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 16 | 17 | 16.5227
ф.3 Котовского 1-11 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 17 | 13 | 63 | 48.1237
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 40 | 85 | 54.0824
[10 empty] | 4.675 | 7.48 | 15.895 |  | 28.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28.05
ТП - 35 (СОМ) | 1000 | 1445 | 25.4671 |  | 1000 | 1445 | 25.4671 |  | 228.3333 | 228 | 228 | 229 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 368 | 322 | 276 | 79.6738 |  | 276 | 276 | 368 | 91.998
ИТОГО: | [9 empty] | 368 | 322 | 276 | 79.6738 |  | 276 | 276 | 368 | 91.998
[10 empty] | 68.816 | 60.214 | 51.612 |  | 180.642 | 51.612 | 51.612 | 68.816 |  | 172.04 | 352.682
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 578 | 0.064706 |  | 400 | 578 |  |  | 228.3333 | 226 | 231 | 228
(Пивзавод) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проходная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.374
ТП-39 ДЕНЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 50.3934 |  | 227 | [5 empty] | 230 | 224 | 227
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 407 |  |  |  |  | 0 |  | 48 | 48 | 40 | 7.9998
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 399 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 16.9996
ф.2 Резерв,связь | [7 empty] | 398 |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 34 | 54 | 21.0709
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 21 | 27 | 46 | 22.605
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 36 | 27 | 24 | 10.8166
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 5 | 14 | 0.92 | 11.5913
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 166 | 150 | 181.92
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.042 | 28.05 | 34.019 |  | 93.111 | 93.111
ТП-39 НОЧЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 55.9557 |  | 229.3333 | [5 empty] | 230 | 232 | 226
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 404 |  |  |  |  | 0 |  | 26 | 49 | 19 | 27.1838
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 403 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 27 | 26.057
ф.2 Резерв,связь | [7 empty] | 394 |  |  |  |  | 0 |  | 56 | 50 | 39 | 14.933
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6.9998
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 37 | 89 | 87 | 51.0294
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 26 | 6 | 3 | 21.6564
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 4 | 8 | 0 | 6.928
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151 | 202 | 182
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.237 | 37.774 | 34.034 |  | 100.045 |  | 100.045
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 8.9444 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 235 | 230
ф.1 "Алан" |  |  |  | 403 | [5 empty] | 7.36 | 5.52 | 1.84 | 4.8681
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 406 | [5 empty] | 5.52 | 4.6 | 6.256 | 1.437
397
ИТОГО: | [9 empty] | 12.88 | 10.12 | 8.096
[10 empty] | 2.4086 | 1.8924 | 1.514 |  | 5.815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.815
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 231 | 45.0216 | [5 empty] | 228 | 228 | 226 | 230 | 0
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 66 | 30 | 24 | 39.3446
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 28 | 74 | 74 | 46
407
ИТОГО: | [9 empty] | 94 | 104 | 98
[10 empty] | 17.578 | 19.448 | 18.326 |  | 55.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.352
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 231 | 35.9307 | [5 empty] | 233 | 236 | 229 | 234
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 12 | 26 | 34 | 19.2872
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 30 | 42 | 49 | 16.6433
409
ИТОГО: | [9 empty] | 42 | 68 | 83
[10 empty] | 7.854 | 12.716 | 15.521 |  | 36.091 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.091
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 362 | 23.7569 |  | 250 | 362 | 0 |  | 237.6667 | 226 | 270 | 217
ф.1. КНС |  |  |  | 387 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 50 | 31 | 86 | 48.3825
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 50 | 31 | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9.35 | 5.797 | 16.082 |  | 31.229 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.229
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 362 | 19.8895 |  | 250 | 362 | 0 |  | 218.6667 | 220 | 216 | 220
ф.1. КНС |  |  |  | 375 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 50 | 45.08 | 72 | 24.8277
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 50 | 45.08 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9.35 | 8.43 | 13.464 |  | 31.244 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 31.244
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 34.0278 | [5 empty] | 225 | 230 | 236 | 209
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 9 | 11 | 21 | 11.1353
ф.2. Лесная 14-30 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 34 | 2 | 28 | 29.4613
384
ИТОГО: | [9 empty] | 43 | 13 | 49
[10 empty] | 8.041 | 2.431 | 9.163 |  | 19.635 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.635
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 51.5278 | [5 empty] | 225 | 238 | 225 | 212
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 24 | 4 | 32.2 | 25.1238
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 21 | 12 | 42 | 26.6638
381
ИТОГО: | [9 empty] | 45 | 16 | 74.2
[10 empty] | 8.415 | 2.992 | 13.8754 |  | 25.2824 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.2824
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3743 |  |  |  | 2530 | [14 empty] | 850.9802 | 409.7768
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 361 | 56.8421 | [5 empty] | 223.6667 | 216 | 231 | 224
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 53 | 69 | 46 | 20.42
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 53 | 70 | 48 | 19.9745
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 35 | 48 | 38 | 11.7896
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 2 | 3 | 1 | 1.732
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 22 | 8 | 72 | 58.2737
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.099998
ИТОГО: | [9 empty] | 165.3 | 198.3 | 205.2 | 36.9365
[10 empty] | 30.9111 | 37.0821 | 38.3724 |  | 106.3656 |  |  |  |  | 0 | 106.3656
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 361 | 52.4183 | [5 empty] | 221.6667 | 221 | 224 | 220
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 41 | 88 | 49 | 43.5538
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 383 | [5 empty] | 54 | 24 | 74 | 43.5877
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 388 | [5 empty] | 34 | 20 | 23 | 12.7671
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 2 | 3 | 1 | 1.732
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 21 | 10 | 42 | 28.1595
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.10149
ИТОГО: | [9 empty] | 152.34 | 145.32 | 189.23 | 40.8538
[10 empty] | 28.4876 | 27.1748 | 35.386 |  | 91.0484 |  |  |  |  | 0 |  | 91.0484
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 361 | 33.518 |  | 250 | 361 | 50.1385 |  | 228.6667 | 234 | 227 | 225 |  |  | 223 | 239 | 231
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 397 |  |  |  | 400 |  | 28 | 77 | 48 | 42.6727
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 399 |  |  |  | 401 |  | 56 | 44 | 55 | 11.5323 |  |  |  |  | 0
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 393 |  |  |  | 392 |  |  |  |  | 0 |  | 36 | 47 | 17
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 78 | 93 | 94 | 15.5242
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 4 | 12 | 0 | 10.5827
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 36 | 15 | 34 | 20.0745
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 1 | 4 | 2 | 2.6457
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 15 | 10 | 22 | 10.44
Ф.10 КБО ИП Музелина | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
ИТОГО: | [9 empty] | 84 | 121 | 103 | 32.0466 |  | 175 | 181 | 169 | 10.392
[10 empty] | 15.708 | 22.627 | 19.261 |  | 57.596 | 32.725 | 33.847 | 31.603 |  | 98.175 | 155.771
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 361 | 29.6399 |  | 250 | 361 | 38.1163 |  | 229.6667 | 231 | 232 | 226 |  |  | 232 | 238 | 228
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 403 |  |  |  | 408 |  | 30 | 93 | 71 | 55.3803
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 402 |  |  |  | 404 |  | 16 | 14 | 17 | 2.6457 |  |  |  |  | 0
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 395 |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 0 |  | 43 | 12 | 9 | 32.6037
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 45 | 46 | 49 | 3.6055
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 6 | 14 | 0 | 12.1652
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 15.6 | 3 | 19.8 | 15.1429
ф-7 РОВД | [14 empty] | 13 | 20 | 12 | 7.5496
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 14 | 10 | 13 | 3.6055
Ф.10 КБО ИП Музелина | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 46 | 107 | 88 | 54.0646 |  | 137.6 | 105 | 104.8 | 32.7005
[10 empty] | 8.602 | 20.009 | 16.456 |  | 45.067 | 25.7312 | 19.635 | 19.5976 |  | 64.9638 |  | 110.0308
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 578 | 39.7924 |  | 400 | 578 | 22.6644 |  | 221.6667 | 222 | 221 | 222 |  |  | 231 | 228 | 228
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 389 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 53 | 40 | 27 | 22.5165
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 386 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 19 | 26 | 43 | 21.3773
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО |  |  |  | 384 |  |  |  | 393 |  | 30 | 38 | 42 | 0
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 16 | 67 | 69 | 6.3498
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 37 | 52 | 65 | 31.2173
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 46 | 38 | 19 | 14.5615
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 42 | 22 | 35 | 14.4123
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [14 empty] | 34 | 65 | 57 | 27.8747
ИТОГО: | [9 empty] | 171 | 217 | 230 |  |  | 106 | 131 | 127 | 23.2594
[10 empty] | 31.977 | 40.579 | 43.01 |  | 115.566 | 19.822 | 24.497 | 23.749 |  | 68.068 | 183.634
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 578 | 45.1557 |  | 400 | 578 | 14.3599 |  | 226.6667 | 226 | 230 | 224 |  |  | 230 | 233 | 229 | 3.6055
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 391 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 1 | 1.8 | 5 | 3.666
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 399 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 13 | 8 | 29 | 18.9995
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО |  |  |  | 389 |  |  |  | 397 |  | 12 | 19 | 25 | 11.2694
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 44 | 23 | 57 | 29.7145
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 49 | 65 | 79 | 25.9998
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 20 | 57 | 45 | 32.6955
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 72 | 59 | 55 | 15.3948
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 67 | 52 | 49 | 16.7033
ИТОГО: | [9 empty] | 197 | 223 | 261 | 55.7489 |  | 81 | 61.8 | 83 | 20.2736
[10 empty] | 36.839 | 41.701 | 48.807 |  | 127.347 | 15.147 | 11.5566 | 15.521 |  | 42.2246 |  | 169.5716
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 23.0769 |  | 630 | 910 | 38.2418 |  | 230.6667 | 230 | 228 | 234 |  |  | 228 | 227 | 227
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 398 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 47 | 32 | 48 | 15.5238
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 404 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 292 | 292 | 300 | 7.9998
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 401 |  |  |  | 395 |  | 5 | 16 | 23 | 15.7162 |  |  |  |  | 0
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 47 | 49 | 67 | 19.0784 |  |  |  |  | 0
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732 |  |  |  |  | 0
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 52 | 95 | 10 | 73.6117 |  |  |  |  | 0
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 50 | 47 | 36 | 12.7669
ИТОГО: | [9 empty] | 155 | 210 | 138 | 65.1826 |  | 339 | 324 | 348 | 20.9994
[10 empty] | 28.985 | 39.27 | 25.806 |  | 94.061 | 63.393 | 60.588 | 65.076 |  | 189.057 | 283.118
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 27.9121 |  | 630 | 910 | 43.956 |  | 230.3333 | 224 | 228 | 239 |  |  | 231 | 224 | 227
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 396 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 26 | 20 | 84 | 61.2194
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 402 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 294 | 305 | 316 | 19.0524
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 410 |  |  |  | 398 |  | 17 | 13 | 12 | 4.5826
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 57 | 105 | 36 | 61.26
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 4 | 1 | 2 | 2.6457
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 60 | 49 | 28 | 28.1599
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 70 | 86 | 42 | 38.5735
ИТОГО: | [9 empty] | 208 | 254 | 120 | 117.9288 |  | 320 | 325 | 400 | 77.6193
[10 empty] | 38.896 | 47.498 | 22.44 |  | 108.834 | 59.84 | 60.775 | 74.8 |  | 195.415 |  | 304.249
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 578 | 29.2388 | [5 empty] | 223.3333 | 224 | 223 | 223
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ Хорольский |  |  |  | 389 | [5 empty] | 48 | 24 | 45 | 22.6491
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 382 | [5 empty] | 39 | 43 | 61 | 20.2974
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 12 | 4 | 6 | 7.2111
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 60 | 22 | 14 | 42.5676
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. Бочкарев ЛПХ | [9 empty] | 10 | 11 | 10 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 169 | 104 | 136 | 56.2935
[10 empty] | 31.603 | 19.448 | 25.432 |  | 76.483 |  |  |  |  | 0 | 76.483
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 578 | 34.083 | [5 empty] | 231 | 228 | 231 | 234
ф.1, Ленинская, 60- СОВХОЗ Хорольский |  |  |  | 396 | [5 empty] | 18 | 38 | 32 | 17.7763
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 90 | 46 | 41 | 46.7012
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 13 | 3 | 10 | 8.8881
ф.4, Ленинская,3-43 | [9 empty] | 55 | 23 | 20 | 33.6006
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 3 | 3 | 6 | 2.9999
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.7 Бочкарев ЛПХ | [9 empty] | 18 | 11 | 11 | 7
ИТОГО: | [9 empty] | 197 | 124 | 120 | 75.08
[10 empty] | 36.839 | 23.188 | 22.44 |  | 82.467 |  |  |  |  | 0 |  | 82.467
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 361 | 24.0997 | [5 empty] | 230.3333 | 231 | 230 | 230
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Гаражи |  |  |  | 401 | [5 empty] | 23 | 5 | 7 | 17.088
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 406 | [5 empty] | 6 | 19 | 9.6 | 11.6257
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 397 | [5 empty] | 40 | 25 | 27 | 14.1067
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 14 | 38 | 39 | 24.5153
ИТОГО: | [9 empty] | 83 | 87 | 82.6 | 4.2142
[10 empty] | 15.521 | 16.269 | 15.4462 |  | 47.2362 |  |  |  |  | 0 | 47.2362
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 361 | 38.2271 | [5 empty] | 230.3333 | 231 | 230 | 230
ф.1, Автовокзал; Общежитие,Гаражи |  |  |  | 400 | [5 empty] | 18 | 1 | 2 | 16.5227
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 402 | [5 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 401 | [5 empty] | 53 | 32 | 19 | 29.7152
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 61 | 102 | 53 | 45.529
ИТОГО: | [9 empty] | 133 | 138 | 76 | 59.6559
[10 empty] | 24.871 | 25.806 | 14.212 |  | 64.889 |  |  |  |  | 0 |  | 64.889
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 578 | 67.128 | [5 empty] | 228.3333 | 226 | 230 | 229
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 400 | [5 empty] | 104 | 123 | 106 | 18.0828
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 28 | 29 | 11 | 17.521
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 52 | 75 | 65 | 19.9749
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 46 | 84 | 37 | 43.2077
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 158 | 65 | 80 | 86.4812
ИТОГО: | [9 empty] | 388 | 376 | 299 | 83.6465
[10 empty] | 72.556 | 70.312 | 55.913 |  | 198.781 |  |  |  |  | 0 | 198.781
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 578 | 74.9135 | [5 empty] | 230.3333 | 233 | 229 | 229
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 400 | [5 empty] | 107 | 110 | 109 | 2.6457
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 35 | 12 | 38 | 24.6368
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 73 | 67 | 69 | 5.2915
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 70 | 88 | 32 | 49.5163
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 148 | 79 | 66 | 76.3347
ИТОГО: | [9 empty] | 433 | 356 | 314 | 104.5319
[10 empty] | 80.971 | 66.572 | 58.718 |  | 206.261 |  |  |  |  | 0 |  | 206.261
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 361 | 26.0388 |  | 160 | 231 | 0 |  | 234.3333 | 233 | 233 | 237 |  |  | 227 | 231 | 238
ф.1, Дзержинского1,2,3,4-16; РОВД,Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 402 |  |  |  | 408 |  | 28 | 46 | 11 | 30.3141
ф.2, Восточная 1,3,5; Дзержинского 17-22 |  |  |  | 407 |  |  |  | 403 |  | 20 | 45 | 4 | 35.79
ф.3, КНС |  |  |  | 402 |  |  |  | 406 |  | 18 | 3 | 9 | 13.0766
ф.4 КНС резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 КНС | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 66 | 94 | 24 | 61.0228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 12.342 | 17.578 | 4.488 |  | 34.408 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.408
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 361 | 32.964 |  | 160 | 231 | 0 |  | 234.3333 | 233 | 233 | 237 |  |  | 226 | 230 | 227
ф.1, Дзержинского1- Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 408 |  |  |  | 409 |  | 37 | 18 | 10 | 24.0208
ф.2, Восточная 1,3,5, Дзержинского 4-22 |  |  |  | 415 |  |  |  | 413 |  | 13 | 44 | 14 | 30.5116
ф.3, КНС |  |  |  | 414 |  |  |  | 413 |  | 64 | 57 | 67 | 8.8879
ф. 4, КНС | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 114 | 119 | 91 | 25.8644 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 21.318 | 22.253 | 17.017 |  | 60.588 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60.588
ТП-36 ДЕНЬ | 160 | 231 | 20.1299 | [6 empty] | 226 | 228 | 233
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 393 | [5 empty] | 32 | 26 | 45 | 16.8221
ф.2 Баня |  |  |  | 403 | [5 empty] | 1 | 0.3 | 1.5 | 1.044
398
ИТОГО: | [9 empty] | 33 | 26.3 | 46.5
[10 empty] | 6.171 | 4.9181 | 8.6955 |  | 19.7846 |  |  |  |  | 0 | 19.7846
ТП-36 Ночь | 160 | 231 | 17.316 | [6 empty] | 226 | 228 | 235
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 404 | [5 empty] | 40 | 20 | 37 | 18.6812
ф.2 Баня |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.99998
403
ИТОГО: | [9 empty] | 40 | 20 | 38
[10 empty] | 7.48 | 3.74 | 7.106 |  | 18.326 |  |  |  |  | 0 |  | 18.326
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 578 | 20.4152 |  | 400 | 578 | 19.7232 |  | 229.6667 | 233 | 231 | 225 |  |  | 236 | 218 | 230
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 399 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 33 | 29 | 6 | 25.2384
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 401 |  |  |  | 396 | [6 empty] | 2 | 17 | 42 | 34.9996
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 46 | 38 | 66 | 24.9793
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 46 | 88 | 68 | 36.3866
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Пугача 2А, ул.освещ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 3 | 29 | 4 | 25.5142
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.11, Спорткомплекс -? | [9 empty] | 3 | 1 | 12 | 10.1486
0
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 118 | 84 | 57.166 |  | 81 | 84 | 114 | 31.6063
[10 empty] | 9.724 | 22.066 | 15.708 |  | 47.498 | 15.147 | 15.708 | 21.318 |  | 52.173 | 99.671
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 578 | 27.1626 |  | 400 | 578 | 22.3183 |  | 239.3333 | 243 | 237 | 238 |  |  | 241 | 237 | 238
ф.1, ХСШ № 1; УПК |  |  |  | 411 |  |  |  | 410 | [6 empty] | 22 | 19 | 27 | 6.9998
ф.2, Ленинская 85 |  |  |  | 417 |  |  |  | 417 | [6 empty] | 9 | 16 | 35 | 23.302
ф.3, Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 420 |  |  |  | 420 | [6 empty] | 76 | 76 | 67 | 8.9998
ф.4, Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5, Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 78 | 120 | 77 | 42.5079
ф.7, резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Пугача 2А, ул.освещ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9,; Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 2 | 20 | 3 | 17.5211
Ф.10, ул. Освещение (спорткомплекс) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.11, Спорткомплекс -? | [9 empty] | 5 | 17 | 11 | 10.3922
0
ИТОГО: | [9 empty] | 85 | 157 | 91 | 69.194 |  | 107 | 111 | 129 | 20.2974
[10 empty] | 15.895 | 29.359 | 17.017 |  | 62.271 | 20.009 | 20.757 | 24.123 |  | 64.889 |  | 127.16
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 578 | 17.301 |  | 400 | 578 | 19.8962 |  | 230 | 232 | 235 | 223 |  |  | 228 | 226 | 225
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 404 |  |  |  | 396 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Луговая - 29 |  |  |  | 397 |  |  |  | 392 |  | 3 | 7 | 17 | 12.4898
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 402 |  |  |  | 394 | [6 empty] | 36 | 43 | 6 | 34.0432
ф.4, Калининская 1-13, м-н радуга, Ленинская 116 | [14 empty] | 26 | 13 | 50 | 32.5106
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 40 | 35 | 17 | 20.952
ф.6 Освещение | [17 empty] | 0
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 0.5 | 11 | 21 | 17.7552
ф.8 м-н Шкидский (САША) | [14 empty] | 13 | 0 | 0
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 12 | 40 | 28 | 24.3309
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 19 | 19 | 34 | 14.9997
ИТОГО: | [9 empty] | 34.5 | 77 | 100 | 57.5563 |  | 115 | 91 | 73 | 36.4964
[10 empty] | 6.4515 | 14.399 | 18.7 |  | 39.5505 | 21.505 | 17.017 | 13.651 |  | 52.173 | 91.7235
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 578 | 12.1799 |  | 400 | 578 | 34.083 |  | 228 | 228 | 231 | 225 |  |  | 227 | 224 | 231
ф. 1, Котельная № 6 |  |  |  | 399 |  |  |  | 394 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.2 Луговая - 29 |  |  |  | 394 |  |  |  | 393 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
ф.3, Луговая 25, 27 |  |  |  | 401 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 45 | 26 | 13 | 27.8746
ф.4, Калининская 1-13, м-н радуга, Ленинская 116 | [14 empty] | 57 | 35 | 53 | 20.2974
ф.5, Луговая 17-23 | [14 empty] | 91 | 84 | 42 | 45.9012
ф.6 Освещение | [14 empty] | 4 | 4 | 1.3 | 2.6999
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.099998
ф.8 м-н Шкидский (САША) | [9 empty] | 0 | 12 | 0
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 25 | 31 | 54 | 26.5137
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 27 | 16 | 15 | 11.5326
ИТОГО: | [9 empty] | 54.4 | 60.5 | 70.4 | 13.9859 |  | 197 | 149 | 109.3 | 76.0633
[10 empty] | 10.1728 | 11.3135 | 13.1648 |  | 34.6511 | 36.839 | 27.863 | 20.4391 |  | 85.1411 |  | 119.7922
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 27.4725 |  | 630 | 910 | 28.6813 |  | 230.6667 | 228 | 236 | 228 |  |  | 229 | 230 | 232
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 399 |  |  |  | 397 |  | 17 | 16 | 13 | 3.6055
ф.2,Кооп. Гаражи |  |  |  | 399 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2 | 3 | 1.732
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 403 |  |  |  | 397 |  | 28 | 61 | 56 | 30.8058
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 196 | 195 | 180 | 15.5239
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 133 | 46 | 18 | 103.8699 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 61 | 36 | 75 | 34.2189
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 72 | 26 | 103 | 67.1025
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
[10 empty] | 250 | 149 | 190 | 87.9825 |  | 261 | 233 | 260 | 27.5131
[10 empty] | 46.75 | 27.863 | 35.53 |  | 110.143 | 48.807 | 43.571 | 48.62 |  | 140.998 | 251.141
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 17.8022 |  | 630 | 910 | 27.6923 |  | 231.6667 | 225 | 233 | 237 |  |  | 229 | 231 | 232
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 18 | 7 | 23 | 14.177
ф.2,Коопер. Гаражи |  |  |  | 408 |  |  |  | 402 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2.6457
ф.3, Луговая 3,5,7, м-н |  |  |  | 403 |  |  |  | 401 |  | 14 | 40 | 25 | 22.6051
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 194 | 184 | 154 | 36.055
ф.5, Луговая 10-36, Фадеева 21-31 | [9 empty] | 87 | 18 | 46 | 60.1079 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | 25 | 69 | 38.9348
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 33 | 29 | 68 | 37.1609
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 0 | 0 | 3 | 2.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 155 | 94 | 162 | 64.7827 |  | 252 | 210 | 226 | 36.715
[10 empty] | 28.985 | 17.578 | 30.294 |  | 76.857 | 47.124 | 39.27 | 42.262 |  | 128.656 |  | 205.513
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 578 | 15.2249 | [5 empty] | 229.6667 | 239 | 226 | 224
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 1 | 2 | 22 | 20.5179
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 42
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 38 | 73 | 28 | 40.9257
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 2 | 13 | 2 | 10.9998
ИТОГО: | [9 empty] | 41 | 88 | 52 | 42.5787
[10 empty] | 7.667 | 16.456 | 9.724 |  | 33.847 |  |  |  |  | 0 | 33.847
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 578 | 13.8408 | [5 empty] | 229.3333 | 237 | 221 | 230 | [6 empty] | 0
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 410 | [5 empty] | 7 | 5 | 28 | 22.0675
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 410 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 36 | 74 | 27 | 43.2077
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 2 | 1 | 4 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 45 | 80 | 59 | 30.512
[10 empty] | 8.415 | 14.96 | 11.033 |  | 34.408 |  |  |  |  | 0 |  | 34.408
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 56.3889 | [5 empty] | 231.6667 | 232 | 235 | 228
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 396 | [5 empty] | 17 | 32 | 13 | 17.3489
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 21 | 21 | 40 | 18.9996
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 401 | [5 empty] | 46 | 41 | 50 | 7.81
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 51 | 47 | 73 | 24.2481
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 55 | 41 | 27 | 24.2485
ИТОГО: | [9 empty] | 190 | 182 | 203 | 18.357
[10 empty] | 35.53 | 34.034 | 37.961 |  | 107.525 |  |  |  |  | 0 | 107.525
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 361 | 71.7452 | [5 empty] | 233.3333 | 230 | 237 | 233
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 398 | [5 empty] | 8 | 10 | 45 | 36.0409
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 27 | 38 | 72 | 40.6319
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 58 | 53 | 40 | 16.0932
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 66 | 63 | 82 | 17.6914
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 45 | 34 | 20 | 21.7023
ИТОГО: | [9 empty] | 204 | 198 | 259 | 58.2309
[10 empty] | 38.148 | 37.026 | 48.433 |  | 123.607 |  |  |  |  | 0 |  | 123.607
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 361 | 26.374 |  | 250 | 361 | 43.4903 |  | 229 | 223 | 232 | 232 |  |  | 223 | 229 | 232
ф.1, Водоканал |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  | 71 | 62 | 68 | 7.9372
ф.2, Котельная 8 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 0.12 | 0.3 | 0.21 | 0.15588
ф.3 Красноармейская 8-16,3-13 |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 101 | 10 | 29 | 83.1444
ф.4 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 56 | 121 | 32 | 79.7537
ф.6 Комсомольская -10 | [9 empty] | 21 | 15 | 27 | 10.392
ИТОГО: | [9 empty] | 92.12 | 77.3 | 95.21 | 16.5819 |  | 157 | 131 | 61 | 85.9987
[10 empty] | 17.2264 | 14.4551 | 17.8043 |  | 49.4858 | 29.359 | 24.497 | 11.407 |  | 65.263 | 114.7488
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 361 | 24.6537 |  | 250 | 361 | 36.0111 |  | 229 | 228 | 235 | 229 |  |  | 226 | 232 | 232
ф.1, Водоканал |  |  |  | 406 |  |  |  | 406 |  | 46 | 59 | 65 | 16.8226
ф.2, Котельная 8 |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  | 0 | 0 | 1 | 0.99998
ф.3 Красноармейская 8-16,3-13 |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 82 | 13 | 35 | 61.049
ф.4 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 48 | 102 | 28 | 66.3005
ф.6 Комсомольская -10 | [9 empty] | 11 | 9 | 23 | 13.1145
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 68 | 89 | 28.1599 |  | 130 | 115 | 63 | 60.9006
[10 empty] | 10.659 | 12.716 | 16.643 |  | 40.018 | 24.31 | 21.505 | 11.781 |  | 57.596 |  | 97.614
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5320 |  |  |  | 3120 | [14 empty] | 1804.2377 | 1815.525
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 260 | 48.8462 | [5 empty] | 226.6667 | 224 | 230 | 226
ф.1, Котельная |  |  |  | 392 | [8 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 393 | [8 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 390 | [5 empty] | 12 | 14 | 13 | 1.732
ф.4 Контора | [9 empty] | 0 | 7 | 0 | 6.9998
Ф.5 Чапаева 52-58 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) | [9 empty] | 55 | 18 | 36 | 32.0466
ф.6 переулок Чапаева 59,61,73,75 | [9 empty] | 6 | 9 | 41 | 33.5999
ф. 7 Чапаева 38-50,79 | [9 empty] | 20 | 37 | 37 | 17
ИТОГО: | [9 empty] | 93 | 85 | 127 | 38.6254
[10 empty] | 17.391 | 15.895 | 23.749 |  | 57.035 | [5 empty] | 57.035
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 260 | 53.0769 | [5 empty] | 231.3333 | 214 | 232 | 248
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 398 | [5 empty] | 12 | 14 | 14 | 2
ф.4 Контора | [9 empty] | 6 | 2 | 0 | 5.2915
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 61 | 20 | 43 | 35.5946
ф.6 переулок Чапаева 59,61,73,75 | [9 empty] | 5 | 4 | 27 | 22.5161
ф. 7 Чапаева 38-50,79 | [9 empty] | 33 | 28 | 54 | 23.895
ИТОГО: | [9 empty] | 117 | 68 | 138
[10 empty] | 21.879 | 12.716 | 25.806 |  | 60.401 | [6 empty] | 60.401
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 578 | 41.5225 | [5 empty] | 229 | 233 | 222 | 232
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 94 | 24 | 39 | 63.8356
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 14 | 60 | 23 | 42.2249
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 34 | 82 | 44 | 43.8627
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 28 | 29 | 30 | 1.732
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 70 | 16 | 16 | 54
ИТОГО: | [9 empty] | 240 | 211 | 152 | 77.6714
[10 empty] | 44.88 | 39.457 | 28.424 |  | 112.761 | [5 empty] | 112.761
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 578 | 44.6367 | [5 empty] | 229.6667 | 234 | 225 | 230
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 80 | 29 | 52 | 44.2377
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 23 | 54 | 26 | 29.6136
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 41 | 90 | 53 | 44.2373
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 36 | 29 | 43 | 12.124
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 78 | 54 | 42 | 31.7489
ИТОГО: | [9 empty] | 258 | 256 | 216
[10 empty] | 48.246 | 47.872 | 40.392 |  | 136.51 | [6 empty] | 136.51
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 10.5556 | [6 empty] | 230 | 231 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2.052 | 3.8 | 2.28 | 1.6459
400
400
ИТОГО: | [9 empty] | 2.052 | 3.8 | 2.28 | 1.6459
[10 empty] | 0.38372 | 0.7106 | 0.42636 |  | 1.5207 | [5 empty] | 1.5207
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 578 | 18.1661 |  | 400 | 578 | 21.7993 |  | 235 | 228 | 230 | 230 |  |  | 232 | 237 | 236
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 397 |  |  |  | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 49 | 28 | 21 | 25.2388
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 401 |  |  |  | 410 |  |  |  |  | 0 |  | 54 | 46 | 12 | 38.6258
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 400 |  |  |  | 415 |  |  |  |  | 0 |  | 11 | 2 | 14 | 10.8164
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 60 | 28 | 15 | 40.1122 |  |  |  |  | 0
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [12 empty] | 0 |  | 12 | 5 | 25 | 17.5779
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [9 empty] | 45 | 49 | 66 | 19.3129 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 105 | 77 | 81 |  |  | 126 | 81 | 72 |  | 93
[10 empty] | 19.635 | 14.399 | 15.147 |  | 49.181 | 23.562 | 15.147 | 13.464 |  | 52.173 | 101.354
ТП-10 НОЧЬ | 400 | 578 | 32.0069 |  | 400 | 578 | 29.2388 |  | 236.6667 | 228 | 236 | 227 |  |  | 237 | 236 | 237
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 400 |  |  |  | 409 |  |  |  |  | 0 |  | 28 | 36 | 38 | 9.1651
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 406 |  |  |  | 413 |  |  |  |  | 0 |  | 123 | 57 | 56 | 66.5056
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 403 |  |  |  | 414 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 8 | 15 | 12.1243
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 75 | 41 | 30 | 40.6324 |  |  |  |  | 0
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [12 empty] | 0 |  | 17 | 20 | 31 | 12.7669
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [9 empty] | 110 | 28 | 81 | 72.02 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 185 | 69 | 111 |  |  | 169 | 121 | 140 | 41.8687 | 143.3333
[10 empty] | 34.595 | 12.903 | 20.757 |  | 68.255 | 31.603 | 22.627 | 26.18 |  | 80.41 |  | 148.665
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 578 | 42.5606 | [5 empty] | 222.6667 | 229 | 214 | 225
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 387 | [5 empty] | 21 | 13 | 0 | 18.3574
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 8 | 9 | 8 | 0.99998
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 52 | 60 | 11 | 45.529
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 28 | 20 | 27 | 7.5497
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 47 | 93 | 65 | 40.1493
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 50 | 20 | 9 | 36.7559
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 19 | 31 | 27 | 10.583
ИТОГО: | [9 empty] | 225 | 246 | 147 | 90.3469
[10 empty] | 42.075 | 46.002 | 27.489 |  | 115.566 | [5 empty] | 115.566
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 578 | 43.7716 | [5 empty] | 224.3333 | 235 | 216 | 222
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 387 | [5 empty] | 9 | 9 | 2 | 6.9998
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 386 | [5 empty] | 6 | 8 | 5 | 2.6457
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 36 | 63 | 26 | 33.1503
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 12 | 8 | 4 | 6.9282
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 49 | 86 | 83 | 35.5949
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 32 | 38 | 57 | 22.605
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 24 | 41 | 19 | 19.9745
ИТОГО: | [9 empty] | 168 | 253 | 196 | 75.0257
[10 empty] | 31.416 | 47.311 | 36.652 |  | 115.379 | [6 empty] | 115.379
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 38.1944 | [5 empty] | 228.6667 | 226 | 230 | 230
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 29 | 39 | 33 | 8.7177
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 399 | [5 empty] | 26 | 5 | 11 | 18.735
404
ИТОГО: | [9 empty] | 55 | 44 | 44
[10 empty] | 10.285 | 8.228 | 8.228 |  | 26.741 | [5 empty] | 26.741
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 41.6667 | [5 empty] | 228.3333 | 227 | 232 | 226
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 26 | 24 | 33 | 8.1851
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 400 | [5 empty] | 34 | 11 | 20 | 20.0748
400
ИТОГО: | [9 empty] | 60 | 35 | 53
[10 empty] | 11.22 | 6.545 | 9.911 |  | 27.676 | [6 empty] | 27.676
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 578 | 10.9896 | [5 empty] | 227.6667 | 230 | 232 | 221
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 404 | [8 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 394 | [5 empty] | 8 | 0.76 | 1.52 | 6.8915
Ф3 резерв |  |  |  | 395 | [8 empty] | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 15 | 35 | 25 | 17.3204
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 9 | 22 | 37 | 24.2691
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 57.76 | 63.52 | 29.0711
[10 empty] | 5.984 | 10.8011 | 11.8782 |  | 28.6634 | [5 empty] | 28.6634
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 578 | 12.4567 | [5 empty] | 229.6667 | 232 | 231 | 226
ф.1, РММ-резерв |  |  |  | 403
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 401 | [5 empty] | 10 | 5 | 1.52 | 7.3831
Ф3 резерв |  |  |  | 396 | [8 empty] | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 29 | 43 | 13 | 25.9992
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 9 | 24 | 37 | 24.2692
ИТОГО: | [9 empty] | 48 | 72 | 51.52 | 22.4475
[10 empty] | 8.976 | 13.464 | 9.6342 |  | 32.0742 | [6 empty] | 32.0742
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 13.8408 |  | 229.6667 | 231 | 228 | 230 |  |  | 230 | 228 | 230
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 405 |  | 83 | 80 | 67 | 14.7307 |  |  |  |  | 0
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 402 |  | 85 | 63 | 75 | 19.0786 |  |  |  |  | 0
ф.4 Котельная №7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 Котельная №7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6 Резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.7 Детское отделение | [9 empty] | 7 | 4 | 1 | 5.1961 |  |  |  |  | 0
ф.8 Резерв | [17 empty] | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 12 | 17 | 5 | 10.44
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.12 Старая котельная | [14 empty] | 0 | 10 | 8 | 9.1651
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 4 | 5 | 0 | 4.5825
ф.14 Гараж | [14 empty] | 3.04 | 0 | 0 | 3.04
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 46 | 48 | 60 | 13.1146
ИТОГО: | [9 empty] | 175 | 147 | 143 | 30.1993 |  | 65.04 | 80 | 73 | 12.9645 | 72.68
[10 empty] | 32.725 | 27.489 | 26.741 |  | 86.955 | 12.1625 | 14.96 | 13.651 |  | 40.7735 | 127.7285
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 7.6125 |  | 233.3333 | 233 | 234 | 233 |  |  | 235 | 231 | 228
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 407 |  | 21 | 41 | 34 | 17.5783 |  |  |  |  | 0
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 409 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 408 |  | 12 | 23 | 39 | 23.5157 |  |  |  |  | 0
ф.4 Котельная №7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 Котельная №7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6 Резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.7 Детское отделение | [9 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999 |  |  |  |  | 0
ф.8 Резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 23 | 20 | 4 | 17.6915
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 0 | 10 | 8 | 9.1651
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 4 | 5 | 0 | 4.5825
ф.14 Гараж | [14 empty] | 3.04 | 0 | 4 | 3.6168
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 4 | 9 | 12 | 7
ИТОГО: | [9 empty] | 33 | 69 | 73 | 38.1576 |  | 34.04 | 44 | 28 | 13.9939 | 35.3467
[10 empty] | 17127 | 35811 | 37887 |  | 90825 | 6.3655 | 8.228 | 5.236 |  | 19.8295 |  | 90844.8295
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 260 | 70 | [5 empty] | 231.3333 | 240 | 224 | 230
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 31 | 18 | 62 | 39.1525
ф.2 Ленинская 12А |  |  |  | 400 | [5 empty] | 6 | 25 | 2 | 21.2832
ф.3.Крупская 16-30 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 16 | 50 | 9 | 37.9859
ф.4, Шиномонт,Ленинская 1,14-44, | [9 empty] | 39 | 59 | 4 | 48.2169
ф.5.Крупская 1-15 | [9 empty] | 19 | 30 | 24 | 9.5393
ИТОГО: | [9 empty] | 111 | 182 | 101 | 76.4899
[10 empty] | 20.757 | 34.034 | 18.887 |  | 73.678 | [5 empty] | 73.678
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 260 | 56.1538 | [5 empty] | 234.6667 | 239 | 235 | 230
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 52 | 14 | 52 | 37.9992
ф.2 Ленинская 12А |  |  |  | 409 | [5 empty] | 1 | 21 | 2 | 19.5188
ф.3.Крупская 16-30 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 37 | 30 | 11 | 23.302
ф.4, Шиномонт,Ленинская 1,14-44, | [9 empty] | 35 | 50 | 45 | 13.2287
ф.5.Крупская 1-15 | [9 empty] | 17 | 31 | 33 | 15.0997
ИТОГО: | [9 empty] | 142 | 146 | 143 | 3.6055
[10 empty] | 26.554 | 27.302 | 26.741 |  | 80.597 | [6 empty] | 80.597
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 578 | 15.3979 |  | 160 | 231 | 0 |  | 225 | 229 | 222 | 224
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 392 | [5 empty] | 8 | 30 | 15 | 19.4677
ф.3. Военторг |  |  |  | 391 | [5 empty] | 8 | 6 | 6 | 2
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 43 | 33 | 30 | 11.7898
ф.5. котельная | [9 empty] | 19 | 20 | 19 | 0.99998
ф-6 Котельная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 78 | 89 | 70 | 16.5222
[10 empty] | 14.586 | 16.643 | 13.09 |  | 44.319 | [5 empty] | 44.319
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 578 | 12.0934 |  | 160 | 231 | 0 |  | 224.3333 | 225 | 225 | 223
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ДРСП |  |  |  | 393 | [5 empty] | 11 | 17 | 10 | 6.5573
ф.3. Военторг |  |  |  | 387 | [5 empty] | 9 | 7 | 6 | 2.6457
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 25 | 24 | 22 | 2.6457
ф.5. котельная | [9 empty] | 19 | 20 | 22 | 2.6457
ф-6 Котельная (откл) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 1.9 | 0 | 1.9
ИТОГО: | [9 empty] | 64 | 69.9 | 60 | 8.6259
[10 empty] | 11.968 | 13.0713 | 11.22 |  | 36.2593 | [6 empty] | 36.2593
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 231 | 56.2771 | [5 empty] | 230.3333 | 236 | 223 | 232
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 48 | 72 | 73 | 24.5153
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 17 | 58 | 38 | 35.5103
400
ИТОГО: | [9 empty] | 65 | 130 | 111
[10 empty] | 12.155 | 24.31 | 20.757 |  | 57.222 | [5 empty] | 57.222
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 231 | 63.6364 | [5 empty] | 227.3333 | 230 | 214 | 238
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 390 | [5 empty] | 55 | 87 | 75 | 27.9999
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 40 | 60 | 44 | 18.33
400
ИТОГО: | [9 empty] | 95 | 147 | 119
[10 empty] | 17.765 | 27.489 | 22.253 |  | 67.507 | [6 empty] | 67.507
КТП-59 ДЕНЬ | 250 | 361 | 45.7064 | [5 empty] | 228.6667 | 226 | 228 | 232
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 392 | [5 empty] | 29 | 42 | 37 | 11.3578
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 133 | 83 | 70 | 57.6107
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 3 | 27 | 8 | 21.9314
ИТОГО: | [9 empty] | 165 | 152 | 115
[10 empty] | 30.855 | 28.424 | 21.505 |  | 80.784 | [5 empty] | 80.784
КТП-59 НОЧЬ | 250 | 361 | 46.5374 | [5 empty] | 228 | 228 | 223 | 233
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 390 | [5 empty] | 20 | 24 | 27 | 6.0827
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 105 | 139 | 102 | 35.5941
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 3 | 5 | 9 | 5.2914
ИТОГО: | [9 empty] | 128 | 168 | 138 | 36.055
[10 empty] | 23.936 | 31.416 | 25.806 |  | 81.158 | [6 empty] | 81.158
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 361 | 8 | [5 empty] | 226.6667 | 226 | 225 | 229
ф. (АТП) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 14.44 | 4.56 | 3.8 | 10.2811
Ф. - Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 14.44 | 0 | 0 | 14.44
400
ИТОГО: | [9 empty] | 28.88 | 4.56 | 3.8 | 24.7088
[10 empty] | 5.4006 | 0.85272 | 0.7106 |  | 6.9639 | [5 empty] | 6.9639
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 28.4722 |  | 100 | 144 | 3.4722 |  | 229.3333 | 233 | 236 | 219 |  |  | 238 | 227 | 235
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 404 |  |  |  | 414 |  | 7 | 6 | 14 | 7.5496
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 395 |  |  |  | 410 |  | 1 | 6 | 27 | 23.8952
ф.3.Склады РУНО |  |  |  | 399 |  |  |  | 412 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 4 | 5 | 4 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 8 | 12 | 41 | 31.1924 |  | 5 | 5 | 4 | 0.99998 | 4.6667
[10 empty] | 1.496 | 2.244 | 7.667 |  | 11.407 | 0.935 | 0.935 | 0.748 |  | 2.618 | 14.025
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 31.25 |  | 100 | 144 | 1.5833 |  | 230.6667 | 230 | 230 | 232 |  |  | 238 | 238 | 235
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 403 |  |  |  | 417 |  | 39 | 29 | 13 | 22.7154
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 400 |  |  |  | 414 |  | 3 | 16 | 28 | 21.6563
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 400 |  |  |  | 411 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 1
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 0.76 | 2.28 | 3 | 1.9807
ИТОГО: | [9 empty] | 42 | 45 | 41 |  |  | 1.76 | 2.28 | 3 |  | 2.3467
[10 empty] | 7.854 | 8.415 | 7.667 |  | 23.936 | 0.32912 | 0.42636 | 0.561 |  | 1.3165 |  | 25.2525
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 361 | 31.8686 |  | 250 | 361 | 12.1884 |  | 230.6667 | 225 | 227 | 240 |  |  | 229 | 234 | 232
ф.1. Комсомольская,13,15,29,33, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 399 |  |  |  | 401 | [6 empty] | 16 | 35 | 46 | 26.2868
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 405 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 18 | 9 | 15 | 7.9372
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 400 |  |  |  | 403 |  | 0.0456 | 0.0152 | 0.0228 | 0.027402
ф.4. Комсомольская,20,22 | [9 empty] | 30 | 25 | 12 | 16.0932
ф.5.Комсомольская,17-27,31а | [9 empty] | 30 | 48 | 16 | 27.7841
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 17 | 21 | 7 | 12.4897
ф.7. Комсомольская,16,18,Гаражи | [9 empty] | 38 | 12 | 44 | 29.4611
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 115.0456 | 106.0152 | 79.0228 | 32.4632 |  | 34 | 44 | 61 |  | 46.3333
[10 empty] | 21.5135 | 19.8248 | 14.7773 |  | 56.1156 | 6.358 | 8.228 | 11.407 |  | 25.993 | 82.1086
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 361 | 40.4432 |  | 250 | 361 | 7.4792 |  | 239 | 230 | 247 | 240 |  |  | 237 | 237 | 242
ф.1. Комсомольская,13,15,29,33, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 395 |  |  |  | 396 | [6 empty] | 12 | 24 | 40 | 24.3308
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 404 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 1 | 3 | 0.76 | 2.1301
Ф. 3. Резерв |  |  |  | 398 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Комсомольская,20,22 | [9 empty] | 64 | 11 | 13 | 52.0288
ф.5.Комсомольская,17-27,31а | [9 empty] | 47 | 45 | 31 | 15.0994
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 12 | 21 | 19 | 8.1853
ф.7. Комсомольская,16,18,Гаражи | [9 empty] | 23 | 39 | 51 | 24.3309
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 146 | 116 | 114 | 31.0483 |  | 13 | 27 | 40.76 |  | 26.92
[10 empty] | 27.302 | 21.692 | 21.318 |  | 70.312 | 2.431 | 5.049 | 7.6221 |  | 15.1021 |  | 85.4141
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 578 | 38.0623 | [5 empty] | 226.3333 | 220 | 229 | 230
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 388 | [5 empty] | 59 | 59 | 24 | 34.9992
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 55 | 46 | 34 | 18.2481
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 63 | 43 | 67 | 22.2705
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 43 | 45 | 15 | 29.051
ИТОГО: | [9 empty] | 220 | 193 | 140 | 70.4903
[10 empty] | 41.14 | 36.091 | 26.18 |  | 103.411 | [5 empty] | 103.411
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 578 | 39.4464 | [5 empty] | 230.3333 | 225 | 221 | 245
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 40 | 75 | 31 | 40.2606
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 40 | 58 | 27 | 26.9622
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 55 | 73 | 60 | 16.0932
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 47 | 22 | 9 | 33.4513
ИТОГО: | [9 empty] | 182 | 228 | 127 | 87.5817
[10 empty] | 34.034 | 42.636 | 23.749 |  | 100.419 | [6 empty] | 100.419
КТП-85 ДЕНЬ | 400 | 578 | 22.4913 | [5 empty] | 237.3333 | 237 | 238 | 237
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 24 | 30 | 21 | 7.937
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, |  |  |  | 406 | [5 empty] | 51 | 47 | 88 | 39.1526
ф.3 Зеленая 17-30 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 55 | 47 | 12 | 39.6099
ИТОГО: | [9 empty] | 130 | 124 | 121 | 7.9372
[10 empty] | 24.31 | 23.188 | 22.627 |  | 70.125 | [5 empty] | 70.125
КТП-85 НОЧЬ | 400 | 578 | 30.7958 | [5 empty] | 234.6667 | 240 | 235 | 229
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 412 | [5 empty] | 38 | 38 | 37 | 0.99998
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67, |  |  |  | 403 | [5 empty] | 66 | 66 | 80 | 13.9997
ф.3 Зеленая 17-30 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 38 | 46 | 61 | 20.2235
ИТОГО: | [9 empty] | 142 | 150 | 178 | 32.7409
[10 empty] | 26.554 | 28.05 | 33.286 |  | 87.89 | [6 empty] | 87.89
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4695 |  |  |  | 1310 | [14 empty] | 1335.138 | 91930.0316
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 361 | 22.7147 | [5 empty] | 228.6667 | 227 | 226 | 233
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 52 | 58 | 6 | 49.2735
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 396 | [5 empty] | 10 | 24 | 53 | 37.9864
401
ИТОГО: | [9 empty] | 62 | 82 | 59 | 21.6559
[10 empty] | 11.594 | 15.334 | 11.033 |  | 37.961 | [5 empty] | 37.961
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 361 | 24.3767 | [5 empty] | 228.3333 | 227 | 224 | 234
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 390 | [5 empty] | 53 | 40 | 13 | 35.3407
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 397 | [5 empty] | 14 | 48 | 63 | 43.4855
402
ИТОГО: | [9 empty] | 67 | 88 | 76 | 18.2481
[10 empty] | 12.529 | 16.456 | 14.212 |  | 43.197 | [6 empty] | 43.197
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 361 | 69.2521 | [5 empty] | 230 | 230 | 231 | 229
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 405 | [5 empty] | 34 | 25 | 28 | 7.9372
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 51 | 35 | 38 | 14.7309
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 400 | [5 empty] | 52 | 71 | 18 | 46.5067
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 0 | 2 | 26 | 25.0594
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 59 | 56 | 40 | 17.6915
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 24 | 61 | 43 | 32.0466
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 30 | 0 | 1 | 29.5127
ИТОГО: | [9 empty] | 250 | 250 | 194 | 55.9988
[10 empty] | 46.75 | 46.75 | 36.278 |  | 129.778 | [5 empty] | 129.778
ТП-52 НОЧЬ | 250 | 361 | 73.4072 | [5 empty] | 231.6667 | 240 | 224 | 231
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 408 | [5 empty] | 18.04 | 47 | 34 | 25.1236
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 55 | 40 | 33 | 19.4679
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС,Клеп |  |  |  | 403 | [5 empty] | 45 | 90 | 42 | 46.5714
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 1 | 2 | 32 | 30.5116
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 30 | 24 | 33 | 7.937
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 35 | 47 | 70 | 30.8055
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 2 | 0.82 | 21 | 19.6162
ИТОГО: | [9 empty] | 186.04 | 250.82 | 265 | 72.9115
[10 empty] | 34.7895 | 46.9033 | 49.555 |  | 131.2478 | [6 empty] | 131.2478
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 361 | 23.5789 | [5 empty] | 231.3333 | 236 | 227 | 231
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 399 | [5 empty] | 6 | 49 | 32 | 37.5098
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 9 | 22 | 1.5 | 17.9647
Ф. 3 СТО "555" |  |  |  | 405 | [5 empty] | 9 | 0.82 | 7 | 7.3858
ф4. Стройплощадка | [9 empty] | 20 | 12 | 8 | 10.583
ф5. СТО "777" | [9 empty] | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0149
ИТОГО: | [9 empty] | 44.2 | 85.12 | 49.6 | 38.5043
[10 empty] | 8.2654 | 15.9174 | 9.2752 |  | 33.458 | [5 empty] | 33.458
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 361 | 17.7175 | [5 empty] | 227.6667 | 227 | 228 | 228
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 386 | [5 empty] | 12 | 44 | 40 | 30.1993
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 398 | [5 empty] | 10 | 11 | 9 | 1.732
Ф. 3 АТО "555" |  |  |  | 394 | [5 empty] | 5 | 5 | 0.5 | 4.4999
ф4. Стройплощадка | [9 empty] | 3 | 2.46 | 0.5 | 2.2785
ф5. СТО "777" | [9 empty] | 5 | 1.5 | 5 | 3.4999
ИТОГО: | [9 empty] | 35 | 63.96 | 55 | 25.6803
[10 empty] | 6.545 | 11.9605 | 10.285 |  | 28.7905 | [6 empty] | 28.7905
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 7.0996 |  | 630 | 910 | 0 |  | 215.3333 | 212 | 210 | 224
ХПП - Магазин |  |  |  | 408 | [5 empty] | 26.24 | 32.8 | 21.32 | 9.9754
Ф. - Корейцев |  |  |  | 410 | [8 empty] | 0
410
ИТОГО: | [9 empty] | 26.24 | 32.8 | 21.32 | 9.9754
[10 empty] | 4.9069 | 6.1336 | 3.9868 |  | 15.0273 | [5 empty] | 15.0273
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 231 | 0.4329 | [5 empty] | 235.6667 | 236 | 233 | 238
|  |  |  | 405 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
412
417
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 | [5 empty] | 0.561
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 8.3333 | [5 empty] | 227 | 228 | 225 | 228
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
[10 empty] | 0.187 | 0.561 | 0.187 |  | 0.935 | [5 empty] | 0.935
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 233 | 243 | 243 | 242
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 361 | 47.3684 | [5 empty] | 224 | 227 | 223 | 222
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 387 | [5 empty] | 65 | 52 | 54 | 12.1243
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 65 | 52 | 54 | 12.1243
[10 empty] | 12.155 | 9.724 | 10.098 |  | 31.977 | [5 empty] | 31.977
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 361 | 40.7202 | [5 empty] | 230.6667 | 233 | 229 | 230
ф.1 Наш Дом |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Котельная № 10 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 56 | 45 | 45 | 11
ф.3. ИП Курило |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 56 | 46 | 45 | 10.5357
[10 empty] | 10.472 | 8.602 | 8.415 |  | 27.489 | [6 empty] | 27.489
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 361 | 46.8144 | [5 empty] | 226.3333 | 227 | 226 | 226
ф.1. Новая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 77 | 86 | 81 | 7.8102
ф.2. Школьная 3-11, Рабочая 1-25 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 41 | 17 | 9 | 28.8444
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 21-45 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 36 | 16 | 4 | 27.9999
Ф.-4 ФАП | [9 empty] | 12 | 19 | 4 | 12.9996
Ф-5 Базовая станция сотовой связи | [9 empty] | 3 | 3 | 2.46 | 0.53999
ИТОГО: | [9 empty] | 169 | 141 | 100.46 | 59.687
[10 empty] | 31.603 | 26.367 | 18.786 |  | 76.756 | [5 empty] | 76.756
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 361 | 54.8476 | [5 empty] | 227 | 230 | 223 | 228
ф.1. Новая |  |  |  | 396 | [5 empty] | 73 | 100 | 85 | 23.4305
ф.2. Школьная 3-11, Рабочая 1-25 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 77 | 37 | 26.24 | 46.3268
ф.3. Рабочая 27-69,Школьная 21-45 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 37 | 25 | 11 | 22.5387
Ф.-4 ФАП | [9 empty] | 8 | 10 | 4 | 5.2914
Ф-5 Базовая станция сотовой связи | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 198 | 175 | 129.24 | 60.6248
[10 empty] | 37.026 | 32.725 | 24.1679 |  | 93.9189 | [6 empty] | 93.9189
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 361 | 20.7756 | [5 empty] | 227.6667 | 226 | 223 | 234
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 399 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 17 | 29 | 2 | 23.4301
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 27 | 68 | 24 | 42.5783
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 97 | 26 | 63.9279
[10 empty] | 8.228 | 18.139 | 4.862 |  | 31.229 | [5 empty] | 31.229
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 361 | 20.7756 | [5 empty] | 233 | 232 | 231 | 236
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 19 | 26 | 13 | 11.2691
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 10 | 49 | 30 | 33.7785
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 75 | 45 | 40.447
[10 empty] | 5.423 | 14.025 | 8.415 |  | 27.863 | [6 empty] | 27.863
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 361 | 40.7202 |  | 250 | 361 | 46.2604 |  | 230.6667 | 226 | 228 | 238 |  |  | 228 | 230 | 229
ф.1.Молодежная,9,11,13,15,16 |  |  |  | 398 |  |  |  | 396 | [6 empty] | 56 | 66 | 39 | 23.6425
ф.2. Молодежная нечет -17-29 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 33 | 32 | 20 | 12.5297 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 404 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 111 | 101 | 123 | 19.0782
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 77 | 50 | 34 | 37.6429
Ф.6 Молодежная 1,7,8,10,12,14 | [9 empty] | 37 | 36 | 37 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 147 | 118 | 91 | 48.5074 |  | 167 | 167 | 162 | 4.9999 | 165.3333
[10 empty] | 27.489 | 22.066 | 17.017 |  | 66.572 | 31.229 | 31.229 | 30.294 |  | 92.752 | 159.324
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 361 | 21.3296 |  | 250 | 361 | 45.4294 |  | 232.6667 | 228 | 229 | 241 |  |  | 230 | 228 | 239
ф.1.Молодежная,9,11,13,15,16 |  |  |  | 401 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 27 | 31 | 12 | 17.3489
ф.2. Молодежная нечет -17-29 |  |  |  | 408 |  |  |  | 407 |  | 34 | 18 | 33 | 15.5239 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная чет. 20-30 |  |  |  | 407 |  |  |  | 404 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 137 | 102 | 86 | 45.1773
Ф.4 Цветочная | [9 empty] | 40 | 21 | 44 | 21.2832
Ф.6 Молодежная 1,7,8,10,12,14 | [9 empty] | 64 | 47 | 23
ИТОГО: | [9 empty] | 74 | 39 | 77 | 36.5915 |  | 164 | 133 | 98 | 57.1922 | 131.6667
[10 empty] | 13.838 | 7.293 | 14.399 |  | 35.53 | 30.668 | 24.871 | 18.326 |  | 73.865 |  | 109.395
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 231 | 56.2771 |  | 160 | 231 | 47.1861 |  | 227.6667 | 230 | 234 | 219 |  |  | 230 | 236 | 219
ф.1. Контора СХПК, маг. Дубок, ул.Фрунзе |  |  |  | 395 |  |  |  | 399 |  | 22 | 35 | 88 | 60.5547
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 402 |  |  |  | 398 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 26 | 21 | 21.9317
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 395 |  |  |  | 394 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 8 | 13 | 17.0587
ф.4. Степная-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 1 | 3 | 21.0713
ф.5. Школа № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 4 | 7 | 8.8882
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 7.38 | 3 | 20 | 15.2876
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 3 | 0 | 2.9999
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 36 | 24 | 22 | 13.1149
ИТОГО: | [9 empty] | 65.38 | 65 | 130 | 64.8094 |  | 109 | 39 | 44 | 67.6387 | 64
[10 empty] | 12.2261 | 12.155 | 24.31 |  | 48.6911 | 20.383 | 7.293 | 8.228 |  | 35.904 | 84.5951
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 231 | 53.2468 |  | 160 | 231 | 30.2251 |  | 232 | 236 | 234 | 226 |  |  | 234 | 236 | 228
ф.1. Контора СХПК, маг. Дубок, ул.Фрунзе |  |  |  | 403 |  |  |  | 404 |  | 32 | 38 | 84 | 49.2738
ф.2. Волочаевская, Березовая |  |  |  | 405 |  |  |  | 405 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | 33 | 36.8642
ф.3. КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 401 |  |  |  | 402 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 2 | 3 | 4.5826
ф.4. Степная-1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 0.82 | 18 | 16.272
ф.5. Школа № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 7 | 2 | 4.9999
Ф. 6 . Магазин | [9 empty] | 7.38 | 4 | 12 | 6.9557
Ф.-7. ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 2 | 1 | 1.732
Ф.8 ул. Волочаевская дома № 3-16 | [9 empty] | 67 | 24 | 26 | 42.0357
ИТОГО: | [9 empty] | 106.38 | 68 | 123 | 48.8568 |  | 48 | 69.82 | 56 | 19.1192
[10 empty] | 19.8931 | 12.716 | 23.001 |  | 55.6101 | 8.976 | 13.0563 | 10.472 |  | 32.5043 |  | 88.1144
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 361 | 56.3435 |  | 250 | 361 | 13.0194 |  | 228 | 229 | 222 | 233 |  |  | 230 | 220 | 228
ф.1.Солнечная, Вишневая, Волочаевская |  |  |  | 398 |  |  |  | 395 |  | 93 | 64 | 73 | 25.7099
ф.2. Степная, Солнечная |  |  |  | 395 |  |  |  | 389 |  | 44 | 113 | 3 | 96.2833
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 398 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 22 | 25 | 8 | 15.7158
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 3 | 6 | 10 | 6.0827
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.52915
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 62 | 26 | 36 | 32.1869
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 22 | 8 | 12 | 12.49
ИТОГО: | [9 empty] | 199 | 203.4 | 112.6 | 88.6799 |  | 47 | 39 | 30 | 14.7308
[10 empty] | 37.213 | 38.0358 | 21.0562 |  | 96.305 | 8.789 | 7.293 | 5.61 |  | 21.692 | 117.997
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 361 | 49.5845 |  | 250 | 361 | 15.5125 |  | 230 | 228 | 232 | 230 |  |  | 228 | 231 | 234
ф.1.Солнечная, Вишневая, Волочаевская |  |  |  | 404 |  |  |  | 402 |  | 49 | 48 | 40 | 7.0059
ф.2. Степная, Солнечная |  |  |  | 395 |  |  |  | 398 |  | 84 | 57 | 69 | 19.2131
ф.3. Полтавская, Молодежная |  |  |  | 402 |  |  |  | 403 | [6 empty] | 32 | 28 | 28
ф.4. КЛЭП Пождепо | [14 empty] | 3 | 11 | 14
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6. Солнечная, Степная | [9 empty] | 46 | 13 | 27 | 28.6878
ф.7. ( резерв) насосная | [14 empty] | 21 | 8 | 13 | 11.3578
ИТОГО: | [9 empty] | 179 | 118 | 136 | 54.2861 |  | 56 | 47 | 55 | 8.5438
[10 empty] | 33.473 | 22.066 | 25.432 |  | 80.971 | 10.472 | 8.789 | 10.285 |  | 29.546 |  | 110.517
ТП-81 День | 250 | 361 | 16.1274 |  | 160 | 231 | 0 |  | 227.6667 | 225 | 227 | 231 |  |  | 230 | 228 | 233
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 392 |  |  |  | 395 |  | 41 | 31 | 32
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 396 |  |  |  | 399 |  | 17.22 | 8 | 3
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 403 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 58.22 | 39 | 35 | 21.5009 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10.8871 | 7.293 | 6.545 |  | 24.7251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.7251
ТП-81 Ночь | 250 | 361 | 10.5263 |  | 160 | 231 | 0 |  | 231.6667 | 231 | 234 | 230 |  |  | 230 | 233 | 233
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 12 | 9 | 16
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 407 |  |  |  | 407 |  | 26 | 11 | 0.82
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 405 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 38 | 20 | 16.82 | 19.7826 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7.106 | 3.74 | 3.1453 |  | 13.9913 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.9913
КТПН-90 День | 160 | 231 | 56.71 | [5 empty] | 220 | 212 | 228 | 220
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 387 | [5 empty] | 26 | 39 | 43 | 15.3948
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 388 | [5 empty] | 46 | 6 | 38 | 36.66
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 382 | [5 empty] | 47 | 31 | 50 | 17.6914
ИТОГО: | [9 empty] | 119 | 76 | 131 | 50.0886
[10 empty] | 22.253 | 14.212 | 24.497 |  | 60.962 | [5 empty] | 60.962
КТПН-90 Ночь | 160 | 231 | 42.961 | [5 empty] | 224.3333 | 227 | 218 | 228
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 384 | [5 empty] | 27 | 41 | 23 | 16.3703
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 392 | [5 empty] | 40 | 32 | 35 | 7
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 23 | 26.24 | 16 | 9.0649
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 99.24 | 74 | 22.1176
[10 empty] | 16.83 | 18.5579 | 13.838 |  | 49.2259 | [6 empty] | 49.2259
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 1.4418 |  | 630 | 910 | 0 |  | 229.3333 | 228 | 230 | 230
Хорольсервис день |  |  |  | 408 | [5 empty] | 13.12 | 12.3 | 4.1 | 8.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 13.12 | 12.3 | 4.1 | 8.6391 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2.4534 | 2.3001 | 0.7667 |  | 5.5202 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.5202
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4015 |  |  |  | 2080 | [14 empty] | 810.8058 | 723.7498
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 361 | 36.0111 | [5 empty] | 232 | 234 | 231 | 231
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 408 | [5 empty] | 8 | 53 | 15 | 41.9397
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 395 | [5 empty] | 45 | 49 | 67 | 20.2974
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 3 | 3 | 0.9 | 2.1
ф.5 Лазо 16,2-42,393 | [9 empty] | 33 | 25 | 42 | 14.7305
ИТОГО: | [9 empty] | 89 | 130 | 124.9 | 38.7028
[10 empty] | 16.643 | 24.31 | 23.3563 |  | 64.3093 | [5 empty] | 64.3093
ТП-21 Ночь | 250 | 361 | 33.795 | [5 empty] | 230.3333 | 232 | 236 | 223
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 21 | 8 | 18.3574
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 402 | [5 empty] | 77 | 27 | 70 | 46.8926
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 1 | 3 | 2 | 1.732
ф.5 Лазо 16,2-42,393 | [9 empty] | 38 | 22 | 42 | 18.3298
ИТОГО: | [9 empty] | 116 | 73 | 122 | 46.2914
[10 empty] | 21.692 | 13.651 | 22.814 |  | 58.157 | [6 empty] | 58.157
ТП-22 День | 250 | 361 | 32.9363 | [5 empty] | 231.3333 | 231 | 228 | 235
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 405 | [5 empty] | 45 | 68 | 91.8 | 40.5317
ф.2. Столовая |  |  |  | 401 | [5 empty] | 8 | 0 | 8.1 | 8.0503
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 407 | [5 empty] | 18 | 17 | 19 | 1.732
ИТОГО: | [9 empty] | 71 | 85 | 118.9 | 42.6586
[10 empty] | 13.277 | 15.895 | 22.2343 |  | 51.4063 | [5 empty] | 51.4063
ТП-22 Ночь | 250 | 361 | 34.626 | [5 empty] | 230.3333 | 229 | 229 | 233
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 402 | [5 empty] | 63 | 60 | 106 | 44.5747
ф.2. Столовая |  |  |  | 396 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 6
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 404 | [5 empty] | 21 | 18 | 19 | 2.6457
ИТОГО: | [9 empty] | 90 | 78 | 125 | 42.2954
[10 empty] | 16.83 | 14.586 | 23.375 |  | 54.791 | [6 empty] | 54.791
ТП-95 от ВЛ-10кВ Ф№9 День | 250 | 361 | 0 | [5 empty] | 234.3333 | 235 | 234 | 234
ф.1. Магазин ИП Сытник |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 408 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 409 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
ТП-95 от ВЛ-10кВ Ф№9 Ночь | 250 | 361 | 0 | [5 empty] | 231 | 232 | 231 | 230
ф.1. Магазин ИП Сытник |  |  |  | 405 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 404 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 398 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
ТП-96 от ВЛ-10кВ Ф№13 День | 250 | 361 | 6.0942 | [5 empty] | 230 | 232 | 232 | 226
ф.1. Магазин ИП Сытник |  |  |  | 398 | [5 empty] | 14 | 16 | 22 | 7.211
|  |  |  | 398 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 402 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 16 | 22 | 7.211
[10 empty] | 2.618 | 2.992 | 4.114 |  | 9.724 | [6 empty] | 9.724
ТП-96 от ВЛ-10кВ Ф№13 Ночь | 250 | 361 | 11.6343 | [5 empty] | 228.6667 | 236 | 220 | 230
ф.1. Магазин ИП Сытник |  |  |  | 398 | [5 empty] | 42 | 41 | 16 | 25.5142
|  |  |  | 391 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 401 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 42 | 41 | 16 | 25.5142
[10 empty] | 7.854 | 7.667 | 2.992 |  | 18.513 | [6 empty] | 18.513
СТП-23 День | 100 | 144 | 72.9167 | [5 empty] | 230.6667 | 243 | 213 | 236
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 27 | 24 | 21 | 5.1961
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 14 | 81 | 6 | 71.3355
ф.3 Насосная |  |  |  | 401 | [5 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
ИТОГО: | [9 empty] | 42.5 | 105 | 27 | 71.5191
[10 empty] | 7.9475 | 19.635 | 5.049 |  | 32.6315 | [5 empty] | 32.6315
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 46.5278 | [5 empty] | 229.3333 | 238 | 216 | 234
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 29 | 13 | 27 | 15.0994
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 18 | 54 | 7 | 42.5782
ф.3 Насосная |  |  |  | 399 | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 6
ИТОГО: | [9 empty] | 53 | 67 | 34 | 28.6871
[10 empty] | 9.911 | 12.529 | 6.358 |  | 28.798 | [6 empty] | 28.798
ТП-25 День | 180 | 260 | 8.0769 | [5 empty] | 232 | 234 | 235 | 227
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 411 | [5 empty] | 0 | 10 | 0.9 | 9.5816
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 21 | 2 | 12 | 16.4619
405
ИТОГО: | [9 empty] | 21 | 12 | 12.9 | 8.5855
[10 empty] | 3.927 | 2.244 | 2.4123 |  | 8.5833 | [5 empty] | 8.5833
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 11.9231 | [5 empty] | 231.3333 | 234 | 232 | 228
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 410 | [5 empty] | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.1794
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 31 | 11 | 21 | 17.3204
404
ИТОГО: | [9 empty] | 31 | 12.5 | 23.5 | 16.1166
[10 empty] | 5.797 | 2.3375 | 4.3945 |  | 12.529 | [6 empty] | 12.529
ТП-27 День | 400 | 578 | 19.2042 | [5 empty] | 223 | 230 | 219 | 220
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 21 | 41 | 43 | 21.0713
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 13 | 53 | 68 | 49.2442
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 23 | 0 | 0 | 23
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 94 | 111 | 47.8225
[10 empty] | 10.659 | 17.578 | 20.757 |  | 48.994 | [5 empty] | 48.994
ТП-27 Ночь | 400 | 578 | 26.8166 | [5 empty] | 225.6667 | 230 | 217 | 230
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 35 | 47 | 63 | 24.3308
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 4 | 108 | 27 | 94.6188
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
ф.4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 16 | 0 | 0 | 16
ИТОГО: | [9 empty] | 56.8 | 155 | 90 | 86.5162
[10 empty] | 10.6216 | 28.985 | 16.83 |  | 56.4366 | [6 empty] | 56.4366
ТП-510 День | 630 | 910 | 23.2967 |  | 630 | 910 | 0 |  | 233.3333 | 233 | 234 | 233
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 407 | [5 empty] | 46 | 40 | 60 | 17.7759
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 32 | 31 | 41 | 9.5392
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 46 | 40 | 27 | 16.8224
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 88 | 39 | 34 | 51.6817
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 212 | 150 | 164 | 56.3204
[10 empty] | 39.644 | 28.05 | 30.668 |  | 98.362 | [5 empty] | 98.362
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 34.5055 |  | 630 | 910 | 0 |  | 233 | 231 | 236 | 232
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 409 | [5 empty] | 30 | 68 | 86 | 49.5175
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 79 | 60 | 59 | 19.5192
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 60 | 62 | 30 | 31.0476
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 145 | 61 | 69 | 80.2994
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 1 | 2.5 | 2.1794
ИТОГО: | [9 empty] | 314 | 252 | 246.5 | 64.9249
[10 empty] | 58.718 | 47.124 | 46.0955 |  | 151.9375 | [6 empty] | 151.9375
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1810 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 304.2864 | 362.6491
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 11.2933 | [5 empty] | 239 | 242 | 234 | 241
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 417 | [5 empty] | 0 | 10.0672 | 16.2624 | 14.216
418
414
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 10.0672 | 16.2624 | 14.216
[10 empty] | 0 | 1.8826 | 3.0411 |  | 4.9236 | [5 empty] | 4.9236
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 1.6133 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 234 | 226
Ф. 1. АЗС | [9 empty] | 1.5488 | 2.3232 | 1.5488
ИТОГО: | [9 empty] | 1.5488 | 2.3232 | 1.5488
[10 empty] | 0.28963 | 0.43444 | 0.28963 |  | 1.0137 | [6 empty] | 1.0137
ТП- 61 День | 160 | 231 | 43.9162 | [5 empty] | 230 | 233 | 229 | 228
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 407 | [5 empty] | 101.4464 | 78.2144 | 89.8304 | 20.1194
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 101.4464 | 78.2144 | 89.8304 | 20.1194
[10 empty] | 18.9705 | 14.6261 | 16.7983 |  | 50.3949 | [5 empty] | 50.3949
ТП- 61 Ночь | 160 | 231 | 34.1943 | [5 empty] | 238.3333 | 244 | 236 | 235
ф.1. Станция обезжелезования |  |  |  | 420 | [5 empty] | 75.1168 | 68.1472 | 78.9888 | 9.5157
414
416
ИТОГО: | [9 empty] | 75.1168 | 68.1472 | 78.9888 | 9.5157
[10 empty] | 14.0468 | 12.7435 | 14.7709 |  | 41.5613 | [6 empty] | 41.5613
ТП- 62 день | 250 | 361 | 38.6127 | [5 empty] | 237 | 239 | 238 | 234
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 418 | [5 empty] | 55.7568 | 46.464 | 46.464 | 9.2928
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
408
ИТОГО: | [9 empty] | 55.7568 | 46.464 | 46.464 | 9.2928
[10 empty] | 10.4265 | 8.6888 | 8.6888 |  | 27.8041 | [5 empty] | 27.8041
ТП- 63 день | 250 | 361 | 35.395 | [5 empty] | 233 | 235 | 237 | 227
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 118.4832 | 0.7744 | 10.0672 | 113.3484
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 9.2928 | 0 | 2.3232 | 8.3764
404
ИТОГО: | [9 empty] | 127.776 | 0.7744 | 12.3904 | 121.6104
[10 empty] | 23.8941 | 0.14481 | 2.317 |  | 26.3559 | [5 empty] | 26.3559
ТП-64 День | 250 | 361 | 5.2632 | [5 empty] | 231.6667 | 232 | 233 | 230 | 2.6457
ф.1 Райтопсбыт |  |  |  | 407 | [5 empty] | 18 | 7 | 4.6464 | 12.3462
Ф.2 ИП Шаповалова |  |  |  | 406 | [5 empty] | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.65574
401
ИТОГО: | [9 empty] | 19 | 7.4 | 4.9464 | 13.0016
[10 empty] | 3.553 | 1.3838 | 0.92498 |  | 5.8618 | [5 empty] | 5.8618
ТП-64 Ночь | 250 | 361 | 5.2632 | [5 empty] | 232.3333 | 234 | 233 | 230 | 3.6055
ф.1 Райтопсбыт |  |  |  | 410 | [5 empty] | 7 | 19 | 7 | 11.9997
Ф.2 ИП Шаповалова |  |  |  | 400 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5
402
ИТОГО: | [9 empty] | 12 | 19 | 7 | 10.44
[10 empty] | 2.244 | 3.553 | 1.309 |  | 7.106 | [5 empty] | 7.106
КТПН- 73 День | 400 | 578 | 4.3253 | [5 empty] | 220 | 220 | 219 | 221
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 378 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 386 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 388 | [5 empty] | 21 | 14 | 25 | 9.6434
ИТОГО: | [9 empty] | 21.2 | 14 | 25 | 9.6765
[10 empty] | 3.9644 | 2.618 | 4.675 |  | 11.2574 | [5 empty] | 11.2574
КТП- 84 | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.1. Скважина № 5
Ф.2. Скважина № 6
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 578 | 0 | [5 empty] | 226 | 220 | 223 | 235
МТФ "Луговой" |  |  |  | 389 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
396
395
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 578 | 0 | [5 empty] | 232.3333 | 228 | 228 | 241
МТФ "Луговой" |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
404
404
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1720 | 2845 | [17 empty] | 126.5977 | 42.575
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная (ночь) | 400 | 578 | 17.301 | [5 empty] | 225.6667 | 228 | 223 | 226
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 45 | 14 | 7 | 35.0285
ф.2 |  |  |  | 385 | [5 empty] | 4 | 25 | 2 | 22.0675
ф.3 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 40 | 52 | 10 | 37.469
ф.4 | [9 empty] | 4 | 9 | 6 | 4.3589
ИТОГО: | [9 empty] | 93 | 100 | 25 | 71.7548
[10 empty] | 17.391 | 18.7 | 4.675 |  | 40.766 | [5 empty] | 40.766
ТП-2 Перекачка | 250 | 361 | 21.3296 | [5 empty] | 226 | 223 | 230 | 225
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 7 | 7 | 36 | 28.9994
ф.2 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 9 | 10 | 41 | 31.5112
400
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 17 | 77 | 60.5049
[10 empty] | 2.992 | 3.179 | 14.399 |  | 20.57 | [5 empty] | 20.57
ТП-3 Школьная | 400 | 578 | 21.1073 | [5 empty] | 228 | 224 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 29 | 31 | 45 | 15.0994
ф.2 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 89 | 27 | 47 | 54.8086
ф.3 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | 0.99998
ф.4 | [9 empty] | 0 | 7 | 15 | 12.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 122 | 69 | 112 | 48.7742
[10 empty] | 22.814 | 12.903 | 20.944 |  | 56.661 | [5 empty] | 56.661
ТП-5 Геология | 250 | 361 | 4.9861 | [5 empty] | 237.6667 | 239 | 236 | 238
ф.1.Матюхин |  |  |  | 401 | [5 empty] | 12 | 17 | 5 | 10.44
ф.2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 1 | 1 | 5
395
ИТОГО: | [9 empty] | 13 | 18 | 10 | 6.9998
[10 empty] | 2.431 | 3.366 | 1.87 |  | 7.667 | [5 empty] | 7.667
ТП-6747 | [8 empty] | 220.3333 | 217 | 225 | 219
ф.1 |  |  |  | 387 | [5 empty] | 20 | 11 | 4 | 13.8924
389
385
ИТОГО: | [9 empty] | 20 | 11 | 4 | 13.8924
[10 empty] | 3.74 | 2.057 | 0.748 |  | 6.545 | [5 empty] | 6.545
ТП-6749 | [8 empty] | 219.6667 | 217 | 219 | 223
|  |  |  | 385 | [5 empty] | 15 | 3 | 6 | 10.8166
396
390
ИТОГО: | [9 empty] | 15 | 3 | 6 | 10.8166
[10 empty] | 2.805 | 0.561 | 1.122 |  | 4.488 | [5 empty] | 4.488
ТП-4 Майское | 63 | 91 | 13.8462 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
398
397
ИТОГО: | [9 empty] | 12.6 | 8.4 | 0.7 | 10.4531
[10 empty] | 2.3562 | 1.5708 | 0.1309 |  | 4.0579 | [5 empty] | 4.0579
|  |  |  | Uл ср Т-1 |  |  |  | Uл ср Т-2 | Uф ср | [10 empty] | 140.7549
Т-1, Р кВА | 24311 |  |  | 400.8926 |  |  |  | 402.1026 | 225.4945
Т-2, Р кВА | 10300
Мощность тр-ов Экспед. +Майское | 1363 | [18 empty] | 6176.4982 | кВт
Общая P, кВА | 37184
Note on A14: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A15: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A316: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A322: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S551: 57:
Note on A953: Alexey: + ТМ-320 кВа