## июнь 2022
Утверждаю
Гл. инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
"23" июня 2023г.
Замер нагрузок и напряжений в сетях Хорольского МУПЭС
с 19 июня по 22 июня 2023года
Наименование и номер | трансформатор №1 |  |  |  | трансформатор №2 |  |  |  | Напряжение в начале линии | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | I нагрузки, А Uфазное, В |  |  |  |  | Мощность кВт День | Мощность кВт Ночь
ТП, КТПН , КТП , СТП. | [9 empty] | трансформатор № 1 |  |  |  |  | трансформатор № 2
| P, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т1 | Uл, В | Р, кВа | Iн. А. | Коэф. загр.% Т2 | Uл, В |  | А | В | С | N | мощность кВт | А | В | С | N | мощность кВт
Ф. № 2 " Л у к а ш о в к а"
СТП-12 День | 250 | 361 | 11.9668 | [5 empty] | 226 | 228 | 226 | 224
ф.1. Скважина" ул. Новая |  |  |  | 399 | [5 empty] | 9 | 12.6 | 28.8 | 18.2677
ф.2. ул. Клубная |  |  |  | 397 | [5 empty] | 0 | 0 | 13.8 | 13.7997
ф.3. "ООО "Хорольсервис" |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.6 | 0.47999
ИТОГО: | [9 empty] | 9.12 | 12.72 | 43.2 | 32.4296
[10 empty] | 1.7054 | 2.3786 | 8.0784 |  | 12.1625 |  |  |  |  | 0 | 12.1625
КТП-33 День | 250 | 361 | 27.59 | [5 empty] | 233 | 222 | 237 | 240
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 384 | [5 empty] | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.3999
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 45 | 54 | 24 | 26.6638
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 402 | [5 empty] | 25.8 | 39 | 12 | 23.3839
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0392
ф.5, Уличное освещение | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 75.6 | 99.6 | 39.6 | 52.3053
[10 empty] | 14.1372 | 18.6252 | 7.4052 |  | 40.1676 |  |  |  |  | 0 | 40.1676
КТП-33 Ночь | 250 | 361 | 27.4238 | [5 empty] | 234 | 229 | 238 | 235
ф.1,Баклаборатория |  |  |  | 396 | [5 empty] | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3999
ф.2, Калининская,1-73,22-64 Блюхера 21,22,24,26,28 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 34.8 | 52.2 | 32.4 | 18.7153
ф.3, Блюхера, 11-20, метеостанц. |  |  |  | 408 | [5 empty] | 25.8 | 43.2 | 33 | 15.1432
ф.4, Базовая станц. "МТС" | [9 empty] | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.0392
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
ИТОГО: | [9 empty] | 65.4 | 99 | 69 | 31.9518
[10 empty] | 12.2298 | 18.513 | 12.903 |  | 43.6458 |  |  |  |  | 0 |  | 43.6458
ТП-45 ДЕНЬ | 250 | 361 | 33.241 | [5 empty] | 232 | 236 | 226 | 234
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 6.6 | 3 | 4.2 | 3.1749
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 57 | 59.4 | 44.4 | 13.9553
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 29.4 | 51.6 | 57 | 25.3353
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 6 | 6 | 0.6 | 5.3999
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 99 | 120 | 106.2 | 18.4833
[10 empty] | 18.513 | 22.44 | 19.8594 |  | 60.8124 |  |  |  |  | 0 | 60.8124
ТП-45 НОЧЬ | 250 | 361 | 32.0776 | [5 empty] | 231.3333 | 238 | 233 | 223
ф.1.НТК; Мира 12-16 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 3.6 | 7.2 | 6.6 | 3.3407
ф.2.Кирзаводская, Блюхера 1-10,23-27 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 56.4 | 41.4 | 42 | 14.7092
ф.3.Мира 1-9 , 2-10 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 45.6 | 8.4 | 53.4 | 41.6503
ф.4. Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 . Мира -16, кв 2 | [9 empty] | 10.2 | 0.6 | 1.2 | 9.3145
ф. 6 . Внутр. Освещ. ТП | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 115.8 | 57.6 | 103.2 | 53.0338
[10 empty] | 21.6546 | 10.7712 | 19.2984 |  | 51.7242 |  |  |  |  | 0 |  | 51.7242
КТПН-46 ДЕНЬ | 160 | 231 | 29.6104 | [5 empty] | 224.3333 | 218 | 227 | 228
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 373 | [5 empty] | 58.8 | 36 | 29.4 | 26.7185
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 3 | 6 | 7.8 | 4.2
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 6.6 | 6.6 | 0.6 | 5.9999
ф.4. Уличное освещ. | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 68.4 | 48.6 | 37.8 | 26.8796
[10 empty] | 12.7908 | 9.0882 | 7.0686 |  | 28.9476 |  |  |  |  | 0 | 28.9476
КТПН-46 НОЧЬ | 160 | 231 | 24.6753 | [5 empty] | 232.3333 | 225 | 236 | 236
ф.1. Ленинская 122-154; 105-125, ЛПХ Киреев |  |  |  | 389 | [5 empty] | 46.2 | 46.8 | 31.2 | 15.3085
ф.2. Ленинская 95-101, ИП Курило 103 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | 6 | 4.7999
ф.3. Кирзаводская 1,3 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 4.8 | 0.6 | 1.2 | 3.9345
ф.4. Уличное освещ. | [9 empty] | 2.4 | 8.4 | 6.6 | 5.3329
ИТОГО: | [9 empty] | 54.6 | 57 | 45 | 10.9979
[10 empty] | 10.2102 | 10.659 | 8.415 |  | 29.2842 |  |  |  |  | 0 |  | 29.2842
КТПН-49 ДЕНЬ | 250 | 361 | 28.2548 | [5 empty] | 229.6667 | 227 | 230 | 232
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 397 | [5 empty] | 28.8 | 18 | 14.4 | 12.98
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 32.4 | 27 | 40.8 | 12.0446
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 19.2 | 15.6 | 6.6 | 11.2408
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 0.6 | 0 | 6.6 | 6.3212
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 21 | 21 | 24.6 | 3.5999
ф.6 маршрутизатор | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 102 | 81.6 | 93 | 17.7075
[10 empty] | 19.074 | 15.2592 | 17.391 |  | 51.7242 |  |  |  |  | 0 | 51.7242
КТПН-49 НОЧЬ | 250 | 361 | 36.2327 | [5 empty] | 228 | 223 | 231 | 230
ф.1. ул. Калинин 77-95б |  |  |  | 393 | [5 empty] | 36 | 21 | 47.4 | 22.9331
ф.2. ул. КАЛИНИН 66 – 88,. Луговая 91-105. |  |  |  | 400 | [5 empty] | 33.6 | 36 | 41.4 | 6.9194
ф.3. ул.Комсомольская 99-125,78-82 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 25.2 | 21 | 13.8 | 9.9859
ф.4 Калинин. -106 | [9 empty] | 6 | 6 | 12 | 5.9999
ф.5 Калинин 97-117, 90-118 | [9 empty] | 22.2 | 19.2 | 16.2 | 5.1961
ф.6 маршрутизатор | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 123 | 103.2 | 130.8 | 24.6432
[10 empty] | 23.001 | 19.2984 | 24.4596 |  | 66.759 |  |  |  |  | 0 |  | 66.759
КТП-58 Мегофон | 25 | 36 | 2.7778 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. ЗАО " Мегафон" | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 |  |  |  |  | 0 | 0.561
КТП-94 Половой День | 63 | 91 | 1.0989 | [6 empty] | 226 | 228 | 227
ф.1. Половой Ферма |  |  |  | 405 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 406 | [8 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 |  |  |  |  | 0 | 0.561
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1248 |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 194.9363 | 191.4132
Ф. № 3 "Г а р н и з о н"
ТП-28 ДЕНЬ | 400 | 578 | 23.1834 | [5 empty] | 231.6667 | 227 | 239 | 229
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 21 | 37 | 39 | 17.088
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 45.5 | 14.5 | 8.5 | 34.3947
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 16 | 5.5 | 12.5 | 9.26
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 33.5 | 23 | 20.5 | 11.9478
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 5.5 | 14 | 4.5 | 9.0414
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 12 | 8.5 | 6 | 5.2201
ИТОГО: | [9 empty] | 134 | 103 | 91.5 | 38.0755
[10 empty] | 25.058 | 19.261 | 17.1105 |  | 61.4295 |  |  |  |  | 0 | 61.4295
ТП-28 НОЧЬ | 400 | 578 | 27.5952 | [5 empty] | 231 | 225 | 239 | 229
Ф.1.Лазо 84-120 , Матросова1-17,4,6 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 31 | 46.5 | 39.5 | 13.4442
ф.2.Аза Лазо 78 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3229
ф.3.Лазо 46-82 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 48.5 | 3.5 | 5 | 44.2691
ф.4.Магазин, офис такси, почта 5/18 | [9 empty] | 16.5 | 6.5 | 13.5 | 8.8881
ф.5.Д.№ 9,168,170 | [9 empty] | 46.5 | 42.5 | 37 | 8.2613
ф.6. Комендатура, Старая площадка 100-104 | [9 empty] | 5.5 | 18.5 | 7.5 | 12.1241
ф. 7. Резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 8 Д.№ 161-163, 5/26; 5/28 Почта, Гаражи | [9 empty] | 11.5 | 1 | 6.5 | 9.0966
ИТОГО: | [9 empty] | 159.5 | 120 | 109.5 | 45.6645
[10 empty] | 29.8265 | 22.44 | 20.4765 |  | 72.743 |  |  |  |  | 0 |  | 72.743
ТП-30 ДЕНЬ | 100 | 144 | 4.1667 | [5 empty] | 229.6667 | 230 | 236 | 223
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 5.25 | 4.75 | 3 | 2.0463
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 395 | [5 empty] | 0.75 | 0 | 0.25 | 0.66144
ИТОГО: | [9 empty] | 6 | 4.75 | 3.25 | 2.3848
[10 empty] | 1.122 | 0.88825 | 0.60775 |  | 2.618 |  |  |  |  | 0 | 2.618
ТП-30 НОЧЬ | 100 | 144 | 6.25 | [5 empty] | 230 | 228 | 234 | 228
ф.1. Ситроцех |  |  |  | 406 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. ХСШ № 2 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. Д.№ 278 а,б |  |  |  | 403 | [5 empty] | 9 | 0 | 8.5 | 8.7605
ИТОГО: | [9 empty] | 9 | 0 | 8.5 | 8.7605
[10 empty] | 1.683 | 0 | 1.5895 |  | 3.2725 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2725
ТП-31 ДЕНЬ | 630 | 910 | 5.2747 |  | 630 | 910 | 21.3187 |  | 228 | 223 | 228 | 233 |  |  | 228 | 233 | 235
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 398 |  |  |  | 400 |  | 17 | 26 | 10.5 | 13.4811 |  |  |  |  | 0
ф.3. резерв |  |  |  | 400 |  |  |  | 408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 398 |  |  |  | 398 |  |  |  |  | 0 |  | 23.5 | 27 | 30.5 | 6.0621
ф.5. , Дом № 12 | [12 empty] | 0 |  | 14 | 31 | 17.5 | 15.5481
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [12 empty] | 0 |  | 110 | 108 | 100 | 9.165
ф.7. , Дом № 7 | [9 empty] | 12 | 22 | 19 | 8.8882 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.8. , Дом № 15 | [12 empty] | 0 |  | 20 | 28 | 41 | 18.3574
Ф№9 Уличное осв. | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 48 | 29.5 | 18.7546 |  | 167.5 | 194 | 189 | 24.3875
[10 empty] | 5.423 | 8.976 | 5.5165 |  | 19.9155 | 31.3225 | 36.278 | 35.343 |  | 102.9435 | 122.859
ТП-31 НОЧЬ | 630 | 910 | 8.7912 |  | 630 | 910 | 9.9451 |  | 228 | 231 | 230 | 223 |  |  | 234 | 232 | 231
ф.1. КЛЭП, Котельная № 5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 2, Дом № 6 |  |  |  | 403 |  |  |  | 402 |  | 38 | 34.5 | 22 | 14.5686
ф.3. резерв |  |  |  | 403 |  |  |  | 405
ф.4. , Магазин Промтовары |  |  |  | 398 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 1.25 | 4 | 6.5 | 4.5483
ф.5. , Дом № 12 | [14 empty] | 18 | 25.75 | 17.75 | 7.8778
ф.6. , Резерв Котельная № 5 | [14 empty] | 51.25 | 46.25 | 45 | 5.7282
ф.7. , Дом № 7 | [9 empty] | 27 | 45.5 | 34.5 | 16.1166 |  | 0 | 0 | 0
ф.8. , Дом № 15 | [14 empty] | 13.5 | 11.75 | 21.25 | 8.7569
Ф№9 Уличное осв. | [14 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 65 | 80 | 56.5 | 20.6089 |  | 84 | 88.75 | 90.5
[10 empty] | 12.155 | 14.96 | 10.5655 |  | 37.6805 | 15.708 | 16.5963 | 16.9235 |  | 49.2278 |  | 86.9083
ТП-93 ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 | 12.3077 |  | 231.3333 | 237 | 231 | 226 |  |  | 228 | 220 | 216
ф.1. Стройплощадка жилого дома |  |  |  | 399 |  |  |  | 403 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 5.5 | 13.25 | 7.1193
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 398 |  |  |  | 399 |  |  |  |  | 0 |  | 9.25 | 12.25 | 9.25 | 2.9999
ф.3. Городок д.14,15, автостоянка |  |  |  | 390 |  |  |  | 393 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5 | 13.5 | 8.75 | 5.4828
ф.4. Торг. Павильон | [12 empty] | 0 |  | 5.25 | 0.25 | 4.25 | 4.5825
ф.5. Городок д. № 17 | [12 empty] | 0 |  | 11.75 | 17.25 | 5 | 10.6269
ф.6. клуб "Отечество" | [12 empty] | 0 |  | 1.5 | 0 | 0 | 1.5
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 109 | 112
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.391 | 20.383 | 20.944 |  | 58.718 | 58.718
ТП-93 НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 | 14.5055 |  | 229.3333 | 240 | 222 | 226 |  |  | 229 | 235 | 232
ф.1. Стройплощадка жилого дома |  |  |  | 404 |  |  |  | 404 |  |  |  |  | 0 |  | 5.25 | 7.25 | 16 | 9.9025
ф.2. Городок д. № 16 |  |  |  | 408 |  |  |  | 408 |  |  |  |  | 0 |  | 17 | 12 | 12.25 | 4.8798
ф.3. Городок д.14,15, автостоянка |  |  |  | 402 |  |  |  | 403 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 5.25 | 4.5482
ф.4. Торг. Павильон | [12 empty] | 0 |  | 13 | 15.25 | 17 | 3.4731
ф.5. Городок д. № 17 | [12 empty] | 0 |  | 14.5 | 14 | 6 | 8.2612
ф.6. клуб "Отечество" | [12 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 0 | 3.5
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107 | 97 | 132
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.009 | 18.139 | 24.684 |  | 62.832 |  | 62.832
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1760 |  |  |  | 1260 | [14 empty] | 245.6245 | 225.7557
Ф. № 4 " С О М "
ТП-6 РДК ДЕНЬ | 630 | 910 | 31.9121 | [5 empty] | 232.6667 | 238 | 230 | 230
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 38.72 | 52.8 | 39.6 | 13.661
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 99.44 | 76.56 | 67.76 | 28.3245
ф.3 оветская 1а, Стройдом Гараж |  |  |  | 409 | [5 empty] | 39.6 | 43.12 | 51.04 | 10.1485
ф.4 РДК | [9 empty] | 6.16 | 8.8 | 7.04 | 2.3282
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 2.64 | 0.88 | 3.52 | 2.3282
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 12.32 | 19.36 | 25.52 | 11.4399
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 11.44 | 44.88 | 35.2 | 29.8032
Ф.8, Ленинская53 | [9 empty] | 58.08 | 44 | 38.72 | 17.334
Ф.9 Советская 1 | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 268.4 | 290.4 | 268.4 | 21.9995
[10 empty] | 50.1908 | 54.3048 | 50.1908 |  | 154.6864 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.6864
ТП-6 РДК НОЧЬ | 630 | 910 | 23.9824 | [5 empty] | 232.3333 | 237 | 230 | 230
ф.1 Парковая2-8, Казначейство 9 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 105.6 | 92.4 | 58.08 | 42.4862
ф.2 ул. Советская 4-26;5-23, Юбилейная 1-7; 2-8 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 82.72 | 100.32 | 82.72 | 17.5996
ф.3 оветская 1а, Стройдом Гараж |  |  |  | 414 | [5 empty] | 7.04 | 10.56 | 22 | 13.5472
ф.4 РДК | [9 empty] | 1.76 | 5.28 | 0.88 | 4.0326
ф.5 Октябрьская 27-37 | [9 empty] | 2.64 | 0 | 0 | 2.64
ф.6 Детсад № 5 | [9 empty] | 4.4 | 7.04 | 12.32 | 6.9847
Ф.7 Администрац мун. образ., (БТИ) Парковая 1 | [9 empty] | 7.92 | 2.64 | 0 | 6.9848
Ф.8, Ленинская53 | [12 empty] | 0
Ф.9 Советская 1 | [12 empty] | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 212.08 | 218.24 | 176 | 39.5207
[10 empty] | 39.659 | 40.8109 | 32.912 |  | 113.3818 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 113.3818
КТП-14 (ИП Иванов) ДЕНЬ | 63 | 91 | 19.3407 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 16.72 | 17.6 | 13.2 | 4.0326
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
409
ИТОГО: | [9 empty] | 16.72 | 17.6 | 13.2 | 4.0326
[10 empty] | 3.1266 | 3.2912 | 2.4684 |  | 8.8862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.8862
КТП-14 (ИП Иванов) НОЧЬ | 63 | 91 | 24.1758 | [6 empty] | 230 | 230 | 230
ф-1 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 22 | 17.6 | 14.96 | 6.16
НЕТ ДОСТУПА |  |  |  | 408
408
ИТОГО: | [9 empty] | 22 | 17.6 | 14.96 | 6.16
[10 empty] | 4.114 | 3.2912 | 2.7975 |  | 10.2027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.2027
ТП-19 (Хлебозавод) ДЕНЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТП-19 (Хлебозавод) НОЧЬ | 630 | 910 | 0 |  | 630 | 910 |  |  | 0
ф.1. Хлебозавод |  |  |  | 410
410
410
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ТП-29 ДЕНЬ | 160 | 231 | 57.5238 | [5 empty] | 230.6667 | 228 | 238 | 226
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 24.64 | 26.4 | 14.96 | 10.6692
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 |  |  |  | 410 | [5 empty] | 68.64 | 50.16 | 50.16 | 18.48
ф.3. Советская 49-57 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 20.24 | 30.8 | 28.16 | 9.5186
ф.4 резерв | [12 empty] | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 7.04 | 14.08 | 20.24 | 11.4399
ИТОГО: | [9 empty] | 132.88 | 121.44 | 113.52 | 16.8583
[10 empty] | 24.8486 | 22.7093 | 21.2282 |  | 68.7861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 68.7861
ТП-29 НОЧЬ | 160 | 231 | 57.5238 | [5 empty] | 232.3333 | 225 | 240 | 232
ф.1.Газ. Участок ,Переул Сов. |  |  |  | 408 | [5 empty] | 19.36 | 26.4 | 23.76 | 6.16
ф.2 Советская 64-104; 43,45; 61-99 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 81.84 | 42.24 | 45.76 | 37.9626
ф.3 Советская 49-57 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 17.6 | 29.04 | 17.6 | 11.4397
ф.4 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 5 Осенняя | [9 empty] | 14.08 | 1.76 | 10.56 | 10.991
ИТОГО: | [9 empty] | 132.88 | 99.44 | 97.68 | 34.3538
[10 empty] | 24.8486 | 18.5953 | 18.2662 |  | 61.71 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61.71
КТПН-34 ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.3573 | [5 empty] | 231.6667 | 235 | 231 | 229 | 5.2915
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 5.28 | 1.76 | 0.88 | 4.0327
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 7.04 | 7.92 | 7.5187
ф.3.Котовского 1-11 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 28.16 | 36.96 | 46.64 | 16.0101
ИТОГО: | [9 empty] | 33.44 | 45.76 | 55.44 | 19.0981
[10 empty] | 6.2533 | 8.5571 | 10.3673 |  | 25.1777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.1777
КТПН-34 НОЧЬ | 250 | 361 | 10.482 | [5 empty] | 231.3333 | 236 | 232 | 226
ф.1 Котовского, 19-31; 14-18 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 1.76 | 6.16 | 5.4955
ф.2 Пушкинская34-46; 45-65, Октябрьская 65-73 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 8.8 | 4.4 | 7.621
ф.3 Котовского 1-11 |  |  |  | 407 | [5 empty] | 0.88 | 22 | 27.28 | 24.196
ИТОГО: | [9 empty] | 0.88 | 32.56 | 37.84 | 34.6233
[10 empty] | 0.16456 | 6.0887 | 7.0761 |  | 13.3294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.3294
ТП - 35 (СОМ) | 1000 | 1445 | 24.3599 |  | 1000 | 1445 | 22.4221 |  | 228.3333 | 228 | 228 | 229 |  |  | 232 | 232 | 232
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
Завод (СОМ) день | [9 empty] | 352 | 308 | 264 | 76.2097 |  | 243 | 243 | 324 | 80.9982
ИТОГО: | [9 empty] | 352 | 308 | 264 | 76.2097 |  | 243 | 243 | 324 | 80.9982
[10 empty] | 65.824 | 57.596 | 49.368 |  | 172.788 | 45.441 | 45.441 | 60.588 |  | 151.47 | 324.258
ТП - 37 (Пивзавод) | 400 | 578 | 0.064706 |  | 400 | 578 |  |  | 228.3333 | 226 | 231 | 228
(Пивзавод) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
проходная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Котельная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.374
ТП-39 ДЕНЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 53.4626 |  | 229.6667 | [5 empty] | 228 | 240 | 221
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 26.73 | 33.21 | 28.35 | 5.8409
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 402 |  |  |  |  | 0 |  | 0.81 | 0.81 | 18.63 | 17.8196
ф.2 Резерв, связь | [7 empty] | 396 |  |  |  |  | 0 |  | 44.55 | 25.11 | 36.45 | 16.9131
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 18.63 | 37.26 | 37.26 | 18.63
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 15.39 | 12.15 | 14.58 | 2.9205
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 0.81 | 4.86 | 0.81 | 4.0499
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 140 | 133 | 193
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.18 | 24.871 | 36.091 |  | 87.142 | 87.142
ТП-39 НОЧЬ |  |  | 0 |  | 250 | 361 | 60.9418 |  | 232 | [5 empty] | 234 | 240 | 222
ф. 1 Казначейство | [7 empty] | 406 |  |  |  |  | 0 |  | 35.64 | 55.89 | 26.73 | 25.8813
ф.3 Гараж ХСШ№1,Спортзал | [7 empty] | 403 |  |  |  |  | 0 |  | 2.43 | 0 | 17.01 | 15.9342
ф.2 Резерв, связь | [7 empty] | 402 |  |  |  |  | 0 |  | 45.36 | 25.11 | 38.88 | 17.9116
ф. 6 уличное освещ | [12 empty] | 0 |  | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
ф. 7Ленинская 64-78; магазин 66а | [12 empty] | 0 |  | 32.4 | 30.78 | 30.78 | 1.62
ф. 5 Почта; Гараж почты | [12 empty] | 0 |  | 12.96 | 9.72 | 8.1 | 4.2861
ф. 9 Школа исскуств | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.81 | 0.80998
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 137 | 158 | 220
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.619 | 29.546 | 41.14 |  | 96.305 |  | 96.305
КТПН-82 "Алан" | 100 | 144 | 9.7778 | [5 empty] | 232 | 231 | 231 | 234
ф.1 "Алан" |  |  |  | 406 | [5 empty] | 8.8 | 2.64 | 1.76 | 6.6439
ф2 Котельная модуль |  |  |  | 404 | [5 empty] | 5.28 | 4.4 | 5.28 | 0.87998
413
ИТОГО: | [9 empty] | 14.08 | 7.04 | 7.04
[10 empty] | 2.633 | 1.3165 | 1.3165 |  | 5.2659 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.2659
КТПН-86 ДЕНЬ | 160 | 231 | 28.5714 | [5 empty] | 233 | 238 | 232 | 229 | 0
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 31.68 | 21.12 | 23.76 | 9.5186
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 29.04 | 18.48 | 42.24 | 20.6185
396
ИТОГО: | [9 empty] | 60.72 | 39.6 | 66
[10 empty] | 11.3546 | 7.4052 | 12.342 |  | 31.1018 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.1018
КТПН-86 НОЧЬ | 160 | 231 | 32.7619 | [5 empty] | 231.6667 | 239 | 228 | 228
ф.1 Котовского 18а., 20-26,33-43 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 29.04 | 22 | 44.88 | 20.2967
ф.2 Котовского 51-57 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 29.04 | 19.36 | 30.8 | 10.6692
396
ИТОГО: | [9 empty] | 58.08 | 41.36 | 75.68
[10 empty] | 10.861 | 7.7343 | 14.1522 |  | 32.7474 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 32.7474
ТП-92 ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.8449 |  | 250 | 362 | 0 |  | 228.3333 | 231 | 226 | 228
ф.1. КНС |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 35.2 | 24.64 | 57.2 | 28.7713
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 399
ИТОГО: | [9 empty] | 35.2 | 24.64 | 57.2 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 6.5824 | 4.6077 | 10.6964 |  | 21.8865 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.8865
ТП-92 НОЧЬ | 250 | 361 | 16.0886 |  | 250 | 362 | 0 |  | 226.3333 | 225 | 225 | 229
ф.1. КНС |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Первомайская 44-60; 85-121 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 26.4 | 58.08 | 56.32 | 30.8377
ф.3 КНС резерв |  |  |  | 399
ИТОГО: | [9 empty] | 26.4 | 58.08 | 56.32 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 4.9368 | 10.861 | 10.5318 |  | 26.3296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.3296
ТП-51 ДЕНЬ | 100 | 144 | 37.8889 | [5 empty] | 226.3333 | 225 | 225 | 229
ф.1. Лесная 5-21,2-12 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 4.4 | 34.32 | 18.48 | 25.9262
ф.2. Лесная 14-30 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 19.36 | 19.36 | 36.08 | 16.7196
390
ИТОГО: | [9 empty] | 23.76 | 53.68 | 54.56
[10 empty] | 4.4431 | 10.0382 | 10.2027 |  | 24.684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.684
ТП-51 НОЧЬ | 100 | 144 | 37.8889 | [5 empty] | 226 | 236 | 214 | 228
ф.1. Лесная 5-19,2-10 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 6.16 | 36.96 | 26.4 | 27.1091
ф.2. Лесная 14-22,22-30 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 17.6 | 15.84 | 28.16 | 11.5408
393
ИТОГО: | [9 empty] | 23.76 | 52.8 | 54.56
[10 empty] | 4.4431 | 9.8736 | 10.2027 |  | 24.5194 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.5194
ИТОГО: Т1 и Т2 | 3743 |  |  |  | 2530 | [14 empty] | 752.2486 | 378.5254
Ф. № 7 "Х о р о л ь"
ТП-1 ДЕНЬ | 250 | 361 | 17.1745 | [5 empty] | 226.6667 | 232 | 230 | 218
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 8.5 | 22.5 | 14.5 | 12.1654
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 1 | 25.5 | 23 | 23.3506
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 393 | [5 empty] | 16.5 | 25.5 | 20 | 7.858
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 12 | 13 | 20.5 | 8.0466
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 53.5 | 62 | 9.3406
[10 empty] | 9.724 | 10.0045 | 11.594 |  | 31.3225 |  |  |  |  | 0 | 31.3225
ТП-1 НОЧЬ | 250 | 361 | 17.1745 | [5 empty] | 226.6667 | 227 | 232 | 221
ф.1, Первомайская 9-15, 19-49, 10-26 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 37 | 31.5 | 16.5 | 18.3777
ф.2 ГИБДД,Стоянка,Вощевоз,Чкалова-1; Ленинская 65,67 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 12 | 23 | 19.9247
ф.3 Ленинская 73, Светофор |  |  |  | 392 | [5 empty] | 6 | 9 | 6 | 2.9999
ф.4, База "склад ГРАСП" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.5 Сельская Адм. , СЭС,Музей Первом 1, 2а,4; Ленин. 83 | [9 empty] | 9 | 1 | 16.5 | 13.4253
Ф6 Первомайская 17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 52 | 53.5 | 62 | 9.3406
[10 empty] | 9.724 | 10.0045 | 11.594 |  | 31.3225 |  |  |  |  | 0 |  | 31.3225
ТП-2 КБО ДЕНЬ | 250 | 361 | 15.5125 |  | 250 | 361 | 21.1911 |  | 232.6667 | 234 | 239 | 225 |  |  | 223 | 245 | 236
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 409 |  |  |  | 412 |  | 20.5 | 31 | 26 | 9.0966
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 405 |  |  |  | 409 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 18.5 | 31.5 | 11.4343
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 401 |  |  |  | 398 |  | 24 | 20 | 30 | 8.7175 |  | 0 | 0 | 0
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 17 | 14.5 | 13.5 | 3.1225
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 3 | 8 | 0.5 | 6.6142
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф-7 РОВД | [14 empty] | 21 | 10 | 19.5 | 10.3318
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 9.5 | 4.5 | 10 | 5.2677
ИТОГО: | [9 empty] | 44.5 | 51 | 56 | 9.9874 |  | 74 | 57 | 76.5 | 18.3775
[10 empty] | 8.3215 | 9.537 | 10.472 |  | 28.3305 | 13.838 | 10.659 | 14.3055 |  | 38.8025 | 67.133
ТП-2 КБО НОЧЬ | 250 | 361 | 13.8504 |  | 250 | 361 | 10.5263 |  | 231.6667 | 232 | 239 | 224 |  |  | 232 | 242 | 238
Ф.1 "Танюша" В-Лазер."Рыж. Лис" Дилан |  |  |  | 410 |  |  |  | 416 |  | 12.5 | 26 | 38 | 22.0962
ф.2 КБО "Гармония" |  |  |  | 407 |  |  |  | 408 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5 | 5.5 | 11 | 5.0743
ф.3, РАЙПО, Универмаг, крыт. Рынок |  |  |  | 403 |  |  |  | 414 |  | 19 | 4 | 12 | 12.9999
ф.4, Ленинская 53; Соц.окно; Мир. Суд; Ромашка; д.2; Сов. 14 | [14 empty] | 1 | 2 | 6 | 4.5825
ф.5, Киоск "Союз печать"; ИП Джураев | [14 empty] | 2 | 1.5 | 0 | 1.8027
ф6, Уличное освещение | [14 empty] | 6.5 | 1 | 9 | 7.0885
ф-7 РОВД | [14 empty] | 9 | 3 | 7 | 5.2914
Ф.8. магаз. Усадьба | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.9. магаз. Домовенок ИП Тимофеева | [14 empty] | 5.5 | 4 | 5 | 1.3229
ИТОГО: | [9 empty] | 31.5 | 30 | 50 | 19.2933 |  | 30.5 | 17 | 38 | 18.4318
[10 empty] | 5.8905 | 5.61 | 9.35 |  | 20.8505 | 5.7035 | 3.179 | 7.106 |  | 15.9885 |  | 36.839
ТП-3 ДЕНЬ | 400 | 578 | 19.6367 |  | 400 | 578 | 11.2457 |  | 225 | 230 | 229 | 216 |  |  | 223 | 234 | 226
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 391 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 23.5 | 7 | 9 | 15.5965
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 393 |  |  |  | 406 | [6 empty] | 12.5 | 13 | 14 | 1.3229
|  |  |  | 385 |  |  |  | 395
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 21 | 9.5 | 30.5 | 18.2135
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 17.5 | 19.5 | 3.5 | 15.0993
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 27 | 23 | 22.5 | 4.272
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 10 | 11.5 | 42 | 31.2763
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 25.5 | 18.5 | 15 | 9.2601
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 29 | 24.5 | 41.5 | 15.2557
ИТОГО: | [9 empty] | 101 | 82 | 113.5 | 27.4719 |  | 65 | 44.5 | 64.5 | 20.2542
[10 empty] | 18.887 | 15.334 | 21.2245 |  | 55.4455 | 12.155 | 8.3215 | 12.0615 |  | 32.538 | 87.9835
ТП-3 НОЧЬ | 400 | 578 | 24.654 |  | 400 | 578 | 10.8131 |  | 224.3333 | 223 | 232 | 218 |  |  | 231 | 232 | 232 | 1
ф.1,Школа (НСШ) |  |  |  | 388 |  |  |  | 403 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 0.99998
ф.2, м-н Лучик |  |  |  | 392 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 12 | 4 | 17.5 | 11.7576
|  |  |  | 383 |  |  |  | 398
ф.4, Суд,Витязь,Пенсионный, гараж РУНО | [9 empty] | 7.5 | 5.5 | 11.5 | 5.2914
Ф 5 , Комсомольская № 2, 4, 6. | [9 empty] | 33 | 28 | 3.5 | 27.3445
ф.6, Ленинская,92 | [9 empty] | 37.5 | 28.5 | 35 | 8.0466
ф.7, Ленинская,94,96; 98 | [9 empty] | 24.5 | 4.5 | 45 | 35.0739
ф.8 Чапаева 10. 12. 14 | [9 empty] | 40 | 26.5 | 26 | 13.7568
Ф. 9 Ленинская,80,86, СБЕРБАНК, ИП Любушкина | [12 empty] | 0 |  | 31 | 44.5 | 43 | 12.816
ИТОГО: | [9 empty] | 142.5 | 93 | 121 | 42.9909 |  | 45 | 49.5 | 62.5 | 15.7398
[10 empty] | 26.6475 | 17.391 | 22.627 |  | 66.6655 | 8.415 | 9.2565 | 11.6875 |  | 29.359 |  | 96.0245
ТП-4 ДЕНЬ | 630 | 910 | 11.3736 |  | 630 | 910 | 20.6044 |  | 229.3333 | 224 | 231 | 233 |  |  | 227 | 225 | 221
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 400 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 26.5 | 8.5 | 27 | 18.2547
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 403 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 146 | 158.5 | 160.5 | 13.6107
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 403 |  |  |  | 396 |  | 3 | 6.5 | 13.5 | 9.26 |  |  |  |  | 0
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 33.5 | 31.5 | 8 | 24.5607 |  |  |  |  | 0
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 51.5 | 30 | 13.5 | 33.0036 |  |  |  |  | 0
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 11.5 | 35 | 20.5 | 20.5363
ИТОГО: | [9 empty] | 100 | 103.5 | 56 | 45.8492 |  | 172.5 | 167 | 187.5 | 18.3775
[10 empty] | 18.7 | 19.3545 | 10.472 |  | 48.5265 | 32.2575 | 31.229 | 35.0625 |  | 98.549 | 147.0755
ТП-4 НОЧЬ | 630 | 910 | 15.5495 |  | 630 | 910 | 19.8901 |  | 228.6667 | 225 | 225 | 236 |  |  | 228 | 227 | 229
ф.1, Ленинская,66 |  |  |  | 396 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 16 | 18 | 28.5 | 11.6295
ф.2, Котельная №1 |  |  |  | 395 |  |  |  | 398 | [6 empty] | 148 | 143.5 | 152.5 | 7.794
ф.3, Ленинская,70 |  |  |  | 406 |  |  |  | 398 |  | 10 | 29 | 18 | 16.5226
ф.4, Вечерняя школа; Чапаева16,18,20 | [9 empty] | 45.5 | 55 | 20.5 | 30.8658
ф.5, Котельная №1 резерв | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.6, Чапаева № 13,15,17,19. | [9 empty] | 39 | 29 | 14.5 | 21.3364
ф.7. Октябрьская 9-19; Чапаева 22, м-н Перекресток | [9 empty] | 19.5 | 27.5 | 17 | 9.4997
ИТОГО: | [9 empty] | 115 | 141.5 | 71 | 61.6768 |  | 164 | 161.5 | 181 | 18.3775
[10 empty] | 21.505 | 26.4605 | 13.277 |  | 61.2425 | 30.668 | 30.2005 | 33.847 |  | 94.7155 |  | 155.958
ТП-5 (СХПК Хорольский)ДЕНЬ | 400 | 578 | 15.3114 | [5 empty] | 232.6667 | 230 | 228 | 240
ф.1, Ленинская, 60- Совхоз Хорольский |  |  |  | 402 | [5 empty] | 17 | 23.5 | 30 | 11.2582
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 8.5 | 17 | 32 | 20.6092
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 6.5 | 2.5 | 1 | 4.9244
ф.4, Ленинская,5-43 | [9 empty] | 19.5 | 10 | 25.5 | 13.5366
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 51.5 | 53 | 88.5 | 36.2725
[10 empty] | 9.6305 | 9.911 | 16.5495 |  | 36.091 |  |  |  |  | 0 | 36.091
ТП-5 (СХПК Хорольский) НОЧЬ | 400 | 578 | 12.6298 | [5 empty] | 231 | 226 | 229 | 238
ф.1, Ленинская, 60- Совхоз Хорольский |  |  |  | 405 | [5 empty] | 5 | 14 | 22.5 | 15.1574
ф.2, Ленинская,54,52 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 28 | 18.5 | 24 | 8.2613
ф.3, Магазин,АСИД Лен-ая 56,58 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 4.5 | 2 | 0.5 | 3.5
ф.4, Ленинская,5-43 | [9 empty] | 24.5 | 4.5 | 23 | 19.2934
ф.5, Уличное освещение | [9 empty] | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5
Ф.6 КЛ Связь | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 63.5 | 40.5 | 73 | 28.9431
[10 empty] | 11.8745 | 7.5735 | 13.651 |  | 33.099 |  |  |  |  | 0 |  | 33.099
СТП-11 ДЕНЬ | 250 | 361 | 20.0831 | [5 empty] | 231 | 235 | 225 | 233
ф.1, Автовокзал; Общежитие; Гаражи |  |  |  | 390 | [5 empty] | 8.5 | 14 | 18 | 8.2613
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 389 | [5 empty] | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 6.2449
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 395 | [5 empty] | 19 | 1.5 | 5 | 16.039
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 11.5 | 50.5 | 19 | 35.8428
ИТОГО: | [9 empty] | 47.5 | 72.5 | 43.5 | 27.2206
[10 empty] | 8.8825 | 13.5575 | 8.1345 |  | 30.5745 |  |  |  |  | 0 | 30.5745
СТП-11 НОЧЬ | 250 | 361 | 25.2078 | [5 empty] | 232 | 228 | 233 | 235
ф.1, Автовокзал; Общежитие; Гаражи |  |  |  | 394 | [5 empty] | 11.5 | 15 | 10.5 | 4.0926
ф.2, Дет. Сад |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0.5 | 3 | 1 | 2.2912
ф.3, Чапаева 1,2,3,5,7,11 ; Гаражи |  |  |  | 403 | [5 empty] | 57 | 11.5 | 10 | 46.2682
Ф. 4 Чапаева 4,6,8 ,Гаражи | [9 empty] | 22 | 46 | 43.5 | 22.8528
ИТОГО: | [9 empty] | 91 | 75.5 | 65 | 22.6549
[10 empty] | 17.017 | 14.1185 | 12.155 |  | 43.2905 |  |  |  |  | 0 |  | 43.2905
СТП-16 ДЕНЬ | 400 | 578 | 29.8443 | [5 empty] | 229.3333 | 230 | 230 | 228
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 404 | [5 empty] | 39 | 48 | 40 | 8.5438
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 10 | 8.5 | 12 | 3.0413
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 16 | 33.5 | 24 | 15.1739
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 20 | 31.5 | 21.5 | 10.828
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 51.5 | 51 | 51.5 | 0.49999
ИТОГО: | [9 empty] | 136.5 | 172.5 | 149 | 31.6579
[10 empty] | 25.5255 | 32.2575 | 27.863 |  | 85.646 |  |  |  |  | 0 | 85.646
СТП-16 НОЧЬ | 400 | 578 | 31.9204 | [5 empty] | 230.3333 | 231 | 228 | 232
ф. 1, ХМУПЭС |  |  |  | 406 | [5 empty] | 41 | 44.5 | 42 | 3.1225
ф.2, Кирова 2-6 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 21 | 7.5 | 7.5 | 13.5
ф.3, Кирова 17-27, Октябрьская 24-38, 41-63 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 23.5 | 47 | 28 | 21.604
ф.4, Кирова 1-15, Советская 25-37,28-62 | [9 empty] | 27 | 27.5 | 17 | 10.2589
Ф 5 ул. Пушкинская 2-33, Советская 41 | [9 empty] | 64.5 | 58 | 41 | 21.0175
ИТОГО: | [9 empty] | 177 | 184.5 | 135.5 | 45.7126
[10 empty] | 33.099 | 34.5015 | 25.3385 |  | 92.939 |  |  |  |  | 0 |  | 92.939
ТП-17 ДЕНЬ | 250 | 361 | 9.4183 |  | 160 | 231 | 3.8961 |  | 233.6667 | 229 | 234 | 238 |  |  | 227 | 228 | 227
ф.1, Дзержинского1,2,3,4-16; РОВД,Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 402 |  |  |  | 399 |  | 15 | 16.5 | 25 | 9.3406
ф.2, Восточная 1,3,5; Дзержинского 17-22 |  |  |  | 412 |  |  |  | 400 |  | 10 | 7.5 | 9 | 2.1794
ф.3, КНС |  |  |  | 409 |  |  |  | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 КНС резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 КНС | [12 empty] | 0 |  | 4.5 | 1.5 | 2 | 2.7839
ИТОГО: | [9 empty] | 25 | 24 | 34 | 9.5392 |  | 9 | 3 | 4 | 5.5678
[10 empty] | 4.675 | 4.488 | 6.358 |  | 15.521 | 1.683 | 0.561 | 0.748 |  | 2.992 | 18.513
ТП-17 НОЧЬ | 250 | 361 | 9.1413 |  | 160 | 231 | 3.4632 |  | 234 | 234 | 231 | 237 |  |  | 227 | 228 | 227
ф.1, Дзержинского1,2,3,4-16; РОВД,Вневедомст, Паспортный |  |  |  | 405 |  |  |  | 399 |  | 15 | 11.5 | 14 | 3.1225
ф.2, Восточная 1,3,5; Дзержинского 17-22 |  |  |  | 411 |  |  |  | 400 |  | 5.5 | 21.5 | 14.5 | 13.8924
ф.3, КНС |  |  |  | 414 |  |  |  | 399 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 КНС резерв | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 КНС | [14 empty] | 4 | 1.5 | 2.5 | 2.1794
ИТОГО: | [9 empty] | 20.5 | 33 | 28.5 | 10.9658 |  | 8 | 3 | 5 | 4.3589
[10 empty] | 3.8335 | 6.171 | 5.3295 |  | 15.334 | 1.496 | 0.561 | 0.935 |  | 2.992 |  | 18.326
ТП-36 ДЕНЬ | 160 | 231 | 16.4502 | [6 empty] | 227 | 237 | 233
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 399 | [5 empty] | 15.5 | 11 | 22.5 | 10.0371
ф.3 Баня |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.49999
404
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 16 | 38 | 21.9995
[10 empty] | 2.992 | 2.992 | 7.106 |  | 13.09 |  |  |  |  | 0 | 13.09
ТП-36 Ночь | 160 | 231 | 12.5541 | [6 empty] | 222 | 233 | 238
ф-1 Чкалова 2-17;10-29; Маг."Цветы"; Стоп-лайн |  |  |  | 398 | [5 empty] | 28 | 5 | 12.5 | 20.3162
ф.3 Баня |  |  |  | 407 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 1 | 0.49999
401
ИТОГО: | [9 empty] | 29 | 5.5 | 13.5 | 20.6941
[10 empty] | 5.423 | 1.0285 | 2.5245 |  | 8.976 |  |  |  |  | 0 |  | 8.976
ТП-41 ДЕНЬ | 400 | 578 | 17.8201 |  | 400 | 578 | 9.4291 |  | 227.6667 | 230 | 230 | 223 |  |  | 233 | 218 | 225
ф.1 ХСШ № 1; УПК ; Первомайская 6 |  |  |  | 397 |  |  |  | 388 | [6 empty] | 21 | 17 | 16.5 | 4.272
ф.2 резерв |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 394 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 33.5 | 30 | 30.5 | 3.2787
ф.4 Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 22.5 | 46 | 12.5 | 29.7859
ф.6 Ленинская 85 | [9 empty] | 5 | 39.5 | 7 | 33.5441
ф.7 резерв Котельная, № 3 | [12 empty] | 0
Ф.8 Пугача 2А, ул.освещ | [9 empty] | 5 | 8 | 17.5 | 11.3025
Ф.9 Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 2 | 9 | 18 | 13.8923
Ф.10 ул. освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.11 Спорткомплекс | [9 empty] | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 36 | 103 | 55.5 | 59.6879 |  | 54.5 | 47 | 47 | 7.5
[10 empty] | 6.732 | 19.261 | 10.3785 |  | 36.3715 | 10.1915 | 8.789 | 8.789 |  | 27.7695 | 64.141
ТП-41 НОЧЬ | 400 | 578 | 17.5606 |  | 400 | 578 | 10.2941 |  | 230 | 232 | 229 | 229 |  |  | 231 | 237 | 223
ф.1 ХСШ № 1; УПК ; Первомайская 6 |  |  |  | 393 |  |  |  | 393 | [6 empty] | 5 | 5 | 8 | 2.9999
ф.2 резерв |  |  |  | 404 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Пугача, 23-45,4-8, Ленинская 87-93,Некрасова 50-58 |  |  |  | 400 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 20.5 | 28.5 | 51.5 | 27.8743
ф.4 Котельная, № 3 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ф.5 Пугача 1-21, Некрасова6-48,1-31,Первомайская28 | [9 empty] | 36.5 | 51.5 | 23.5 | 24.2686
ф.6 Ленинская 85 | [9 empty] | 12.5 | 27 | 14.5 | 13.6104
ф.7 резерв Котельная, № 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф.8 Пугача 2А, ул.освещ | [9 empty] | 11.5 | 8 | 23 | 13.5919
Ф.9 Прокуратура, Следст. Отдел.,Наркоконтр,УИН | [9 empty] | 0.5 | 5 | 12.5 | 10.4999
Ф.10 ул. освещение | [9 empty] | 0 | 3 | 0 | 2.9999
Ф.11 Спорткомплекс | [9 empty] | 0 | 7 | 5 | 6.245
ИТОГО: | [9 empty] | 61 | 101.5 | 78.5 | 35.1813 |  | 25.5 | 33.5 | 59.5 | 30.7891
[10 empty] | 11.407 | 18.9805 | 14.6795 |  | 45.067 | 4.7685 | 6.2645 | 11.1265 |  | 22.1595 |  | 67.2265
ТП-43 ДЕНЬ | 400 | 578 | 7.0934 |  | 400 | 578 | 14.8789 |  | 222.6667 | 227 | 219 | 222 |  |  | 220 | 220 | 222
ф. 1 Котельная № 6 |  |  |  | 384 |  |  |  | 383 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Луговая 29 |  |  |  | 384 |  |  |  | 380 |  | 0 | 3.5 | 1 | 3.1225
ф.3 Луговая 25, 27; Калининская 10,12 |  |  |  | 392 |  |  |  | 388 | [6 empty] | 14 | 10.5 | 8.5 | 4.8218
ф.4 Калининская 1-13, м-н Радуга; Ленинская 116 | [14 empty] | 25 | 15 | 25 | 9.9998
ф.5 Луговая 17-23 | [14 empty] | 47 | 26 | 16.5 | 27.0323
ф.6 Освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 6.5 | 8.5 | 0.5 | 7.2109
ф.8 Торг. павильон "Саша" | [9 empty] | 0 | 0 | 10.5
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 8.5 | 15 | 16 | 7.0534
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 12.5 | 14 | 11 | 2.598
ИТОГО: | [9 empty] | 27.5 | 41 | 39 | 12.6194 |  | 86 | 51.5 | 50 | 35.2739
[10 empty] | 5.1425 | 7.667 | 7.293 |  | 20.1025 | 16.082 | 9.6305 | 9.35 |  | 35.0625 | 55.165
ТП-43 НОЧЬ | 400 | 578 | 10.2941 |  | 400 | 578 | 17.5606 |  | 223.3333 | 228 | 220 | 222 |  |  | 227 | 219 | 224
ф. 1 Котельная № 6 |  |  |  | 392 |  |  |  | 386 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ф.2 Луговая 29 |  |  |  | 388 |  |  |  | 382 |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.3229 |  |  |  |  | 0
ф.3 Луговая 25, 27; Калининская 10,12 |  |  |  | 393 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 14 | 37.5 | 10.5 | 25.4306
ф.4 Калининская 1-13, м-н Радуга; Ленинская 116 | [14 empty] | 33.5 | 30.5 | 27 | 5.6347
ф.5 Луговая 17-23 | [14 empty] | 28 | 33 | 34 | 5.5678
ф.6 Освещение | [14 empty] | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 1.732
ф.7 ГСК Коваленко | [9 empty] | 7 | 8.5 | 0 | 7.8579
ф.8 Торг. павильон "Саша" | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.5 | 6.4999
ф.10 Луговая 31, 33 | [9 empty] | 37 | 37.5 | 36 | 1.3228
Чипчин (гаражи) | [9 empty] | 12.5 | 13 | 9.5 | 3.2786
ИТОГО: | [9 empty] | 56.5 | 59.5 | 47 | 11.3024 |  | 78 | 101.5 | 79.5 | 22.7866
[10 empty] | 10.5655 | 11.1265 | 8.789 |  | 30.481 | 14.586 | 18.9805 | 14.8665 |  | 48.433 |  | 78.914
КТПН-44 ДЕНЬ | 630 | 910 | 13.6264 |  | 630 | 910 | 13.4615 |  | 229 | 223 | 232 | 232 |  |  | 228 | 232 | 228
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 393 |  |  |  | 396 |  | 8.5 | 7 | 4.5 | 3.5
ф.2 Гаражи |  |  |  | 401 |  |  |  | 397 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | 1.5
ф.3, Луговая 3,5,7 |  |  |  | 394 |  |  |  | 398 |  | 12.5 | 26.5 | 30 | 16.039 |  | 0 | 0 | 0
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 87 | 84.5 | 83 | 3.5
ф.5, Луговая 12-36, Фадеева 21-32 | [9 empty] | 52.5 | 21.5 | 24 | 29.8287 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.5 | 16.5 | 22.5 | 11.2694
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 50.5 | 20.5 | 59.5 | 35.3685 |  | 0 | 0 | 0
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 4 | 0.5 | 0.5 | 3.5
[10 empty] | 124 | 75.5 | 118 | 45.7949 |  | 122.5 | 102 | 108 | 18.2551
[10 empty] | 23.188 | 14.1185 | 22.066 |  | 59.3725 | 22.9075 | 19.074 | 20.196 |  | 62.1775 | 121.55
КТПН-44 НОЧЬ | 630 | 910 | 14.4505 |  | 630 | 910 | 12.8022 |  | 230.6667 | 227 | 230 | 235 |  |  | 228 | 229 | 227
ф.1 Луговая 2а,2-10 |  |  |  | 400 |  |  |  | 395 |  | 8 | 5.5 | 28 | 21.3595
ф.2 Гаражи |  |  |  | 403 |  |  |  | 395 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 | 0.5 | 2.2913
ф.3, Луговая 3,5,7 |  |  |  | 400 |  |  |  | 399 |  | 14.5 | 29 | 27.5 | 13.8112 |  | 0 | 0 | 0
ф.4,Котельная 6 резерв | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 87.5 | 85 | 82.5 | 4.3301
ф.5, Луговая 12-36, Фадеева 21-32 | [9 empty] | 40.5 | 26.5 | 26 | 14.2566 |  | 0 | 0 | 0
ф.6 Освещение | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
ф.7м-н Елена,Для Тебя,Домовенок | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 21.5 | 16.5 | 17 | 4.7697
ф.8 Торг Павильоны,АСИД, Продукты | [9 empty] | 23.5 | 35.5 | 50 | 22.9835 |  | 0 | 0 | 0
ф.9 ИП Попова | [14 empty] | 4.5 | 0.5 | 1 | 3.7749
ИТОГО: | [9 empty] | 89.5 | 96.5 | 131.5 | 38.9737 |  | 116.5 | 103 | 101 | 14.6031
[10 empty] | 16.7365 | 18.0455 | 24.5905 |  | 59.3725 | 21.7855 | 19.261 | 18.887 |  | 59.9335 |  | 119.306
КТПН-47 ДЕНЬ | 400 | 578 | 20.5017 | [5 empty] | 225.6667 | 231 | 225 | 221
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 399 | [5 empty] | 9 | 12 | 24.5 | 14.2388
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 389 | [5 empty] | 35 | 33 | 28 | 6.2449
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 382 | [5 empty] | 14.5 | 44 | 21 | 42
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 16.5 | 23 | 16.5 | 6.4999
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 5.9999
ИТОГО: | [9 empty] | 81.5 | 118.5 | 90.5 | 33.421
[10 empty] | 15.2405 | 22.1595 | 16.9235 |  | 54.3235 |  |  |  |  | 0 | 54.3235
КТПН-47 НОЧЬ | 400 | 578 | 13.9273 | [5 empty] | 225.3333 | 229 | 224 | 223 | [6 empty] | 0
ф.1, Торговые павильоны,УПК(рынок) |  |  |  | 396 | [5 empty] | 12 | 5.5 | 10.5 | 5.8948
ф.2, Типография ,Все для дома,Былина |  |  |  | 387 | [5 empty] | 5.5 | 10.5 | 11.5 | 5.5678
ф.3, Рынок, "МКД" |  |  |  | 385 | [5 empty] | 2.5 | 23.5 | 8 | 18.8611
Ф-4 Ленинская -100,Шарм,Карат и т.д. | [9 empty] | 22 | 40.5 | 35.5 | 16.5756
Ф-5 МУП Хор. Рынок
Ф-6 ИП Яковлев | [9 empty] | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1
ИТОГО: | [9 empty] | 43.5 | 80.5 | 66 | 32.2915
[10 empty] | 8.1345 | 15.0535 | 12.342 |  | 35.53 |  |  |  |  | 0 |  | 35.53
ТП-71 ДЕНЬ | 250 | 360 | 29.7222 | [5 empty] | 226 | 226 | 225 | 227
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 389 | [5 empty] | 5.5 | 13 | 25.5 | 17.4998
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 7.5 | 14 | 18 | 9.1787
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 391 | [5 empty] | 27.5 | 27.5 | 21 | 6.4999
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 20.5 | 22 | 24.5 | 3.5
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 46 | 16.5 | 8 | 34.5434
ИТОГО: | [9 empty] | 107 | 93 | 97 | 12.49
[10 empty] | 20.009 | 17.391 | 18.139 |  | 55.539 |  |  |  |  | 0 | 55.539
ТП-71 НОЧЬ | 250 | 361 | 38.6427 | [5 empty] | 227.6667 | 228 | 228 | 227
ф.1 Аптека Ленинская, 112 А |  |  |  | 390 | [5 empty] | 5 | 8.5 | 14.5 | 8.3216
ф.2, дом Ленинская, 112 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 26.5 | 26 | 46 | 19.7543
ф.3, Магазин "Сто Одежек" |  |  |  | 398 | [5 empty] | 23.5 | 40 | 22.5 | 17.0216
ф.4, Ленинская, 110, Луговая 1 | [9 empty] | 31 | 30.5 | 27.5 | 3.2787
ф.5, Луговая 9,11,13,15 | [9 empty] | 35 | 15.5 | 29 | 17.2986
ИТОГО: | [9 empty] | 121 | 120.5 | 139.5 | 18.7546
[10 empty] | 22.627 | 22.5335 | 26.0865 |  | 71.247 |  |  |  |  | 0 |  | 71.247
КТПН-88 № 1/2 ДЕНЬ | 250 | 361 | 29.7784 |  | 250 | 361 | 15.5125 |  | 229 | 230 | 232 | 235 |  |  | 226 | 228 | 230
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 401 |  |  |  | 399 |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.4999
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 392 |  |  |  | 389 |  | 31.5 | 28.5 | 31.5 | 2.9999
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 8.5 | 5.5 | 11 | 4.7696
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 34 | 50.5 | 27 | 20.898
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 76 | 20 | 30 | 51.73
ИТОГО: | [9 empty] | 107.5 | 53 | 61.5 | 50.7863 |  | 42.5 | 56 | 38 | 16.2245
[10 empty] | 20.1025 | 9.911 | 11.5005 |  | 41.514 | 7.9475 | 10.472 | 7.106 |  | 25.5255 | 67.0395
КТПН-88 № 1/2 НОЧЬ | 250 | 361 | 19.9446 |  | 250 | 361 | 17.1745 |  | 229 | 231 | 238 | 232 |  |  | 218 | 237 | 228
ф.1, Котельная № 8 (резерв) |  |  |  | 401 |  |  |  | 399 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5
ф.2, Водоканал, Гараж |  |  |  | 392 |  |  |  | 389 |  | 20 | 24 | 31 | 9.6435
ф.3 Комсомольская -10 |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 8 | 15 | 16 | 7.5498
ф.1 Котельная 8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2 Заречная1-19,Октябрьская 1-5,Ярового 2-8 | [14 empty] | 41.5 | 47 | 9 | 35.5695
ф.3 Красноармейская | [9 empty] | 52 | 7 | 17.5 | 40.7768
ИТОГО: | [9 empty] | 72 | 31.5 | 49 | 35.1815 |  | 49.5 | 62 | 25 | 32.5989
[10 empty] | 13.464 | 5.8905 | 9.163 |  | 28.5175 | 9.2565 | 11.594 | 4.675 |  | 25.5255 |  | 54.043
ИТОГО: Т1 и Т2 | 5320 |  |  |  | 3120 | [14 empty] | 935.187 | 943.041
Ф. № 8 "Б о л ь н и ц а"
КТПН-7 (аб. ПВС) ДЕНЬ | 180 | 260 | 5.8154 | [5 empty] | 226.6667 | 228 | 222 | 230
ф.1, Котельная |  |  |  | 396 | [8 empty] | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 396 | [8 empty] | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 401 | [8 empty] | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 2.94 | 2.52 | 0 | 2.7541
Ф.5 Чапаева 52-58 (НЕТ ДОСТУПА ДЛЯ ЗАМЕРА) | [9 empty] | 12.18 | 8.82 | 1.68 | 9.2875
ИТОГО: | [9 empty] | 15.12 | 11.34 | 1.68 | 12.0048
[10 empty] | 2.8274 | 2.1206 | 0.31416 |  | 5.2622 | [5 empty] | 5.2622
КТПН-7 (аб. ПВС) НОЧЬ | 180 | 260 | 5.3308 | [5 empty] | 228.3333 | 229 | 222 | 234
ф.1, Котельная (откл) |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2, Котельная |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3, РММ |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4 Контора | [9 empty] | 4.2 | 4.62 | 0 | 4.4249
Ф.5 Чапаева 52-58 | [9 empty] | 9.66 | 5.88 | 1.68 | 6.914
ИТОГО: | [9 empty] | 13.86 | 10.5 | 1.68
[10 empty] | 2.5918 | 1.9635 | 0.31416 |  | 4.8695 | [6 empty] | 4.8695
ТП-9 ДЕНЬ | 400 | 578 | 18.6747 | [5 empty] | 228.6667 | 226 | 230 | 230
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 25.62 | 14.7 | 23.1 | 9.9033
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 31.08 | 21.84 | 7.98 | 20.1379
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 399 | [5 empty] | 10.5 | 31.08 | 35.28 | 22.9698
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 19.74 | 12.18 | 18.06 | 6.8756
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 21 | 9.66 | 10.92 | 10.7654
ИТОГО: | [9 empty] | 107.94 | 89.46 | 95.34 | 16.353
[10 empty] | 20.1848 | 16.729 | 17.8286 |  | 54.7424 | [5 empty] | 54.7424
ТП-9 НОЧЬ | 400 | 578 | 18.6747 | [5 empty] | 225.6667 | 227 | 225 | 225
ф.1, Красноармейская 58-64,31-83,Горького 26,71-77 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 24.36 | 16.38 | 35.28 | 16.4333
ф.2, Ярового1, Чапаева 45,43,47,49,59-73,Заречная 2,23-41 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 29.4 | 26.46 | 10.5 | 17.6147
ф.3, Красноармейская,16/1,16/2,18-34 Фадеева 24,26,28; Сад 3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 9.66 | 35.28 | 29.4 | 23.2446
ф.4 Танцуренко 1-7 | [9 empty] | 22.26 | 13.44 | 11.76 | 9.7689
Ф.5 Красноармейская 36-56, магазин | [9 empty] | 22.26 | 15.96 | 9.66 | 10.9118
ИТОГО: | [9 empty] | 107.94 | 107.52 | 96.6
[10 empty] | 20.1848 | 20.1062 | 18.0642 |  | 58.3552 | [6 empty] | 58.3552
КТП-8 ( Прим телефон)ДЕНЬ | 25 | 36 | 5.8333 | [6 empty] | 230 | 231 | 230
ф-1 Прим. Телефон |  |  |  | 403 | [5 empty] | 1.134 | 2.1 | 1.26 | 0.90955
400
400
ИТОГО: | [9 empty] | 1.134 | 2.1 | 1.26 | 0.90955
[10 empty] | 0.21206 | 0.3927 | 0.23562 |  | 0.84038 | [5 empty] | 0.84038
ТП-10 ДЕНЬ | 400 | 578 | 9.4464 |  | 400 | 578 | 13.3702 |  | 231.6667 | 226 | 224 | 232 |  |  | 230 | 237 | 228
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 394 |  |  |  | 403 |  | 13.86 | 10.08 | 10.08 | 3.78 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 396 |  |  |  | 406 |  | 34.44 | 10.08 | 15.96 | 22.0169 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 396 |  |  |  | 401 |  | 2.1 | 1.26 | 5.88 | 4.2624 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.22 | 12.18 | 13.86 | 4.4448
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 4.2 | 6.72 | 10.5 | 5.4922 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 26.46 | 65.1 | 26.04 | 38.8508
ИТОГО: | [9 empty] | 54.6 | 28.14 | 42.42 |  |  | 43.68 | 77.28 | 39.9 |  | 53.62
[10 empty] | 10.2102 | 5.2622 | 7.9325 |  | 23.4049 | 8.1682 | 14.4514 | 7.4613 |  | 30.0808 | 53.4857
ТП-10 НОЧЬ | 400 | 578 | 12.4256 |  | 400 | 578 | 11.9896 |  | 235.3333 | 228 | 223 | 235 |  |  | 233 | 238 | 235
ф.1 Строителей1-13; 2-12 |  |  |  | 394 |  |  |  | 405 |  | 15.96 | 18.48 | 15.12 | 3.0286 |  |  |  |  | 0
ф.2 Садовая20-26; Гагарина1-13; 2-10 |  |  |  | 398 |  |  |  | 408 |  | 46.62 | 11.34 | 16.38 | 33.0495 |  |  |  |  | 0
ф.3 Садовая 28-48 |  |  |  | 402 |  |  |  | 415 |  | 0.84 | 7.14 | 5.88 | 5.774 |  |  |  |  | 0
ф.4 Горького 2-12, 15-27, 29-39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 11.34 | 19.74 | 9.0955
ф.5 Горького 14-24; № 41-69. | [9 empty] | 8.4 | 6.72 | 10.92 | 3.6614 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Садовая 2-18,5-9, 15-27; Гоького1-13; Колхозная 28 | [12 empty] | 0 |  | 22.26 | 57.96 | 35.7 | 31.2297
ИТОГО: | [9 empty] | 71.82 | 43.68 | 48.3 |  |  | 43.26 | 69.3 | 55.44 | 22.5668 | 56
[10 empty] | 13.4303 | 8.1682 | 9.0321 |  | 30.6306 | 8.0896 | 12.9591 | 10.3673 |  | 31.416 |  | 62.0466
ТП-13 ДЕНЬ | 400 | 578 | 18.3841 | [5 empty] | 227.6667 | 226 | 229 | 228
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 393 | [5 empty] | 13.44 | 1.68 | 0 | 12.6837
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 3.36 | 2.1 | 2.52 | 1.1112
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 20.16 | 27.72 | 15.96 | 10.3218
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 13.86 | 15.96 | 9.24 | 5.9544
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 26.46 | 14.28 | 49.14 | 30.6419
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 10.92 | 15.54 | 7.56 | 6.9393
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 18.06 | 17.64 | 13.86 | 4.0065
ИТОГО: | [9 empty] | 106.26 | 94.92 | 98.28 | 10.0887
[10 empty] | 19.8706 | 17.75 | 18.3784 |  | 55.999 | [5 empty] | 55.999
ТП-13 НОЧЬ | 400 | 578 | 14.8962 | [5 empty] | 96.18 | 97.02 | 97.02 | 94.5
ф.1, Зерноток, м-н Горизонт |  |  |  | 399 | [5 empty] | 12.6 | 2.52 | 1.26 | 10.7654
ф.2, Котельная № 12 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 3.36 | 2.1 | 2.52 | 1.1112
ф.3, Комсомольская52-76,77-97 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 14.28 | 20.58 | 13.86 | 6.52
ф.4, Д/сад, | [9 empty] | 2.1 | 2.1 | 1.26 | 0.83998
ф.5, ул. Решетникова, скважина | [9 empty] | 16.8 | 19.74 | 38.64 | 20.5281
Ф. 6 ул. Кипарисовая-3-17: 4-14 | [9 empty] | 14.28 | 15.12 | 13.02 | 1.8307
ф.7, Луговая50-62,65-79 | [9 empty] | 14.28 | 14.7 | 15.54 | 1.1112
ИТОГО: | [9 empty] | 77.7 | 76.86 | 86.1 | 8.8497
[10 empty] | 14.5299 | 14.3728 | 16.1007 |  | 45.0034 | [6 empty] | 45.0034
ТП-15 ДЕНЬ | 100 | 144 | 17.5 | [5 empty] | 227.3333 | 228 | 228 | 226
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 9.66 | 11.34 | 18.48 | 8.1114
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 399 | [5 empty] | 7.14 | 3.36 | 6.72 | 3.5884
401
ИТОГО: | [9 empty] | 16.8 | 14.7 | 25.2
[10 empty] | 3.1416 | 2.7489 | 4.7124 |  | 10.6029 | [5 empty] | 10.6029
ТП-15 НОЧЬ | 100 | 144 | 16.3333 | [5 empty] | 227 | 227 | 227 | 227
ф.1, Кипарисова22-48,3-43 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 15.54 | 15.96 | 15.54 | 0.41999
ф.2, МТФ Хорольского СХПК |  |  |  | 399 | [5 empty] | 7.98 | 3.36 | 5.46 | 4.0065
401
ИТОГО: | [9 empty] | 23.52 | 19.32 | 21
[10 empty] | 4.3982 | 3.6128 | 3.927 |  | 11.9381 | [6 empty] | 11.9381
КТПН-18 ДЕНЬ | 400 | 578 | 8.5017 | [5 empty] | 227.3333 | 233 | 225 | 224
ф.1, РММ-резерв (нет) |  |  |  | 400 | [8 empty] | 0
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 395 | [5 empty] | 7.56 | 3.36 | 5.46 | 3.6373
Ф3 резерв |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 29.4 | 18.06 | 11.34 | 15.81
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 6.3 | 27.72 | 8.82 | 20.2774
ИТОГО: | [9 empty] | 43.26 | 49.14 | 25.62 | 21.2001
[10 empty] | 8.0896 | 9.1892 | 4.7909 |  | 22.0697 | [5 empty] | 22.0697
КТПН-18 НОЧЬ | 400 | 578 | 10.7543 | [5 empty] | 226.3333 | 231 | 222 | 226
ф.1, РММ-резерв (нет) |  |  |  | 392
ф.2,РММ Хорольский |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 0.72746
Ф3 резерв |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Чапаева 24 - 32,21-41 ,21-35, Октябрьская-7, ул.Освещение | [9 empty] | 21.84 | 15.96 | 9.24 | 10.9199
Ф.5Чапаева 34-50,37-79 Гараж РУНО | [9 empty] | 15.96 | 45.36 | 35.7 | 25.9551
ИТОГО: | [9 empty] | 38.22 | 62.16 | 46.2 | 21.1128
[10 empty] | 7.1471 | 11.6239 | 8.6394 |  | 27.4105 | [6 empty] | 27.4105
ТП-20 ДЕНЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 18.1661 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 225 | 222 | 224
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 392 | [6 empty] | 44.94 | 34.86 | 34.44 | 10.2964
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 387 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 385 | [6 empty] | 17.64 | 28.56 | 26.88 | 10.1845
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 2.94 | 1.26 | 3.78 | 2.2224
ф.8 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 10.08 | 7.56 | 1.68 | 7.466
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 0 | 2.94 | 2.94 | 2.94
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 2.1 | 2.94 | 0 | 2.6228
ф.14 Гараж | [14 empty] | 1.68 | 0.42 | 0 | 1.5143
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 23.52 | 26.46 | 30.66 | 6.2154
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102.9 | 105 | 100.38 | 4.0064 | 102.76
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.2423 | 19.635 | 18.7711 |  | 57.6484 | 57.6484
ТП-20 НОЧЬ | 400 | 578 | 0 |  | 400 | 578 | 10.3183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 226 | 226 | 225
ф.1 Новая поликлиника | [7 empty] | 394 | [6 empty] | 9.66 | 13.02 | 8.82 | 3.8493
ф.2 Род.дом | [7 empty] | 395 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3 Скважина,Инфекцотд.,Стационар,Скорая, прачечная(действ), Примтеплоэнерго | [7 empty] | 390 | [6 empty] | 2.94 | 4.2 | 7.56 | 4.1365
ф.4 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5 Котельная №7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.7 Детское отделение | [14 empty] | 0.42 | 1.68 | 0.42 | 1.26
ф.8 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.9 Новая поликлинника | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.10 Род.дом | [14 empty] | 3.78 | 5.46 | 1.26
ф.11 Резерв | [14 empty] | 0 | 0 | 0
ф.12 Детское отделение | [14 empty] | 0 | 3.36 | 2.94
ф.13 Старая прачечная | [14 empty] | 2.1 | 2.94 | 0
ф.14 Гараж | [14 empty] | 1.68 | 1.68 | 0
ф.15 Уличное освещение | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Ф-16 Детское отделение пищеблок | [14 empty] | 34.02 | 27.3 | 30.24 | 5.8348
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.6 | 59.64 | 51.24 | 7.3227 | 55.16
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.2102 | 11.1527 | 9.5819 |  | 30.9448 |  | 30.9448
КТПН-40 ДЕНЬ | 180 | 260 | 31.9846 | [5 empty] | 227.6667 | 225 | 230 | 228
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 13.02 | 12.6 | 26.46 | 13.6545
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 394 | [5 empty] | 0 | 0.42 | 5.88 | 5.6815
ф.3.Крупская |  |  |  | 400 | [5 empty] | 41.58 | 28.56 | 29.4 | 12.621
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 21.42 | 18.06 | 21.42 | 3.3599
ИТОГО: | [9 empty] | 76.02 | 59.64 | 83.16 | 20.8857
[10 empty] | 14.2157 | 11.1527 | 15.5509 |  | 40.9193 | [5 empty] | 40.9193
КТПН-40 НОЧЬ | 180 | 260 | 28.2692 | [5 empty] | 226 | 222 | 228 | 228
ф.1, Южная, Ленинская 2-10 |  |  |  | 381 | [5 empty] | 14.7 | 8.82 | 21.84 | 11.2929
ф.2 АЗА-дом |  |  |  | 384 | [5 empty] | 0 | 0 | 5.88 | 5.8799
ф.3.Крупская |  |  |  | 393 | [5 empty] | 39.06 | 15.96 | 18.9 | 21.7793
ф.4, Шиномонт,Ленинская12-44, Лесная | [9 empty] | 19.74 | 17.64 | 14.7 | 4.3849
ИТОГО: | [9 empty] | 73.5 | 42.42 | 61.32 | 27.1247
[10 empty] | 13.7445 | 7.9325 | 11.4668 |  | 33.1439 | [6 empty] | 33.1439
ТП-42 ДЕНЬ | 400 | 578 | 8.4291 |  | 160 | 231 | 0 |  | 223.6667 | 228 | 225 | 218
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Административные здания ДРСУ; |  |  |  | 387 | [5 empty] | 6.3 | 7.56 | 13.86 | 7.0153
ф.Ленинская 118, 120 маг Татьяна |  |  |  | 384 | [5 empty] | 18.9 | 21 | 13.02 | 7.1645
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 9.66 | 10.5 | 8.4 | 1.8307
ф.5. котельная | [9 empty] | 9.24 | 9.66 | 10.08 | 0.72746
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 44.1 | 48.72 | 45.36 | 4.1365
[10 empty] | 8.2467 | 9.1106 | 8.4823 |  | 25.8397 | [5 empty] | 25.8397
ТП-42 НОЧЬ | 400 | 578 | 6.9031 |  | 160 | 231 | 0 |  | 223.3333 | 226 | 224 | 220
ф.1 КЛЭП АРГО |  |  |  | 391 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Административные здания ДРСУ; |  |  |  | 390 | [5 empty] | 5.88 | 5.46 | 5.04 | 0.72746
ф.Ленинская 118, 120 маг Татьяна |  |  |  | 388 | [5 empty] | 15.96 | 10.92 | 13.02 | 4.3849
ф.4.Калининская,9,17 | [9 empty] | 7.98 | 13.86 | 9.24 | 5.3621
ф.5. котельная | [9 empty] | 9.24 | 9.66 | 10.08 | 0.72746
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Ф. 7 Освещение | [9 empty] | 0.84 | 0 | 0 | 0.84
ИТОГО: | [9 empty] | 39.9 | 39.9 | 37.38 | 2.5199
[10 empty] | 7.4613 | 7.4613 | 6.9901 |  | 21.9127 | [6 empty] | 21.9127
КТП-50 ДЕНЬ | 160 | 231 | 26 | [5 empty] | 226.6667 | 235 | 222 | 223
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 12.18 | 14.28 | 32.76 | 19.6141
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 19.32 | 26.46 | 27.3 | 7.5949
390
ИТОГО: | [9 empty] | 31.5 | 40.74 | 60.06
[10 empty] | 5.8905 | 7.6184 | 11.2312 |  | 24.7401 | [5 empty] | 24.7401
КТП-50 НОЧЬ | 160 | 231 | 18.3636 | [5 empty] | 229.3333 | 231 | 223 | 234
ф.1. Комсомольская № 35-65; 28-46. |  |  |  | 395 | [5 empty] | 20.58 | 18.48 | 22.26 | 3.2802
ф.2. Колхозная № 2-26; 1-33,Комсомольская48 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 10.5 | 23.94 | 17.64 | 11.6469
403
ИТОГО: | [9 empty] | 31.08 | 42.42 | 39.9
[10 empty] | 5.812 | 7.9325 | 7.4613 |  | 21.2058 | [6 empty] | 21.2058
КТП-59 ДЕНЬ | 250 | 361 | 21.0582 | [5 empty] | 221.6667 | 220 | 219 | 226
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 380 | [5 empty] | 2.1 | 11.76 | 14.7 | 11.4175
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 384 | [5 empty] | 52.5 | 60.06 | 37.38 | 20.0013
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 2.52 | 4.2 | 4.2 | 1.68
ИТОГО: | [9 empty] | 57.12 | 76.02 | 56.28
[10 empty] | 10.6814 | 14.2157 | 10.5244 |  | 35.4215 | [5 empty] | 35.4215
КТП-59 НОЧЬ | 250 | 361 | 17.5679 | [5 empty] | 228 | 226 | 222 | 236
ф.1. .Юркова № 13-19; ул. Освещение. |  |  |  | 391 | [5 empty] | 8.4 | 4.62 | 11.76 | 6.1868
ф.2. Юркова № 1-7; 8-12. Луговая 38-50 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 26.88 | 54.6 | 35.7 | 24.5293
ф.3 Луговая 35-63 |  |  |  | 401 | [5 empty] | 3.36 | 4.2 | 1.26 | 2.6228
ИТОГО: | [9 empty] | 38.64 | 63.42 | 48.72 | 21.5839
[10 empty] | 7.2257 | 11.8595 | 9.1106 |  | 28.1959 | [6 empty] | 28.1959
КТПН-68 ( АТП) ДЕНЬ | 250 | 361 | 4.4211 | [5 empty] | 226.6667 | 226 | 225 | 229
ф. (АТП) |  |  |  | 395 | [5 empty] | 7.98 | 2.52 | 2.1 | 5.6817
Ф. - Котельная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 7.98 | 0 | 0 | 7.98
399
ИТОГО: | [9 empty] | 15.96 | 2.52 | 2.1 | 13.6548
[10 empty] | 2.9845 | 0.47124 | 0.3927 |  | 3.8485 | [5 empty] | 3.8485
ТП- 69 ДЕНЬ | 100 | 144 | 14.2917 |  | 100 | 144 | 5.5556 |  | 227 | 240 | 225 | 216 |  |  | 232 | 234 | 233
ф.1. Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 395 |  |  |  | 408 |  | 4.2 | 3.36 | 3.78 | 0.72746
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 395 |  |  |  | 406 |  | 1.68 | 17.22 | 9.66 | 13.4596
ф.3.Склады РУНО |  |  |  | 394 |  |  |  | 405 | [6 empty] | 3.36 | 0 | 0 | 3.36
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 1.26 | 2.52 | 3.78 | 2.1824
ИТОГО: | [9 empty] | 5.88 | 20.58 | 13.44 | 12.7322 |  | 4.62 | 8 | 3.78 | 3.8689 | 5.4667
[10 empty] | 1.0996 | 3.8485 | 2.5133 |  | 7.4613 | 0.86394 | 1.496 | 0.70686 |  | 3.0668 | 10.5281
ТП- 69 НОЧЬ | 100 | 144 | 22.4583 |  | 100 | 144 | 0.875 |  | 230 | 247 | 209 | 234 |  |  | 232 | 230 | 219
ф.1. Резерв, Общежитие Фадеева № 1 |  |  |  | 396 |  |  |  | 413 |  | 16.38 | 20.58 | 4.2 | 14.7356
ф.2. Фадеева, 4-20 ,Гараж |  |  |  | 402 |  |  |  | 413 |  | 1.26 | 11.76 | 9.24 | 9.4942
ф.3.Склады РУНО, откл |  |  |  | 396 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 0.84 | 0 | 0 | 0.84
ф.4. Фадеева № 2-ИП Коротков | [14 empty] | 0.42 | 1.26 | 5.04 | 4.2625
ИТОГО: | [9 empty] | 17.64 | 32.34 | 13.44 |  |  | 1.26 | 1.26 | 13 |  | 5.1733
[10 empty] | 3.2987 | 6.0476 | 2.5133 |  | 11.8595 | 0.23562 | 0.23562 | 2.431 |  | 2.9022 |  | 14.7618
ТП-70 ДЕНЬ | 250 | 361 | 12.8013 |  | 250 | 361 | 5.1191 |  | 229.3333 | 225 | 231 | 232 |  |  | 227 | 226 | 229
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 397 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 7.14 | 7.98 | 18.06 | 10.525
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 400 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 3.78 | 10.5 | 7.14 | 5.8196
Ф. 3. Резерв (маршрутизатор) |  |  |  | 398 |  |  |  | 399 |  | 0.0252 | 0.0084 | 0.0126 | 0.015143
ф.4. Комсомольская 20,22 | [9 empty] | 13.44 | 0.84 | 4.62 | 11.1991
ф.5.Комсомольская,17-27, 31а | [9 empty] | 1.68 | 10.5 | 26.04 | 21.362
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 9.24 | 7.98 | 6.3 | 2.5547
ф.7. Комсомольская,16,18,Гаражи | [9 empty] | 21 | 12.6 | 9.24 | 10.4916
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 45.3852 | 31.9284 | 46.2126 | 13.8887 |  | 10.92 | 18.48 | 25.2 |  | 18.2
[10 empty] | 8.487 | 5.9706 | 8.6418 |  | 23.0994 | 2.042 | 3.4558 | 4.7124 |  | 10.2102 | 33.3096
ТП-70 НОЧЬ | 250 | 361 | 20.7091 |  | 250 | 361 | 2.7922 |  | 231 | 222 | 233 | 238 |  |  | 228 | 227 | 230
ф.1. Комсомольская,17-27, Мелиораторов,военкомат |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 6.3 | 8.82 | 12.6 | 5.4922
ф.2.КЛЭП, Дет/сад |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 | [6 empty] | 0 | 1.26 | 0.84 | 1.1112
Ф. 3. Резерв (маршрутизатор) |  |  |  | 402 |  |  |  | 403 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Комсомольская 20,22 | [9 empty] | 21 | 7.98 | 18.06 | 11.8271
ф.5.Комсомольская,17-27, 31а | [9 empty] | 14.7 | 9.24 | 18.06 | 7.71
ф.6.Комсомольская,14 | [9 empty] | 7.56 | 7.98 | 10.5 | 2.7541
ф.7. Комсомольская,16,18,Гаражи | [9 empty] | 21.84 | 7.56 | 28.14 | 18.2635
ф.8. (резерв) КЛЭП, Дет/сад | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 65.1 | 32.76 | 74.76 | 38.0988 |  | 6.3 | 10.08 | 13.44 |  | 9.94
[10 empty] | 12.1737 | 6.1261 | 13.9801 |  | 32.2799 | 1.1781 | 1.885 | 2.5133 |  | 5.5763 |  | 37.8563
КТПН-83 ДЕНЬ | 400 | 578 | 15.3322 | [5 empty] | 227.6667 | 222 | 227 | 234
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 25.2 | 29.4 | 11.76 | 15.9596
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 20.16 | 30.66 | 19.74 | 10.7159
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 401 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 24.78 | 23.52 | 25.2 | 1.5143
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 18.48 | 1.26 | 5.88 | 15.4375
ИТОГО: | [9 empty] | 88.62 | 84.84 | 62.58 | 24.3704
[10 empty] | 16.5719 | 15.8651 | 11.7025 |  | 44.1395 | [5 empty] | 44.1395
КТПН-83 НОЧЬ | 400 | 578 | 16.8581 | [5 empty] | 228.6667 | 222 | 230 | 234
ф.1, Банивура 2-10 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 18.06 | 48.3 | 15.12 | 31.8113
ф.2, Чапаева-81; Банивура 1-17 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 23.1 | 11.34 | 28.56 | 15.2416
Ф. 3 Котельная № 9 откл. |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4, Высокая 2,4,6,8, Банивура 12 | [9 empty] | 27.72 | 31.5 | 19.32 | 10.7979
ф.5, Заречная 4-30,43-61 | [9 empty] | 10.08 | 6.3 | 5.88 | 4.0065
ИТОГО: | [9 empty] | 78.96 | 97.44 | 68.88 | 25.087
[10 empty] | 14.7655 | 18.2213 | 12.8806 |  | 45.8674 | [6 empty] | 45.8674
КТП-85 ДЕНЬ | 400 | 578 | 16.1315 | [5 empty] | 227.6667 | 225 | 234 | 224
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 32.34 | 17.64 | 19.32 | 13.9361
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 46.62 | 39.48 | 41.58 | 6.3557
ф.3. Зеленая 17-30 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 14.28 | 15.96 | 14.7 | 1.5143
ИТОГО: | [9 empty] | 93.24 | 73.08 | 75.6 | 19.0256
[10 empty] | 17.4359 | 13.666 | 14.1372 |  | 45.239 | [5 empty] | 45.239
КТП-85 НОЧЬ | 400 | 578 | 10.6817 | [5 empty] | 228.6667 | 230 | 230 | 226
ф.1. Зеленая 1-15, Заводская 2-9 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 23.1 | 12.18 | 23.1 | 10.9198
ф.2. Заводская 10-26,Комсомольская 50,52,67 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 21.84 | 29.82 | 24.78 | 6.9901
ф.3. Зеленая 17-30 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 16.8 | 12.18 | 13.86 | 4.0503
ИТОГО: | [9 empty] | 61.74 | 54.18 | 61.74 | 7.5598
[10 empty] | 11.5454 | 10.1317 | 11.5454 |  | 33.2224 | [6 empty] | 33.2224
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4695 |  |  |  | 1310 | [14 empty] | 636.6341 | 476.7341
Ф. № 9 "Х о р о л ь"
КТПН-32 ДЕНЬ | 250 | 361 | 21.6066 | [5 empty] | 229 | 226 | 227 | 234
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 390 | [5 empty] | 39 | 51 | 15 | 31.7481
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 400 | [5 empty] | 28 | 33 | 31 | 4.3589
403
ИТОГО: | [9 empty] | 67 | 76 | 78 | 10.1489
[10 empty] | 12.529 | 14.212 | 14.586 |  | 41.327 | [5 empty] | 41.327
КТПН-32 НОЧЬ | 250 | 361 | 29.9169 | [5 empty] | 230.3333 | 228 | 228 | 235
ф.1. Вокзальная |  |  |  | 398 | [5 empty] | 46 | 57 | 16 | 36.7549
ф.2. Овражная, Яблочная |  |  |  | 403 | [5 empty] | 11 | 51 | 52 | 40.5093
403
ИТОГО: | [9 empty] | 57 | 108 | 68 | 46.4858
[10 empty] | 10.659 | 20.196 | 12.716 |  | 43.571 | [6 empty] | 43.571
ТП-52 ДЕНЬ | 400 | 578 | 51.7301 | [5 empty] | 230.3333 | 230 | 231 | 230
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 402 | [5 empty] | 25 | 43 | 34 | 15.5883
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 393 | [5 empty] | 50 | 36 | 28 | 19.2872
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС, Люкс |  |  |  | 402 | [5 empty] | 66 | 80 | 40 | 35.1558
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 0 | 1 | 33 | 32.5108
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 77 | 56 | 45 | 28.1602
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 53 | 48 | 44 | 7.8102
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 28 | 0 | 0 | 28
ИТОГО: | [9 empty] | 299 | 264 | 224 | 64.9995
[10 empty] | 55.913 | 49.368 | 41.888 |  | 147.169 | [5 empty] | 147.169
ТП-52 НОЧЬ | 400 | 578 | 47.7509 | [5 empty] | 229.6667 | 234 | 222 | 233
ф.1. Ленинская, 168-174;129-131,Метео,Проксима |  |  |  | 405 | [5 empty] | 15 | 49 | 21 | 31.4319
ф.2. Весенняя 1-6 |  |  |  | 390 | [5 empty] | 30 | 38 | 25 | 11.3575
ф.3. Ленинская 156-162, АРАКС, Люкс |  |  |  | 402 | [5 empty] | 57 | 71 | 37 | 29.5964
Ф.4 Ленинская 176 | [9 empty] | 0 | 2 | 33 | 32.0462
Ф. 5. Матросова 8-35 | [9 empty] | 74 | 65 | 33 | 37.3223
Ф. 6. Сибирцева № 1 - 8 | [9 empty] | 49 | 51 | 60 | 10.1487
Ф. 7. Летняя | [9 empty] | 17 | 0 | 21 | 19.3127
ИТОГО: | [9 empty] | 242 | 276 | 230 | 41.3268
[10 empty] | 45.254 | 51.612 | 43.01 |  | 139.876 | [6 empty] | 139.876
КТПН-53 ДЕНЬ | 250 | 361 | 20.4986 | [5 empty] | 227.3333 | 225 | 227 | 230
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 392 | [5 empty] | 26 | 50 | 50 | 24
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 399 | [5 empty] | 15 | 6 | 3 | 10.8166
Ф. 3 СТО "555" |  |  |  | 400 | [5 empty] | 3 | 6 | 10 | 6.0827
ф4. СТО -Автосфера | [9 empty] | 0 | 2 | 11 | 10.1487
ф.5 СТО 777 | [9 empty] | 24 | 28 | 19 | 7.81
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 64 | 74 | 26.4574
[10 empty] | 8.228 | 11.968 | 13.838 |  | 34.034 | [5 empty] | 34.034
КТПН-53 НОЧЬ | 250 | 361 | 22.1607 | [5 empty] | 232 | 234 | 228 | 234
ф.1. ТРИА, Щорса 1-5,Юность, ИП Киселева |  |  |  | 395 | [5 empty] | 36 | 55 | 51 | 17.3493
ф.2. "Реабилитационный центр" |  |  |  | 402 | [5 empty] | 6 | 7 | 2 | 4.5825
Ф. 3 СТО "555" |  |  |  | 404 | [5 empty] | 2 | 2 | 16 | 13.9997
ф4. СТО -Автосфера | [9 empty] | 0 | 2 | 11 | 10.1487
ф.5 СТО 777 | [9 empty] | 14 | 14 | 3 | 10.9998
ИТОГО: | [9 empty] | 44 | 66 | 80 | 31.4323
[10 empty] | 8.228 | 12.342 | 14.96 |  | 35.53 | [6 empty] | 35.53
ТП-55 "Приморский рис" | 320 | 462 | 8.658 |  | 630 | 910 | 0 |  | 224 | 224 | 222 | 226
ХПП - Магазин |  |  |  | 402 | [5 empty] | 32 | 40 | 26 | 12.1652
Ф. - Корейцев |  |  |  | 403 | [8 empty] | 0
402
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 40 | 26 | 12.1652
[10 empty] | 5.984 | 7.48 | 4.862 |  | 18.326 | [5 empty] | 18.326
КТП-56 Приходько (РЗК) | 160 | 231 | 0.4329 | [5 empty] | 235.6667 | 236 | 233 | 238
|  |  |  | 402 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
403
402
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
[10 empty] | 0.187 | 0.187 | 0.187 |  | 0.561 | [5 empty] | 0.561
КТП-57 (Ж/Д станция) | 25 | 36 | 8.3333 | [5 empty] | 227 | 228 | 225 | 228
абонентская | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
ИТОГО: | [9 empty] | 1 | 3 | 1 | 2
[10 empty] | 0.187 | 0.561 | 0.187 |  | 0.935 | [5 empty] | 0.935
КТП-60 ДЕНЬ | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 230 | 230 | 230 | 230
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 426 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
420
422
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП-72 А ДЕНЬ | 250 | 361 | 14.1274 | [5 empty] | 229.3333 | 232 | 227 | 229
|  |  |  | 401 | [8 empty] | 0
ф.1. Котельная № 10 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 51 | 43 | 46 | 7
ф.2. ИП Курило |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 51 | 44 | 46 | 6.245
[10 empty] | 9.537 | 8.228 | 8.602 |  | 26.367 | [5 empty] | 26.367
ТП-72 А НОЧЬ | 250 | 361 | 13.8504 | [5 empty] | 229.3333 | 232 | 227 | 229
|  |  |  | 401 | [8 empty] | 0
ф.1. Котельная № 10 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 50 | 45 | 46 | 4.5826
ф.2. ИП Курило |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 50 | 46 | 46 | 4
[10 empty] | 9.35 | 8.602 | 8.602 |  | 26.554 | [6 empty] | 26.554
КТП-75 ДЕНЬ | 250 | 361 | 47.0914 | [5 empty] | 227.6667 | 230 | 225 | 228
ф.1. Новая |  |  |  | 398 | [5 empty] | 62 | 92 | 85 | 27.1845
ф.2. Школьная 3-11, Рабочая 1-25 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 75 | 42 | 25 | 44.0339
ф.3. Рабочая 29-69,Школьная 21-45 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 17 | 15 | 7 | 9.165
Ф.-4 ФАП | [9 empty] | 13 | 14 | 14 | 1
Ф-5 Базовая станция сотовой связи | [9 empty] | 3 | 4 | 3 | 0.99998
ИТОГО: | [9 empty] | 170 | 167 | 134 | 34.597
[10 empty] | 31.79 | 31.229 | 25.058 |  | 88.077 | [5 empty] | 88.077
КТП-75 НОЧЬ | 250 | 361 | 55.9557 | [5 empty] | 228 | 230 | 226 | 228
ф.1. Новая |  |  |  | 396 | [5 empty] | 52 | 124 | 78 | 63.1499
ф.2. Школьная 3-11, Рабочая 1-25 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 74 | 58 | 23 | 45.1768
ф.3. Рабочая 29-69,Школьная 21-45 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 29 | 9 | 8 | 20.5183
Ф.-4 ФАП | [9 empty] | 14 | 7 | 16 | 8.1851
Ф-5 Базовая станция сотовой связи | [9 empty] | 4 | 4 | 4 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 173 | 202 | 129 | 63.6613
[10 empty] | 32.351 | 37.774 | 24.123 |  | 94.248 | [6 empty] | 94.248
ТП-77 З/ток ДЕНЬ | 250 | 361 | 26.8698 | [5 empty] | 233 | 232 | 234 | 233
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 401 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 2 | 17 | 11 | 13.0766
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 14 | 59 | 26 | 40.3603
ф.7. Весовая | [9 empty] | 0 | 15 | 0 | 14.9997
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 91 | 37 | 67.014
[10 empty] | 2.992 | 17.017 | 6.919 |  | 26.928 | [5 empty] | 26.928
ТП-77 З/ток НОЧЬ | 250 | 361 | 26.8698 | [5 empty] | 233 | 232 | 234 | 233
ф.1. КЛЭП Склад,бригадирская |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 2
ф.2. КЛЭП Зерноток, сушилка |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3.КЛЭП Зерноток, зерносушилка |  |  |  | 396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Зернохранилище | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Вишневая, 28-34 | [9 empty] | 7 | 18 | 9 | 10.1487
ф.6. Вишневая, 8-30 | [9 empty] | 23 | 75 | 70 | 49.689
ф.7. Весовая | [9 empty] | 2 | 4 | 0 | 3.464
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 97 | 81 | 58.6599
[10 empty] | 5.984 | 18.139 | 15.147 |  | 39.27 | [6 empty] | 39.27
ТП-78 ДЕНЬ | 250 | 361 | 49.5845 |  | 250 | 361 | 19.662 |  | 228 | 220 | 234 | 230 |  |  | 219 | 227 | 234
ф.1.Молодежная,9,11,13,15,16 |  |  |  | 394 |  |  |  | 392 | [6 empty] | 21 | 14.28 | 9.24 | 10.219
ф.2. Молодежная 17-29 |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 |  | 28 | 17 | 55 | 33.8665 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная 20-30 |  |  |  | 397 |  |  |  | 395 | [6 empty] | 49.98 | 30.24 | 42.42 | 17.2505
Ф.4 Цветочная 2-16, 3-13 | [9 empty] | 61 | 41 | 89 | 41.76 |  | 0 | 0 | 0
ф.5 Маршрутизатор | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Молодежная 1,7,8,10,12,14 | [9 empty] | 48 | 60 | 35 | 21.6558
ИТОГО: | [9 empty] | 137 | 118 | 179 | 97.2822 |  | 70.98 | 44.52 | 51.66 | 27.4695 | 55.72
[10 empty] | 25.619 | 22.066 | 33.473 |  | 81.158 | 13.2733 | 8.3252 | 9.6604 |  | 31.2589 | 112.4169
ТП-78 НОЧЬ | 250 | 361 | 48.1994 |  | 250 | 361 | 20.8255 |  | 228.3333 | 220 | 231 | 234 |  |  | 227 | 225 | 236
ф.1.Молодежная,9,11,13,15,16 |  |  |  | 396 |  |  |  | 396 | [6 empty] | 16.8 | 11.76 | 2.94 | 12.1509
ф.2. Молодежная 17-29 |  |  |  | 399 |  |  |  | 399 |  | 30 | 13 | 41 | 24.4329 |  | 0 | 0 | 0
ф.3. Вишневая- 13-20 Молодежная 20-30 |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 | [6 empty] | 58.38 | 43.68 | 34.02 | 21.2463
Ф.4 Цветочная 2-16, 3-13 | [9 empty] | 64 | 44 | 89 | 39.0501 |  | 0 | 0 | 0
ф.5 Маршрутизатор | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.6 Молодежная 1,7,8,10,12,14 | [9 empty] | 80 | 46 | 24 | 48.8669
ИТОГО: | [9 empty] | 174 | 103 | 154 | 112.3499 |  | 75.18 | 55.44 | 36.96 | 33.1053 | 55.86
[10 empty] | 32.538 | 19.261 | 28.798 |  | 80.597 | 14.0587 | 10.3673 | 6.9115 |  | 31.3375 |  | 111.9345
ТП-79 ДЕНЬ | 160 | 231 | 72.7273 |  | 160 | 231 | 15.8182 |  | 223 | 214 | 229 | 226 |  |  | 211 | 230 | 224
ф.1 Фрунзе, маг. "Дубок", контора СХПК "Луговой" |  |  |  | 384 |  |  |  | 383 |  | 76 | 96 | 83 | 17.5782
ф.2 Березовая |  |  |  | 391 |  |  |  | 389 | [6 empty] | 15.54 | 16.38 | 10.5 | 5.5081
ф.3 КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 382 |  |  |  | 380 | [6 empty] | 8.4 | 5.04 | 8.4 | 3.3599
ф.4 Степная-1 | [14 empty] | 5.04 | 1.68 | 1.68 | 3.36
ф.5 Школа № 3 | [14 empty] | 7.56 | 2.94 | 2.1 | 5.0922
ф.6 Магазин | [9 empty] | 18 | 12 | 3 | 13.0766
ф.7 ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 0.99998
ф.8 Волочаевская | [9 empty] | 72 | 59 | 26 | 41.0725
ИТОГО: | [9 empty] | 166 | 168 | 112 | 55.026 |  | 36.54 | 26.04 | 22.68 | 12.5227 | 28.42
[10 empty] | 31.042 | 31.416 | 20.944 |  | 83.402 | 6.833 | 4.8695 | 4.2412 |  | 15.9436 | 99.3456
ТП-79 НОЧЬ | 160 | 231 | 83.9827 |  | 160 | 231 | 16.1818 |  | 223.3333 | 214 | 233 | 223 |  |  | 214 | 233 | 226
ф.1 Фрунзе, маг. "Дубок", контора СХПК "Луговой" |  |  |  | 389 |  |  |  | 388 |  | 100 | 64 | 61 | 37.5899
ф.2 Березовая |  |  |  | 391 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 18.9 | 21.42 | 3.78 | 16.5243
ф.3 КЛЭП СШ № 3 (столовая) |  |  |  | 386 |  |  |  | 390 | [6 empty] | 0.84 | 1.26 | 0 | 1.1112
ф.4 Степная-1 | [14 empty] | 11.34 | 13.02 | 0.42 | 11.8494
ф.5 Школа № 3 | [14 empty] | 0 | 1.68 | 0.42 | 1.5143
ф.6 Магазин | [9 empty] | 20 | 9 | 3 | 14.9331
ф.7 ИП Дубовский | [9 empty] | 0 | 5 | 0 | 4.9999
ф.8 Волочаевская | [9 empty] | 74 | 62 | 56 | 15.8745
ИТОГО: | [9 empty] | 194 | 140 | 120 | 66.3022 |  | 31.08 | 37.38 | 4.62 | 30.1077
[10 empty] | 36.278 | 26.18 | 22.44 |  | 84.898 | 5.812 | 6.9901 | 0.86394 |  | 13.666 |  | 98.564
ТП-80 ДЕНЬ | 250 | 361 | 77.0083 |  | 250 | 361 | 6.1662 |  | 224.6667 | 222 | 218 | 234 |  | 674 | 222 | 219 | 230
ф.1 Солнечная 9-13, Вишневая 2-7, Волочаевская 2-12 |  |  |  | 391 |  |  |  | 391 |  | 114 | 89 | 55 | 51.2928
ф.2 Степная 2,4,6; Солнечная 1,3,5,7 |  |  |  | 391 |  |  |  | 382 |  | 93 | 39 | 39 | 54
ф.3 Полтавская, Молодежная |  |  |  | 396 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 12.6 | 14.7 | 1.68 | 12.1071
ф.4 КЛЭП Пож. Часть | [14 empty] | 3.36 | 4.2 | 3.36 | 0.83998
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
ф.6 Солнечная 2-8, Степная 3-9 | [9 empty] | 61 | 35 | 22 | 34.3947
ф.7 ( резерв) насосная | [9 empty] | 9 | 9 | 34 |  |  | 3.78 | 3.36 | 12.6 | 9.0371
ИТОГО: | [9 empty] | 278 | 173 | 151 | 117.5542 |  | 19.74 | 22.26 | 17.64 | 4.0064
[10 empty] | 51.986 | 32.351 | 28.237 |  | 112.574 | 3.6914 | 4.1626 | 3.2987 |  | 11.1527 | 123.7267
ТП-80 НОЧЬ | 250 | 361 | 72.8532 |  | 250 | 361 | 7.3296 |  | 226.6667 | 227 | 225 | 228 |  |  | 226 | 225 | 227
ф.1 Солнечная 9-13, Вишневая 2-7, Волочаевская 2-12 |  |  |  | 396 |  |  |  | 395 |  | 126 | 98 | 101 | 26.627
ф.2 Степная 2,4,6; Солнечная 1,3,5,7 |  |  |  | 392 |  |  |  | 389 |  | 55 | 57 | 42 | 14.1064
ф.3 Полтавская, Молодежная |  |  |  | 399 |  |  |  | 397 | [6 empty] | 10.5 | 13.86 | 7.14
ф.4 КЛЭП Пож. Часть | [14 empty] | 1.26 | 8.82 | 0.84
ф.5. КЛЭП, Насосная | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.99998
ф.6 Солнечная 2-8, Степная 3-9 | [9 empty] | 73 | 33 | 51 | 34.6985
ф.7 ( резерв) насосная | [9 empty] | 9 | 9 | 30 |  |  | 3.36 | 3.78 | 13.86 | 10.2962
ИТОГО: | [9 empty] | 263 | 197 | 225 | 57.3757 |  | 15.12 | 26.46 | 21.84 | 9.8767
[10 empty] | 49.181 | 36.839 | 42.075 |  | 128.095 | 2.8274 | 4.948 | 4.0841 |  | 11.8595 |  | 139.9545
ТП-81 День | 250 | 361 | 13.5734 |  | 160 | 231 | 0 |  | 231 | 224 | 234 | 235 |  |  | 227 | 230 | 236
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 397 |  |  |  | 398 |  | 22 | 22 | 17
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 397 |  |  |  | 397 |  | 27 | 27 | 0
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 404 |  |  |  | 402 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 49 | 49 | 17 | 31.9993 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9.163 | 9.163 | 3.179 |  | 21.505 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.505
ТП-81 Ночь | 250 | 361 | 11.3573 |  | 160 | 231 | 0.8658 |  | 229 | 227 | 225 | 235 |  |  | 233 | 232 | 234
ф.1. Дом ветеранов кот. №1 |  |  |  | 397 |  |  |  | 402 |  | 17 | 13 | 11
ф.2. Степная № 11 |  |  |  | 404 |  |  |  | 406 |  | 15 | 28 | 0
ф.3. Дом ветеранов кот. № 2 |  |  |  | 406 |  |  |  | 407 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 2
ф.4. Дом ветеранов кот. № 3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. Резерв Дом ветеранов
ИТОГО: | [9 empty] | 32 | 41 | 11 | 26.6638 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.66667
[10 empty] | 5.984 | 7.667 | 2.057 |  | 15.708 | 0.374 | 0 | 0 |  | 0.374 |  | 16.082
КТПН-90 День | 160 | 231 | 33.3333 | [5 empty] | 222.6667 | 225 | 220 | 223
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 380 | [5 empty] | 9 | 32 | 50 | 35.5947
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 385 | [5 empty] | 16 | 23 | 2 | 18.5197
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 38 | 10 | 25 | 24.2691
ИТОГО: | [9 empty] | 63 | 65 | 77 | 13.1146
[10 empty] | 11.781 | 12.155 | 14.399 |  | 38.335 | [5 empty] | 38.335
КТПН-90 Ночь | 160 | 231 | 33.3333 | [5 empty] | 222.6667 | 223 | 219 | 226
ф.1, Арсеньева, |  |  |  | 385 | [5 empty] | 13 | 32 | 22 | 16.4619
ф.2 Арсеньева, Некрасова |  |  |  | 393 | [5 empty] | 6 | 26 | 9 | 18.6812
ф.3 Некрасова 33-51 |  |  |  | 391 | [5 empty] | 58 | 17 | 37 | 35.5103
ИТОГО: | [9 empty] | 77 | 75 | 68 | 8.1852
[10 empty] | 14.399 | 14.025 | 12.716 |  | 41.14 | [6 empty] | 41.14
ТП-65 Хорольсервис :Т-р № 1 | 630 | 910 | 1.7582 |  | 630 | 910 | 0 |  | 222.6667 | 223 | 219 | 226
Хорольсервис день |  |  |  | 402 | [5 empty] | 16 | 15 | 14 | 1.732 |  | 0 | 0 | 0 | 0
401
402
ИТОГО: | [9 empty] | 16 | 15 | 14 | 1.732 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 2.992 | 2.805 | 2.618 |  | 8.415 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.415
ИТОГО: Т1 и Т2 | 4015 |  |  |  | 2080 | [14 empty] | 787.4682 | 786.724
Ф. № 10 " Г а р н и з о н "
ТП-21 День | 250 | 361 | 39.3075 | [5 empty] | 228.6667 | 238 | 226 | 222
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 395 | [5 empty] | 2.58 | 2.58 | 32.68 | 30.0993
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 389 | [5 empty] | 44.72 | 25.8 | 62.78 | 32.0276
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 0.86 | 0.86 | 3.44 | 2.5799
ф.5 Лазо 16,2-42,393 | [9 empty] | 15.48 | 24.08 | 43 | 24.3849
ИТОГО: | [9 empty] | 63.64 | 53.32 | 141.9 | 83.8953
[10 empty] | 11.9007 | 9.9708 | 26.5353 |  | 48.4068 | [5 empty] | 48.4068
ТП-21 Ночь | 250 | 361 | 30.4931 | [5 empty] | 231.6667 | 240 | 230 | 225
ф.1. ИП Бердинский |  |  |  | 404 | [5 empty] | 0 | 0 | 19.78 | 19.7796
ф.2. Столовая (Пекарня) |  |  |  | 403 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. ул. Сиротина |  |  |  | 398 | [5 empty] | 53.32 | 30.96 | 49.88 | 20.8535
ф.4. Лазо 291-295 | [9 empty] | 0 | 0 | 0.86 | 0.85998
ф.5 Лазо 16,2-42,393 | [9 empty] | 6.88 | 43 | 39.56 | 34.5288
ИТОГО: | [9 empty] | 60.2 | 73.96 | 110.08 | 44.62
[10 empty] | 11.2574 | 13.8305 | 20.585 |  | 45.6729 | [6 empty] | 45.6729
ТП-22 День | 250 | 361 | 27.8726 | [5 empty] | 227.3333 | 230 | 223 | 229
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 390 | [5 empty] | 51.6 | 67.94 | 75.68 | 21.2925
ф.2. Столовая |  |  |  | 393 | [5 empty] | 0 | 8.6 | 6.88 | 7.882
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 399 | [5 empty] | 19.78 | 14.62 | 18.06 | 4.5506
ИТОГО: | [9 empty] | 71.38 | 91.16 | 100.62 | 25.8429
[10 empty] | 13.3481 | 17.0469 | 18.8159 |  | 49.2109 | [5 empty] | 49.2109
ТП-22 Ночь | 250 | 361 | 26.205 | [5 empty] | 230.6667 | 232 | 228 | 232
ф.1. Штаб, пож часть, автопарк |  |  |  | 401 | [5 empty] | 53.32 | 72.24 | 70.52 | 18.1213
ф.2. Столовая |  |  |  | 403 | [5 empty] | 2.58 | 9.46 | 5.16 | 6.0199
ф.3. Котельная, баня |  |  |  | 402 | [5 empty] | 22.36 | 12.9 | 15.48 | 8.47
ИТОГО: | [9 empty] | 78.26 | 94.6 | 91.16 | 14.9204
[10 empty] | 14.6346 | 17.6902 | 17.0469 |  | 49.3717 | [6 empty] | 49.3717
СТП-23 День | 100 | 144 | 69.875 | [5 empty] | 232.6667 | 242 | 226 | 230
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 24.94 | 24.08 | 63.64 | 39.1362
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 406 | [5 empty] | 15.48 | 27.52 | 36.98 | 18.6641
408
ИТОГО: | [9 empty] | 40.42 | 51.6 | 100.62 | 55.4607
[10 empty] | 7.5585 | 9.6492 | 18.8159 |  | 36.0237 | [5 empty] | 36.0237
СТП-23 Ночь | 100 | 144 | 62.1111 | [5 empty] | 229.6667 | 234 | 233 | 222
ф.1. Чкалова 20-28, Первомайская 32-38, 51-73 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 19.78 | 10.32 | 32.68 | 19.44
ф.2. Чкалова 30-44, Первомайская 75-77 |  |  |  | 409 | [5 empty] | 6.88 | 24.94 | 56.76 | 43.7413
402
ИТОГО: | [9 empty] | 26.66 | 35.26 | 89.44 | 58.9513
[10 empty] | 4.9854 | 6.5936 | 16.7253 |  | 28.3043 | [6 empty] | 28.3043
ТП-25 День | 180 | 260 | 30 | [5 empty] | 227.6667 | 225 | 220 | 238
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0.86 | 10.32 | 1.72 | 9.0605
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 372 | [5 empty] | 0.86 | 61.06 | 0 | 60.6332
383
ИТОГО: | [9 empty] | 1.72 | 78 | 1.72 | 76.2783
[10 empty] | 0.32164 | 14.586 | 0.32164 |  | 15.2293 | [5 empty] | 15.2293
ТП-25 Ночь | 180 | 260 | 31.1538 | [5 empty] | 232.3333 | 230 | 225 | 242
ф.1. Новая площадка 155-170, кооп гараж |  |  |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.2. Новая площадка 129-146 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 67.08 | 0 | 67.0785
406
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 81 | 0 | 80.9982
[10 empty] | 0 | 15.147 | 0 |  | 15.147 | [6 empty] | 15.147
ТП-27 День | 400 | 578 | 14.8789 | [5 empty] | 230.3333 | 229 | 230 | 232
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 23.22 | 43.86 | 36.12 | 18.0599
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 0.86 | 42.14 | 26.66 | 36.1199
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 407 | [8 empty] | 0
ф.4. | [12 empty] | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 23.22 | 0 | 0 | 23.22
ИТОГО: | [9 empty] | 47.3 | 86 | 62.78 | 33.7375
[10 empty] | 8.8451 | 16.082 | 11.7399 |  | 36.667 | [5 empty] | 36.667
ТП-27 Ночь | 400 | 578 | 22.7647 | [5 empty] | 229 | 230 | 222 | 235
ф.1. Авиагородок дом №3 |  |  |  | 403 | [5 empty] | 36.12 | 55.04 | 41.28 | 16.9398
ф.2.Авиагородок дом №4 |  |  |  | 394 | [5 empty] | 22.36 | 76.54 | 49.88 | 46.9229
ф.3 уличное освещение |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.4. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.5. ИП Яковлев | [9 empty] | 15.48 | 0 | 0 | 15.48
ИТОГО: | [9 empty] | 73.96 | 131.58 | 91.16 | 51.2325
[10 empty] | 13.8305 | 24.6055 | 17.0469 |  | 55.4829 | [6 empty] | 55.4829
ТП-510 День | 630 | 910 | 24.0989 |  | 630 | 910 | 0 |  | 228.6667 | 231 | 229 | 226
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 32.68 | 49.88 | 85.14 | 46.3198
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 21.5 | 35.26 | 60.2 | 33.9778
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 36.98 | 58.48 | 16.34 | 36.4958
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 43.86 | 75.68 | 24.94 | 44.4117
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 135.02 | 219.3 | 186.62 | 73.5988
[10 empty] | 25.2487 | 41.0091 | 34.8979 |  | 101.1558 | [5 empty] | 101.1558
ТП-510 Ночь | 630 | 910 | 36.0066 |  | 630 | 910 | 0 |  | 231.3333 | 233 | 232 | 229
ф.1. Космонавтов № 13; КООП гараж. |  |  |  | 403 | [5 empty] | 45.58 | 115.24 | 83.42 | 60.402
ф.2. Космонавтов, 11 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 52.46 | 48.16 | 55.04 | 6.0198
ф.3. Гостиница д.18 ;Склад в/ч 45703 |  |  |  | 402 | [5 empty] | 27.52 | 66.22 | 42.14 | 33.8469
ф.4, Космонавтов, 10 | [9 empty] | 69.66 | 98.04 | 38.7 | 51.4046
Ф. 5. ФЕРМЕР; В/Ч-45703 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [9 empty] | 195.22 | 327.66 | 219.3 | 122.1905
[10 empty] | 36.5061 | 61.2724 | 41.0091 |  | 138.7877 | [6 empty] | 138.7877
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1810 |  |  |  | 630 | [14 empty] | 286.6934 | 332.7665
Ф. № 13 " В о д о з а б о р "
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"День | 100 | 144 | 15.9722 | [5 empty] | 232 | 234 | 232 | 230
Ф. 1. АЗС |  |  |  | 403 | [5 empty] | 8 | 15 | 23 | 12.9999
401
398
ИТОГО: | [9 empty] | 8 | 15 | 23 | 12.9999
[10 empty] | 1.496 | 2.805 | 4.301 |  | 8.602 | [5 empty] | 8.602
ТП-54 (АЗС-39) " Альянс"Ночь | 100 | 144 | 7.6389 | [5 empty] | 232.6667 | 233 | 234 | 231
Ф. 1. АЗС | [9 empty] | 6 | 8 | 11
ИТОГО: | [9 empty] | 6 | 8 | 11
[10 empty] | 1.122 | 1.496 | 2.057 |  | 4.675 | [6 empty] | 4.675
ТП- 61 День | 160 | 231 | 46.7532 | [5 empty] | 226.6667 | 239 | 218 | 223
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 408 | [5 empty] | 73 | 79 | 108 | 32.4186
380
385
ИТОГО: | [9 empty] | 73 | 79 | 108 | 32.4186
[10 empty] | 13.651 | 14.773 | 20.196 |  | 48.62 | [5 empty] | 48.62
ТП- 61 Ночь | 160 | 231 | 34.1991 | [5 empty] | 230 | 235 | 229 | 226
ф.1. Станция обезжелезивания |  |  |  | 406 | [5 empty] | 75 | 43 | 79 | 34.1752
396
391
ИТОГО: | [9 empty] | 75 | 43 | 79 | 34.1752
[10 empty] | 14.025 | 8.041 | 14.773 |  | 36.839 | [6 empty] | 36.839
ТП- 62 день | 250 | 361 | 50.554 | [5 empty] | 227.6667 | 229 | 227 | 227
ф.1. Скважина № 1 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 73 | 61 | 61 | 12
ф.2. Скважина № 2 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
392
ИТОГО: | [9 empty] | 73 | 61 | 61 | 12
[10 empty] | 13.651 | 11.407 | 11.407 |  | 36.465 | [5 empty] | 36.465
ТП- 63 день | 250 | 361 | 46.2604 | [5 empty] | 226.3333 | 225 | 227 | 227
ф.1. Скважина № 3 |  |  |  | 389 | [5 empty] | 152 | 6 | 15 | 141.7145
ф.2. Скважина № 4 |  |  |  | 392 | [5 empty] | 15 | 5 | 5 | 10
392
ИТОГО: | [9 empty] | 167 | 11 | 20 | 151.7004
[10 empty] | 31.229 | 2.057 | 3.74 |  | 37.026 | [5 empty] | 37.026
ТП-64 День | 250 | 361 | 3.8781 | [5 empty] | 231.3333 | 236 | 230 | 228 | 7.2111
ф.1 АО "Хорольское ТСП" |  |  |  | 405 | [5 empty] | 8 | 10 | 4 | 5.2914
Ф.2 ИП Шаповалова |  |  |  | 396 | [5 empty] | 6 | 1 | 2 | 4.5826
404
ИТОГО: | [9 empty] | 14 | 11 | 6 | 6.9999
[10 empty] | 2.618 | 2.057 | 1.122 |  | 5.797 | [5 empty] | 5.797
КТПН- 73 День | 400 | 578 | 4.6713 | [5 empty] | 230 | 230 | 232 | 228
ф.1. РММ СХПК Луговое Шульга |  |  |  | 398 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 0.99998
ф.2. РММ СХПК Луговое Лазко |  |  |  | 401 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.3. РММ СХПК Луговое Гараж |  |  |  | 395 | [5 empty] | 8 | 9 | 23 | 14.5255
ИТОГО: | [9 empty] | 11 | 12 | 27 | 15.5239
[10 empty] | 2.057 | 2.244 | 5.049 |  | 9.35 | [5 empty] | 9.35
КТП- 84 | 160 | 231 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ф.1. Скважина № 5
Ф.2. Скважина № 6
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое День | 400 | 578 | 6.2284 | [5 empty] | 229.3333 | 225 | 231 | 232
МТФ "Луговой" |  |  |  | 390 | [5 empty] | 27 | 36 | 24 | 10.8164
399
401
ИТОГО: | [9 empty] | 27 | 36 | 24 | 10.8164
[10 empty] | 5.049 | 6.732 | 4.488 |  | 16.269 | [5 empty] | 16.269
ТП- 87 МТФ СХПК Луговое Ночь | 400 | 578 | 5.1903 | [5 empty] | 231.3333 | 228 | 231 | 235
МТФ "Луговой" |  |  |  | 395 | [5 empty] | 5 | 30 | 4 | 25.5141
399
408
ИТОГО: | [9 empty] | 5 | 30 | 4 | 25.5141
[10 empty] | 0.935 | 5.61 | 0.748 |  | 7.293 | [6 empty] | 7.293
ИТОГО: Т1 и Т2 | 1720 | 2845 | [17 empty] | 162.129 | 48.807
ЯРОСЛАВКА
ТП-1 Котельная ДЕНЬ | 400 | 578 | 21.5571 | [5 empty] | 226 | 230 | 220 | 228
ф.1. |  |  |  | 402 | [5 empty] | 28.7 | 9.8 | 3.5 | 22.7149
ф.2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 4.9 | 19.6 | 0 | 17.6667
ф.3 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 24.5 | 32.9 | 3.5 | 26.2283
ф.4 | [9 empty] | 2.1 | 4.9 | 3.5 | 2.4249
мелиорация | [9 empty] | 54.6 | 57.4 | 39.2 | 16.9737
ИТОГО: | [9 empty] | 114.8 | 124.6 | 49.7 | 70.5109
[10 empty] | 21.4676 | 23.3002 | 9.2939 |  | 54.0617 | [5 empty] | 54.0617
ТП-1 Котельная НОЧЬ | 400 | 578 | 21.5571 | [5 empty] | 226 | 231 | 219 | 228
ф.1. |  |  |  | 401 | [5 empty] | 31.5 | 10.5 | 4.9 | 24.2891
ф.2 |  |  |  | 400 | [5 empty] | 7 | 22.4 | 0.7 | 19.3352
ф.3 |  |  |  | 396 | [5 empty] | 24.5 | 33.6 | 2.1 | 28.0779
ф.4 | [9 empty] | 2.8 | 5.6 | 3.5 | 2.5238
мелиорация | [9 empty] | 49 | 52.5 | 34.3 | 16.7265
ИТОГО: | [9 empty] | 114.8 | 124.6 | 45.5 | 74.682
[10 empty] | 21.4676 | 23.3002 | 8.5085 |  | 53.2763 | [6 empty] | 53.2763
ТП-2 Перекачка ДЕНЬ | 250 | 361 | 6.205 | [5 empty] | 227 | 224 | 230 | 227
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 6.3 | 0 | 1.4 | 5.7297
ф.2 |  |  |  | 405 | [5 empty] | 2.8 | 3.5 | 21 | 17.8599
405
ИТОГО: | [9 empty] | 9.1 | 3.5 | 22.4 | 16.8141
[10 empty] | 1.7017 | 0.6545 | 4.1888 |  | 6.545 | [5 empty] | 6.545
ТП-2 Перекачка НОЧЬ | 250 | 361 | 7.7562 | [5 empty] | 226.6667 | 224 | 229 | 227
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 7.7 | 1.4 | 4.9 | 5.4671
ф.2 |  |  |  | 404 | [5 empty] | 4.9 | 5.6 | 23.1 | 17.8599
403
ИТОГО: | [9 empty] | 12.6 | 7 | 28 | 18.8346
[10 empty] | 2.3562 | 1.309 | 5.236 |  | 8.9012 | [6 empty] | 8.9012
ТП-3 Школьная ДЕНЬ | 400 | 578 | 14.2907 | [5 empty] | 224.6667 | 222 | 222 | 230
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 18.9 | 20.3 | 28.7 | 9.1802
ф.2 |  |  |  | 398 | [5 empty] | 61.6 | 16.1 | 30.8 | 40.2179
ф.3 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.69998
ф.4 | [9 empty] | 0 | 4.9 | 10.5 | 9.0999
ИТОГО: | [9 empty] | 82.6 | 44.1 | 72.1 | 34.4705
[10 empty] | 15.4462 | 8.2467 | 13.4827 |  | 37.1756 | [5 empty] | 37.1756
ТП-3 Школьная НОЧЬ | 400 | 578 | 15.1384 | [5 empty] | 224 | 222 | 221 | 229
ф.1. |  |  |  | 397 | [5 empty] | 21 | 21.7 | 28 | 6.6774
ф.2 |  |  |  | 397 | [5 empty] | 63 | 23.1 | 31.5 | 36.4336
ф.3 |  |  |  | 395 | [5 empty] | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 0.7
ф.4 | [9 empty] | 0.7 | 7 | 10.5 | 8.6017
ИТОГО: | [9 empty] | 87.5 | 55.3 | 73.5 | 27.9647
[10 empty] | 16.3625 | 10.3411 | 13.7445 |  | 40.4481 | [6 empty] | 40.4481
ТП-5 Геология | 250 | 361 | 2.9086 | [5 empty] | 238 | 240 | 236 | 238
ф.1. |  |  |  | 421 | [5 empty] | 7.7 | 9.8 | 1.4 | 7.5715
ф.2 |  |  |  | 416 | [5 empty] | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 4.1999
421
ИТОГО: | [9 empty] | 8.4 | 10.5 | 6.3 | 3.6372
[10 empty] | 1.5708 | 1.9635 | 1.1781 |  | 4.7124 | [5 empty] | 4.7124 | 5
ТП-6747 | [8 empty] | 222.6667 | 223 | 225 | 220
|  |  |  | 387 | [5 empty] | 13.3 | 6.3 | 1.4 | 10.359
390
379
ИТОГО: | [9 empty] | 13.3 | 6.3 | 1.4 | 10.359
[10 empty] | 2.4871 | 1.1781 | 0.2618 |  | 3.927 | [5 empty] | 3.927 | 5
ТП-6749 | [8 empty] | 221 | 217 | 220 | 226
|  |  |  | 385 | [5 empty] | 9.8 | 1.4 | 4.9 | 7.3082
396
390
ИТОГО: | [9 empty] | 9.8 | 1.4 | 4.9 | 7.3082
[10 empty] | 1.8326 | 0.2618 | 0.9163 |  | 3.0107 | [5 empty] | 3.0107 | 4
ТП-4 Майское | 63 | 91 | 19.7802 | [5 empty] | 219.3333 | 217 | 227 | 214
ф.1. |  |  |  | 390 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 | 17.9996
385
385
ИТОГО: | [9 empty] | 0 | 0 | 18 | 17.9996
[10 empty] | 0 | 0 | 3.366 |  | 3.366 | [5 empty] | 3.366 | 2
Note on A14: Alexey: : СТФ, Гараж, Дробилка
Note on A15: Alexey: + Первомайская, Решетникова, Строителей
Note on A314: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on A320: Alexey: в ячейке № 440-от ф.10
Note on S546: 57:
Note on A942: Alexey: + ТМ-320 кВа